Утверждаю:

Глава Кусинского городского поселения

__________________ А.М.Лаптев

___ _________ 2012г.

Схемы теплоснабжения

Кусинского городского поселения

г. Куса

## 1.    Система  централизованного теплоснабжения по Кусинскому городскому поселению.

Суммарная протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Тепловые сети» в двухтрубном исчислении составляет  в  г. Куса - 55,570 км

На балансе (в собственности) администрации г. Куса состоят 2 котельные расположенные в  городе.

В таблице 1.1 приведены данные о присоединенной к теплоисточникам тепловой нагрузке по видам потребителей.

Таблица Данные по присоединенной к теплоисточникам тепловой нагрузке по видам потребителей в г. Куса.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты по видам потребителей | Количество домов всего (в том числе с ГВС) | Суммарная отапливаемая площадь, м2 | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная г. Куса |  |  |  |  |  |  |
|  | Контур "ТТК" | МКД | 46 (36) | 76105,5 | 7,227 | 1,535 | 8,762 |
|  |  | Частный сектор | 299 (0) | - | 1,495 | 0 | 1,495 |
|  |  | Бюджетные и прочие организации | 40 (4) | 10300,9 | 1,154 | 0,139 | 1,293 |
|  | ИТОГО: |  |  | 86406,4 | 9,88 | 1,67 | 11,55 |
|  | Контур "Машзавод" | МКД | 43 (31) | 92597,1 | 8,049 | 1,816 | 9,865 |
|  |  | Частный сектор | 74 (0) | - | 0,37 | 0 | 0,37 |
|  |  | Бюджетные и прочие организации | 48 (7) | 26083,5 | 4,183 | 0,513 | 4,696 |
|  | ИТОГО: |  |  | 118680,6 | 12,6 | 2,33 | 14,93 |
|  | Контур "Малый" | МКД | 12 (0) | 5871,9 | 0,713 | 0 | 0,713 |
|  |  | Частный сектор | 0 (0) | - | - | 0 | 0 |
|  |  | Бюджетные и прочие организации | 6 (2) | 10307,6 | 1,021 | 0,016 | 1,037 |
|  | ИТОГО: |  |  | 16179,5 | 1,73 | 0,02 | 1,75 |
|  | Всего по Центральной котельной | МКД | 89 (67) | 174574,5 | 15,989 | 3,351 | 19,34 |
|  |  | Частный сектор | 373 (0) |  | 1,865 | 0 | 1,865 |
|  |  | Бюджетные и прочие организации | 94 (13) | 46692 | 6,358 | 0,668 | 7,026 |
|  | ИТОГО: |  |  | 222479,5 | 24,21 | 4,02 | 28,23 |
| 2 | "Курс" г. Куса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКД | 1 (1) | 950,8 | 0,094 | 0,009 | 0,103 |
|  |  | Частный сектор | 600 (0) |  | 3,001 | 0 | 3,001 |
|  |  | Бюджетные и прочие организации | 8 (0) | 904,4 | 0,107 | 0 | 0,107 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1855,2 | 3,2 | 0,01 | 3,21 |
|  | ИТОГО по городу: |  | - | 445601,2 | 28,98 | 4,05 | 33,03 |

Более 88 % многоквартирных домов города отапливаются от котельной «Центральная», из которых 75 % централизованно обеспечиваются ГВС. Наружных сетей горячего водоснабжения в городе нет. В тепловых узлах зданий установлены одноступенчатые водоводяные теплообменники, в которых водопроводная вода греется сетевой водой из системы отопления. Температура подаваемой в квартиры горячей воды практически не превышает 50 оС. Часть домов (18 %) оборудованы титанами со змеевиками, в которых в качестве теплоносителя также циркулирует сетевая вода из системы отопления. К системам централизованного теплоснабжения города также подключены 939 жилых домов частного сектора, но их количество ежегодно снижается, так как проводится поэтапный перевод частного жилого сектора на отопление от индивидуальных газовых котлов.

В таблице 1.2 приведены данные об установленной мощности теплоисточников города и присоединенной к ним тепловой нагрузке.

Таблица 2  Данные об установленной мощности теплоисточников и присоединенной тепловой нагрузке.

| № п/п | Наименование котельных | Вид топлива | Марка котлов | Кол-во котлов шт. | Установленная мощность Гкал/час | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Процент загрузки от уст. мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Центральная» | газ | КВГМ - 20 | 2 | 42,64 | 28,23 | 66,2 |
|  |  |  | ДЕ 4/14 ГМ* | 1 |  |  |  |
| 2 | "Курс" | газ | Е 2,5/0,9 М | 4 | 6,60 | 3,21 | 48,6 |
|  | ИТОГО: | - | - | 6 | 49,24 | 31,44 | - |

* Примечание: паровой котел ДЕ 4/14 ГМ в «Центральной» котельной не используется в теплоснабжении потребителей, а находится в холодном резерве на случай перехода на аварийное топливо мазут. Источник информации: ООО «Тепловые сети»

Суммарная установленная мощность котельных составляет 54,84 Гкал/ч при суммарной присоединенной тепловой нагрузке 33,03 Гкал/ч.

Все  котельные имеют значительный запас по установленной  мощности при степени загрузки  от 26,2  до 66,2 %, что говорит о наличии значительного потенциала котельного оборудования теплоисточников.

Но, следует учесть, что к настоящему времени из всех котлов, практически выработали свой ресурс на котельной «Центральная» - водогрейный котел  КВ-ГМ-20 ст. № 3  К 2025 году выработают эксплуатационный ресурс все остальные котлоагрегаты котельных города. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется по одноконтурной схеме по температурному графику 95/70о С. Все системы отопления закрытого типа.

В таблице 1.3 приведены основные эксплуатационные показатели теплоисточников в г. Куса за 2009 г.

Котельная «Центральная» имеет три вывода тепловых сетей от одной группы сетевых насосов. Вывод № 1 «Малый» обслуживает потребителей по улицам им. Бубнова и Гагарина. Вывод № 2 «ТТК» обслуживает потребителей по направлениям:

- на север – до ул. Молодежная;

- на запад – до ул. Окт. Революции;

- на восток – до ул. Советская, Гагарина, Герцена и Мамин-Сибиряк.

Вывод № 3 «Машзавод» обслуживает потребителей по направлениям:

- на юг – до ул. Железнодорожная и 8 – е Марта;

- на запад – до школы № 9;

- на восток – до ул. Советская.

Котельная «Курс» имеет два вывода, по которым транспортируется теплоноситель по направлениям:

Вывод № 1 - в районы частной застройки «Сарайка» и «Мыс»;

Вывод № 2 в район частной застройки «Паничев ключ»;

Остальные теплоисточники имеют по одному выводу тепловых сетей.

Одним из базовых показателей влияющим на рентабельность  и энергоэффективность работы теплоисточника считается величина удельного расхода топлива на выработку единицы тепловой энергии. Из приведенных данных видно, что котельные «Курс»   работают с завышенным удельным расходом топлива на 7,68   т./ Гкал соответственно относительно норматива заложенного в тариф. Эксплуатация данных котельных (по топливной составляющей) приносит убыток предприятию в размере 404 тыс. рублей в год. Кроме того, на котельной «Лесхоз», годовой лимит потребления топлива превышен на 65,1 тыс. м3 .

На котельных «Центральная», «Курс» и «Лесхоз» умягчение подпиточной сетевой воды обеспечивается одноступенчатым  Nа – катионированием. На котельных «Д/сад № 4» и «Школа № 1» в подпиточную воду добавляется ингибитор с помощью системы «Комплексон» с концентрацией 1 млг-экв/литр. Следует отметить, что рН – контроль на всех теплоисточниках не соответствует нормативным требованиям. Система деаэрации на «Центральной» котельной не эксплуатируется по причине экономии топлива (на собственные нужды). На остальных котельных города деаэрация не предусмотрена.

Коммерческими приборами учета отпускаемой продукции теплоисточники не оборудованы.

В приложении 1, на карте г. Куса, показаны зоны теплоснабжения от существующих котельных по выводам.

Таблица.3  Основные эксплуатационные показатели теплоисточников в г. Куса

| № п/п | Наименование котельных | Произведено тепловой энергии, Гкал | Отпущено тепловой энергии в ТС, Гкал | Реализовано тепловой энергии потребителям, Гкал | ХВП | Факт-е давление в подающем коллекторе, МПа | Факт-е давление в обратном коллекторе, МПа | Кол-во выводов, их диаметр, мм | Лимит на газ, тыс. м3 /год | Потребление газа, тыс. м3 /год | Удельный расход условного топлива Норм./Факт кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная | 84887,0 | 83053,0 | 62987,0 | Nа – катио-е | 0,54 | 0,28 | Три: № 1 «Малый»- Д У 200 № 2 «ТТК» - Д У 500 № 3 «Машзавод» - Д У 500 | 14512,5 | 11690,5 | 158,61/ 157,39 |
| 2 | «Курс» | 16831,0 | 16624,0 | 6726,0 | Nа – катио-е | 0,75 | 0,3 | Два: № 1 «Мыс» Д У 250 № 2 «Паничев ключ» Д У 125 | 3250,0 | 2448,9 | 158,61/ 166,29 |
| 3 | «Лесхоз» | 10107,0 | 9915,0 | 4547,0 | Nа – катио-е | 0,7 | 0,5 | один, Д У 250 | 1415,0 | 1480,1 | 158,61/ 167,36 |
| 4 | Д/сад №4 | 225,7 | 225,7 | 225,7 | «Комплексон» | 0,15 | 0,01 | один, Д У 80 | 49,9 | 31,3 | 158,61/ 158,49 |
| 5 | Школа №1 | 606,4 | 606,4 | 606,4 | «Комплексон» | 0,2 | 0,01 | один, Д У 100 | 107,3 | 83,7 | 158,61/ 157,75 |
|  | ИТОГО: | 112657,1 | 110424,1 | 75092,1 | - | - | - | - | 19334,7 | 15734,5 | - |

В таблице 1.4 приведены основные технико-экономические показатели работы теплоисточников г. Куса.

Таблица.4  Основные технико-экономические показатели работы котельных г. Куса

| № п/п | Наимено-вание теплоисто-чника | КПД котель-ных, % | Собствен-ные нужды котель-ной, % | Факт-е удельные затраты эл. энергии на выработку, кВт*ч/Гкал | Факт-е удельные затраты эл. энергии на транспорт, кВт*ч/Гкал | Факт-е удельные затраты эл. энергии на выработку и транспорт, кВт*ч/Гкал | Норм-е удельные затраты эл. энергии на выработку и транспорт, кВт*ч/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Централь-ная» | 89,84 | 2,16 | 15,44 | 16,73 | 32,17 | 30,37 |
| 2 | «Курс» | 85,9 | 1,23 | 7,47 | 20,19 | 27,66 | 35,00 |
| 3 | «Лесхоз» | 82,2 | 1,9 | 13,69 | 31,95 | 45,64 | 46,84 |
| 4 | Д/сад №4 | 90,5 | 0 | 21,17 | 0 | 21,17 | 29,00 |
| 5 | Школа №1 | 90,8 | 0 | 43,03 | 0 | 43,03 | 44,00 |

Из приведенных данных видно, что котельное оборудование теплоисточников «Курс» и «Лесхоз» эксплуатируется с заниженным КПД на 5 и 8 % соответственно. Основными причинами низкого КПД являются:

- завышенная температура уходящих газов;

- нарушение соотношения газ – воздух;

- низкий теплосъем как радиационной, так и конвективной поверхностями нагрева;

- низкая загрузка оборудования – на 48,6 и 26,2 процентов от установленной мощности соответственно;

- недостаточная температура обратной сетевой воды – 55 и менее оС;

- высокая степень отложений карбонатов Ca и Mg на внутренних теплообменных поверхностях котлоагрегатов.

Сравнение фактических удельных расходов эл. энергии на выработку и транспорт тепловой энергии с нормативными значениями удельных расходов закладываемых при расчете тарифа показывает, что на  всех котельных за исключением «Центральной» фактические удельные расходы эл. энергии ниже нормативных.

В таблице 1.5 показан тепловой баланс котельных  ООО «Тепловые сети» в г. Куса.

Таблица.5  Тепловой баланс котельных  ООО «Тепловые сети» г. Куса

| Наименование котельных | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность по результатам РНИ, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в ТС, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Резерв по располагаемой ТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Центральная» | 42,64 | 37,23 | 28,23 | 6,83 | 0,92 | 1,25 |
| «Курс» | 6,60 | 6,95 | 3,21 | 1,91 | 0,081 | 1,75 |
| Д/сад №4 | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Школа №1 | 0,34 | 0,34 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| ИТОГО: | 54,84 | 49,63 | 33,03 | 9,47 | 1,10 | 6,03 |

Из приведенных данных в таблице видно, что резерв по располагаемой мощности на котельных достаточен кроме «Центральной» так как, при выходе из строя одного из двух котлов КВ-ГМ – 20, обеспеченность нагрузки составит 55,6 % вместо требуемых87%. Для надежного и качественного теплоснабжения потребителей в текущем периоде необходимо установить дополнительный водогрейный котел КВ-ГМ – 20. Распределение загрузки котельных г. Куса показаны на рисунках 1.1 и 1.2.

Рисунок 1 Распределение загрузки котельных г. Куса с установленной мощностью более 1 Гкал/ч

Рисунок 2  Распределение загрузки котельных г. Куса с установленной мощностью менее 1 Гкал/ч

#### Тепловые сети централизованного теплоснабжения

Существующие схемы тепловых сетей в городе двухтрубные, с подачей теплоты на отопление и горячее водоснабжение потребителей

Суммарная протяжённость тепловых сетей в г. Куса, эксплуатируемых ООО «Тепловые сети» составляет 55,57 км из которых, 25,83 км надземная прокладка на отдельно стоящих опорах и 29,74 – подземная в непроходных сборных железобетонных каналах.

Для трубопроводов тепловых сетей в основном используется минераловатная тепловая изоляция (92 %) и ППУ - изоляция.

Объём современных конструкций тепловых сетей (бесканальная прокладка в ППУ изоляции) незначителен – около 8 %.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспорта теплоносителя, является удельная материальная характеристика тепловой сети, которая рассчитывается по формуле:

[м2/Гкал/ч], где:

- присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

М – материальная характеристика сети, равная

М =  [м2], где

|  | - | диаметр -того участка трубопровода тепловых сетей, м; |
| --- | --- | --- |
|  | - | протяжённость -того участка трубопровода тепловых сетей, м. |

Относительное сравнение удельных материальных характеристик тепловых сетей присоединенных к теплоисточникам города представлено в таблице 1.6.

Как видно из таблицы 1.6, величины удельных материальных характеристик тепловых сетей от котельных «Курс» и «Лесхоз», в разы превышают средне – статистические значения, что как следствие, приводит к высоким удельным затратам эл. энергии на транспорт теплоносителя и сверхнормативным потерям тепла через теплоизоляцию.

Таблица.6  Удельные материальные характеристики тепловых сетей г. Куса

| Наименование котельных | Длина в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | , м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 29560,0 | 6392,0 | 28,23 | 226,4 |
| «Курс» | 19035,0 | 2680,0 | 3,21 | 834,9 |
| «Лесхоз» | 6960,0 | 13440,0 | 1,34 | 1003,0 |
| Д/сад №4 | 5,0 | 0,9 | 0,06 | 14,5 |
| Школа №1 | 10,0 | 2,3 | 0,19 | 12,1 |
| Итого: | 55570,0 | - | 33,03 | - |

В таблице 1.7 приведены основные технико-экономические показатели работы тепловых сетей в г. Куса за 2009 г. Как видно из приведенных данных, фактические расходы сетевой воды по всем магистральным выводам значительно отличаются в сторону увеличения относительно расчетных кроме вывода № 1 на «Центральной» котельной.

Увеличение расхода сетевой воды (не в абсолютной величине, а относительно присоединенной нагрузки) является следствием нарушений гидравлических режимов в периоды отключения существующих или подключения новых потребителей.

Тепловые потери в сетях значительно превышают нормативные значения - от 1,5 до 3,3 раза.

Сверхнормативные тепловые потери в сетях являются следствием изношенности и намокания теплоизоляции, на своевременный ремонт которой недостаточно средств так как, теплоснабжающее предприятие ООО «Тепловые сети» из года в год имеет задолженность за топливо. Также, на величину тепловых потерь в сетях через теплоизоляцию, значительно влияет на размер удельной материальной характеристики. Потери в сетях от котельных «Центральная», «Курс» и «Лесхоз» значительно завышены относительно нормативной величины заложенной в тариф. Эксплуатация тепловых сетей от данных котельных (по топливной составляющей) приносит убыток предприятию в размере 3469,1 тыс. рублей в год.  Величина подпитки тепловых сетей также превышают нормативные значения, к примеру, на котельной «Центральная» в 6,2 раза. Основной причиной сверхнормативного объема подпитки является не санкционированный разбор сетевой воды населением на нужды ГВС. Большая часть аварий и отказов в системах теплоснабжения приходится на тепловые сети по причине высокой степени износа металла трубопроводов и гидроударов при аварийном обесточивании теплоисточников.

Таблица 7  Основные технико-экономические показатели работы тепловых сетей в г. Куса за 2009 г.

| Наименование теплоисточника | Способ прокладки – надземный/ канальный, км | Фактический расход сетевой воды по выводам, т/ч | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | Тепловые потери в сетях, в % Нормативны/ Фактические | Объем тепловых сетей, м3 | Объем подпитки, м3/сут. | Кол-во аварий и отказов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 20,060/9,500 | № 1 – 76,0 | № 1 – 70,0 | 17,4/24,2 | 1376 | 526 | 29 |
|  |  | № 2 – 760,0 | № 2 – 462,0 |  |  |  |  |
|  |  | № 3 – 720,0 | № 3 – 597,0 |  |  |  |  |
| «Курс» | 0,716/18,319 | № 1 – 220,0 | № 1 – 112,6 | 46,7/59,5 | 250 | 74 | 78 |
|  |  | № 2 – 30,0 | № 2 – 15,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 79,1 | 3 |
| Д/сад №4 | 0,005/0,000 | 8 | 2,5 | 0,0/0,0 | 1,3 | 0,08 | 0 |
| Школа №1 | 0,010/0,000 | 20 | 8 | 0,0/0,0 | 4 | 0,4 | 0 |
| ИТОГО: | 25,833/29,737 | - | - | - | - | - | 110 |

#### Основные технико-экономические показатели работы теплоисточников

Всего произведено тепловой энергии котельными г. Куса в 2009 году 112,657 тыс. Гкал.

Отпущено тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов котельных 110,424 тыс. Гкал.

Реализовано тепловой энергии потребителям 75,092 тыс. Гкал.

Средневзвешенный удельный расход топлива котельными на выработку единицы продукции составил 0,166 т у.т./Гкал, что выше нормативных значений.

Тариф на тепловую энергию (без НДС):

- 755,62 руб./Гкал для населения и бюджетных организаций (2009 год);

- 899,78 руб./Гкал для прочих потребителей (2009 год);

- с 2010 г. тариф единый для всех групп потребителей - 899,00 руб./Гкал.

Рисунок ..3 Структура себестоимости продукции теплоисточников Кусинского городского поселения.

#### Существующие технологические проблемы в системах теплоснабжения г. Куса

На основе анализа, предоставленных исходных данных о состоянии систем теплоснабжения г. Куса, выявлены следующие основные проблемы:

- Отсутствие перемычек между головными магистральными участками тепловых сетей не дает возможности организовывать совместную работу котельных и оптимизировать режимы работы оборудования, а также осуществлять резервирование теплоисточников.

- Большой процент надземной прокладки участков магистральных тепловых сетей (46,5 %) определяет высокую вероятность повреждаемости, как тепловой изоляции, так и самих трубопроводов.

- В весенне – осенний период потребители получают некачественную услугу ГВС (по температуре) в связи с тем, что температура сетевой воды не обеспечивает нагрев исходной водопроводной воды до нормативной величины, что может привести к заражению населения болезнетворной бактерией «легионелла». При отключении отопления (в неотопительный период) система ГВС в городе не функционирует. При этом происходит интенсивный коррозионный износ труб, связанный с тем, что в системы отопления и ГВС поступает атмосферный кислород.

- Суммарная величина перерасхода денежных средств на топливо городскими котельными «ООО Тепловые сети», относительно составляющей тарифа на оплату природного газа, оценивается в 3,873 млн. рублей за отопительный сезон.

Пути решения указанных проблем будут рассмотрены на следующем этапе данной работы.

Таблица 8  Прогноз изменения потребления тепловой энергии потребителями Кусинского муниципального района

| № п/п | Наименование поселения | Динамика потребления, тыс. Гкал/год | Динамика в % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2011-2025 |
| 1 | Кусинское городское поселение, в т.ч. | 91,71 | 84,90 | 86,66 | 87,94 | -4,11% |
| 1,1 | Центральный район | 83,58 | 83,23 | 84,78 | 85,90 | 2,77% |
| 1,2 | Барочный район | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,95 | 13,60% |
| 1,3 | Мысянский район | 7,01 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | -96,91% |
| 1,4 | Запрудный район | 0,00 | 0,08 | 0,20 | 0,25 | - |
| 1,5 | Железнодорожный район | 0,28 | 0,54 | 0,64 | 0,64 | 125,20% |

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В  КУСИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ, БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ И ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК, РАЗВИТИЕ  И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ.

Объектом исследования являются системы теплоснабжения Кусинского городского поселения, Челябинской области.

Цель работы – разработка вариантов развития систем централизованного теплоснабжения Кусинского городского поселения.

В процессе работы на данном этапе:

- разрабатывались возможные варианты развития систем централизованного теплоснабжения района;

- оценивались приросты тепловых нагрузок по поселениям района на расчётный период;

- определялись перспективные тепловые мощности котельных;

- составлялись балансы тепловой мощности котельных и перспективных тепловых нагрузок потребителей;

- оценивалась надёжность систем централизованного теплоснабжения района;

- выполнялись поверочные гидравлические расчёты участков тепловых сетей теплоснабжения с учётом перспективных нагрузок;

- проводился сравнительный анализ возможных вариантов развития систем централизованного теплоснабжения в поселениях района и выбор оптимального.

В настоящей работе использовались следующие термины 
и определения:

- зона действия системы  теплоснабжения – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему  теплоснабжения;

- зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы  теплоснабжения;

- мощность источника тепловой энергии установленная - сумма номинальных тепловых мощностей принятых по акту ввода 
в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и на собственные нужды;

- мощность источника тепловой энергии располагаемая -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам; к ограничениям по техническим причинам относятся те, которые связаны со снижением тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки собственных и хозяйственных нужд;

- теплосетевые объекты – сооружения и оборудование на тепловых сетях обеспечивающие транспорт тепловой энергии от источника до потребителей тепловой энергии;

- элемент территориального деления – территория поселения, или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа, или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- Гарантии предприятия, необходимые для получения кредита, - основные средства, принадлежащие предприятию на правах собственности, которые могут быть использованы в качестве залога по кредиту, или иные активы предприятия (в т.ч. выручка), которые могут быть представлены кредитной организации в качестве гарантий.

- Кредит – заемные средства, привлекаемые на определенный срок. В работе, если явно не оговорено другое, рассматривается льготный кредит на срок до 10 лет при ставке 10% годовых.

- Собственные средства предприятия (организации) – средства, которые могут быть инвестированы предприятием. К ним относятся: прибыль, получаемая организацией от основной деятельности, амортизация, и прочие средства, учитываемые при формировании тарифа организации.

- Предприятие – группа объектов коммунальной инфраструктуры для которых утверждается единый тариф. Предприятием может называться несколько котельных, если для них утверждается единый тариф, а также отдельные теплоисточники и сети, принадлежащие одной компании (юридическому лицу), если для каждого из них утверждается отдельный тариф.

- Предельный темп роста тарифа на коммунальную услугу – максимально возможное увеличение тарифа за один год (указывается в % роста). Для расчетов показатель принят 12% на каждый год.

- Базовые цены – стоимость строительства объектов инфраструктуры в 2011 году.

- Цены соответствующих лет – ожидаемая стоимость строительства объектов инфраструктуры в год реализации проекта (Рассчитывается через прогноз роста цен на товары промышленного производства и удорожания работ относительно базового года).

- Бюджетные гарантии – гарантии предоставляемые органами местного самоуправления или региональными властями для получения кредита предприятиями коммунального комплекса.

# Схемы теплоснабжения Кусинского городского поселения.

# Поверочный гидравлический расчёт тепловых сетей базовых котельных по состоянию на 2011 год

Для гидравлического расчёта тепловых сетей Кусинского Городского поселения были выбраны пути наиболее протяжённых тепловых сетей от базовых котельных.

Расчет проводился с учетом следующих допущений:

- Расходы сетевой воды по участкам расчетного пути определялись исходя из величин договорных тепловых нагрузок при температурном графике 95/70 о С;

- Коэффициент эквивалентной шероховатости (К), принимался с учетом эмпирического поправочного коэффициента β  в зависимости от фактического срока эксплуатации (лет) расчетных участков;

- Минимальный располагаемый напор (в конце расчетного пути) на вводах у потребителей оборудованных теплообменниками  ГВС принимался 0,1 МПа.

## Кусинское  городское поселение

На рисунке 2.1 представлены пути поверочного гидравлического расчёта тепловых сетей от котельной «Центральная» до:

- ТК 43 на северо-западе;

- ТК 60 на севере (ул. Р. Люксембург);

- ТК 71 (частные дома на северо-востоке);

- ТК 74 (частные дома на востоке).

Рисунок 2.1. Пути гидравлического расчёта тепловых сетей по выводу ТТК котельной «Центральная»

| № Участка | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм. | Срок эксплуатации, лет | Длина участка, м. | Расчётный расход, т/ч | Скорость, м/сек | Линейные потери давления, мм.в.ст. | Сумм. коэфф. местных сопротивлений | Потери давления в местн. сопр. мм.в.ст. | Сумм. потери давления, мм.в.ст. | Поправочный коэфф. β на шероховатость | Сумм. потери давления, с учётом β мм.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До ТК 43 (северо-запад) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центр | ТК 29 | 500 | 21 | 164 | 456,93 | 0,67 | 141,66 | 0,5 | 70,83 | 212,49 | 2,22 | 385,31 |
| 2 | ТК 29 | ТК 30 | 500 | 16 | 64 | 454,69 | 0,67 | 54,74 | 0,5 | 27,37 | 82,11 | 2,01 | 137,40 |
| 3 | ТК 30 | ТК 31 | 500 | 21 | 50 | 449,36 | 0,66 | 41,77 | 0,5 | 20,88 | 62,65 | 2,22 | 113,61 |
| 4 | ТК 31 | ТК 32 | 500 | 16 | 96 | 217,37 | 0,32 | 19,39 | 0,5 | 9,69 | 29,08 | 2,01 | 48,66 |
| 5 | ТК 32 | ТК 33 | 200 | 16 | 40 | 198,49 | 1,82 | 800,61 | 0,4 | 320,25 | 1 120,86 | 2,24 | 2 110,95 |
| 6 | ТК 33 | ТК 34 | 200 | 27 | 50 | 40,4 | 0,37 | 41,46 | 0,4 | 16,58 | 58,04 | 2,73 | 129,77 |
| 7 | ТК 34 | ТК 35 | 150 | 27 | 120 | 14,9 | 0,24 | 63,91 | 0,3 | 19,17 | 83,08 | 2,89 | 203,87 |
| 8 | ТК 35 | ТК 36 | 150 | 27 | 50 | 14,9 | 0,24 | 26,63 | 0,3 | 7,99 | 34,62 | 2,89 | 84,95 |
| 9 | ТК 36 | ТК 37 | 150 | 27 | 60 | 14,7 | 0,24 | 31,12 | 0,3 | 9,34 | 40,45 | 2,89 | 99,27 |
| 10 | ТК 37 | ТК 38 | 150 | 16 | 50 | 9,56 | 0,16 | 11,19 | 0,3 | 3,36 | 14,55 | 2,34 | 29,54 |
| 11 | ТК 38 | ТК 39 | 150 | 27 | 212 | 4,5 | 0,07 | 11,11 | 0,3 | 3,33 | 14,45 | 2,89 | 35,45 |
| 12 | ТК 39 | ТК 40 | 125 | 27 | 100 | 3,7 | 0,09 | 9,09 | 0,3 | 2,73 | 11,82 | 3,00 | 30,00 |
| 13 | ТК 40 | ТК 41 | 125 | 27 | 160 | 3,7 | 0,09 | 14,55 | 0,3 | 4,36 | 18,91 | 3,00 | 48,01 |
| 14 | ТК 41 | ТК 42 | 100 | 24 | 96 | 2,3 | 0,08 | 10,91 | 0,3 | 3,27 | 14,18 | 3,10 | 37,06 |
| 15 | ТК 42 | ТК 43 | 70 | 24 | 132 | 1,8 | 0,13 | 57,74 | 0,3 | 17,32 | 75,07 | 3,39 | 213,27 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1444 |  |  |  |  |  |  |  | 3 707,12 |

Таблица 2.1 Результаты гидравлического расчета от котельной «Центральная» до ТК 43(северо-запад)

Рисунок 2.2. Пьезометрический график вывода от котельной «Центральная» до ТК 43(северо-запад)

Таблица 2.2 Результаты гидравлического расчета от котельной «Центральная» до ТК 60 (север ул. р. Люксембург)

| № Участка | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм. | Срок эксплуатации, лет | Длина участка, м. | Расчётный расход, т/ч | Скорость, м/сек | Линейные потери давления, мм.в.ст. | Сумм. коэфф. местных сопротивлений | Потери давления в местн. сопр. мм.в.ст. | Сумм. потери давления, мм.в.ст. | Поправочный коэфф. β на шероховатость | Сумм. потери давления, с учётом β мм.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До ТК 60 (север ул. Р.Люксембург) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | ТК 29 | 500 | 21 | 164 | 456,93 | 0,67 | 141,66 | 0,5 | 70,83 | 212,49 | 2,22 | 385,31 |
| 2 | ТК 29 | ТК 30 | 500 | 16 | 64 | 454,69 | 0,67 | 54,74 | 0,5 | 27,37 | 82,11 | 2,01 | 137,40 |
| 3 | ТК 30 | ТК 31 | 500 | 21 | 50 | 449,36 | 0,66 | 41,77 | 0,5 | 20,88 | 62,65 | 2,22 | 113,61 |
| 4 | ТК 31 | ТК 32 | 500 | 16 | 96 | 217,37 | 0,32 | 19,39 | 0,5 | 9,69 | 29,08 | 2,01 | 48,66 |
| 5 | ТК 32 | ТК 33 | 200 | 16 | 40 | 198,49 | 1,82 | 800,61 | 0,4 | 320,25 | 1 120,86 | 2,24 | 2 110,95 |
| 6 | ТК 33 | ТК 44 | 200 | 31 | 30 | 124,05 | 1,14 | 234,53 | 0,4 | 93,81 | 328,34 | 2,73 | 734,08 |
| 7 | ТК 44 | ТК 45 | 200 | 27 | 80 | 77,26 | 0,71 | 242,60 | 0,4 | 97,04 | 339,64 | 2,73 | 759,33 |
| 8 | ТК 45 | ТК 46 | 200 | 29 | 36 | 71 | 0,65 | 92,19 | 0,4 | 36,88 | 129,07 | 2,73 | 288,57 |
| 9 | ТК 46 | ТК 47 | 200 | 26 | 320 | 81,9 | 0,75 | 1 090,45 | 0,4 | 436,18 | 1 526,62 | 2,73 | 3 413,09 |
| 10 | ТК 47 | ТК 48 | 200 | 25 | 314 | 81,9 | 0,75 | 1 070,00 | 0,4 | 428,00 | 1 498,00 | 2,73 | 3 349,10 |
| 11 | ТК 48 | ТК 49 | 200 | 5 | 70 | 81,1 | 0,74 | 233,90 | 0,4 | 93,56 | 327,46 | 1,60 | 467,80 |
| 12 | ТК 49 | ТК 50 | 200 | 5 | 80 | 80,8 | 0,74 | 265,34 | 0,4 | 106,14 | 371,47 | 1,60 | 530,68 |
| 13 | ТК 50 | ТК 51 | 200 | 5 | 76 | 80 | 0,73 | 247,10 | 0,4 | 98,84 | 345,95 | 1,60 | 494,21 |
| 14 | ТК 51 | ТК 52 | 200 | 23 | 30 | 61,55 | 0,56 | 57,74 | 0,4 | 23,10 | 80,83 | 2,64 | 175,33 |
| 15 | ТК 52 | ТК 56 | 200 | 23 | 20 | 42,42 | 0,39 | 18,28 | 0,4 | 7,31 | 25,60 | 2,64 | 55,52 |
| 16 | ТК 56 | ТК 57 | 200 | 25 | 48 | 42,22 | 0,39 | 43,47 | 0,4 | 17,39 | 60,85 | 2,73 | 136,05 |
| 17 | ТК 57 | ТК 58 | 200 | 27 | 76 | 38,76 | 0,36 | 58,01 | 0,4 | 23,20 | 81,21 | 2,73 | 181,56 |
| 18 | ТК 58 | ТК 59 | 200 | 23 | 40 | 33,4 | 0,31 | 23,45 | 0,4 | 9,38 | 32,83 | 2,64 | 71,20 |
| 19 | ТК 59 | ТК 60 | 100 | 9 | 24 | 8,98 | 0,33 | 37,42 | 0,3 | 11,22 | 48,64 | 2,01 | 86,43 |
| 20 | ТК 60 | Р.Люксембург | 100 | 9 | 132 | 8,98 | 0,33 | 205,79 | 0,3 | 61,74 | 267,52 | 2,01 | 475,37 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1790 |  |  |  |  |  |  |  | 14 014,26 |

Рисунок 2.3 Пьезометрический график вывода от котельной «Центральная» до ТК 60(север                               ул. Р. Люксембург)

Таблица 2.3 Результаты гидравлического расчета от котельной «Центральная» до ТК 71 (частные дома северо-восток)

| № Участка | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм. | Срок эксплуатации, лет | Длина участка, м. | Расчётный расход, т/ч | Скорость, м/сек | Линейные потери давления, мм.в.ст. | Сумм. коэфф. местных сопротивлений | Потери давления в местн. сопр. мм.в.ст. | Сумм. потери давления, мм.в.ст. | Поправочный коэфф. β на шероховатость | Сумм. потери давления, с учётом β мм.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До ТК 71 (частные дома северо-восток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | ТК 29 | 500 | 21 | 164 | 456,93 | 0,67 | 141,66 | 0,5 | 70,83 | 212,49 | 2,22 | 385,31 |
| 2 | ТК 29 | ТК 30 | 500 | 16 | 64 | 454,69 | 0,67 | 54,74 | 0,5 | 27,37 | 82,11 | 2,01 | 137,40 |
| 3 | ТК 30 | ТК 31 | 500 | 21 | 50 | 449,36 | 0,66 | 41,77 | 0,5 | 20,88 | 62,65 | 2,22 | 113,61 |
| 4 | ТК 31 | ТК 61 | 200 | 3 | 40 | 220,48 | 2,02 | 987,84 | 0,4 | 395,13 | 1 382,97 | 1,38 | 1 758,35 |
| 5 | ТК 61 | ТК 62 | 200 | 11 | 52 | 215,7 | 1,98 | 1 229,11 | 0,4 | 491,64 | 1 720,75 | 2,00 | 2 946,12 |
| 6 | ТК 62 | ТК 63 | 200 | 5 | 50 | 204,8 | 1,88 | 1 065,41 | 0,4 | 426,16 | 1 491,57 | 1,6 | 2 130,82 |
| 7 | ТК 63 | ТК 64 | 200 | 3 | 54 | 199,52 | 1,83 | 1 092,08 | 0,4 | 436,83 | 1 528,91 | 1,38 | 1 943,89 |
| 8 | ТК 64 | ТК 65 | 200 | 3 | 30 | 191,49 | 1,75 | 558,86 | 0,4 | 223,54 | 782,40 | 1,38 | 994,76 |
| 9 | ТК 65 | ТК 66 | 150 | 6 | 106 | 72,05 | 1,17 | 1 265,87 | 0,3 | 379,76 | 1 645,63 | 1,68 | 2 506,42 |
| 10 | ТК 66 | ТК 67 | 150 | 6 | 110 | 57,86 | 0,94 | 847,16 | 0,3 | 254,15 | 1 101,30 | 1,68 | 1 677,37 |
| 11 | ТК 67 | ТК 68 | 150 | 6 | 20 | 44,5 | 0,73 | 91,11 | 0,3 | 27,33 | 118,44 | 1,68 | 180,40 |
| 12 | ТК 68 | ТК 69 | 125 | 1 | 32 | 28,9 | 0,68 | 160,13 | 0,3 | 48,04 | 208,16 | 1 | 208,16 |
| 13 | ТК 69 | ТК 70 | 100 | 29 | 120 | 14,8 | 0,54 | 508,16 | 0,3 | 152,45 | 660,60 | 3,16 | 1 758,22 |
| 14 | ТК 70 | ч.д. северо-восток | 100 | 29 | 200 | 1 | 0,04 | 4,71 | 0,3 | 1,41 | 6,13 | 3,16 | 16,31 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1092 |  |  |  |  |  |  |  | 16 757,14 |

Рисунок 2.4 Пьезометрический график вывода от котельной «Центральная» до ТК 71 (частные дома северо-восток)

Таблица 2.4 Результаты гидравлического расчета от котельной «Центральная» до ТК 74 (частные дома восток)

| № Участка | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм. | Срок эксплуатации, лет | Длина участка, м. | Расчётный расход, т/ч | Скорость, м/сек | Линейные потери давления, мм.в.ст. | Сумм. коэфф. местных сопротивлений | Потери давления в местн. сопр. мм.в.ст. | Сумм. потери давления, мм.в.ст. | Поправочный коэфф. β на шероховатость | Сумм. потери давления, с учётом β мм.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До ТТК-74 (частные дома восток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | ТК 29 | 500 | 21 | 164 | 456,93 | 0,67 | 141,66 | 0,5 | 70,83 | 212,49 | 2,22 | 385,31 |
| 2 | ТК 29 | ТК 30 | 500 | 16 | 64 | 454,69 | 0,67 | 54,74 | 0,5 | 27,37 | 82,11 | 2,01 | 137,40 |
| 3 | ТК 30 | ТК 31 | 500 | 21 | 50 | 449,36 | 0,66 | 41,77 | 0,5 | 20,88 | 62,65 | 2,22 | 113,61 |
| 4 | ТК 31 | ТК 61 | 200 | 3 | 40 | 220,48 | 2,02 | 987,84 | 0,4 | 395,13 | 1 382,97 | 1,38 | 1 758,35 |
| 5 | ТК 61 | ТК 62 | 200 | 11 | 52 | 215,7 | 1,98 | 1 229,11 | 0,4 | 491,64 | 1 720,75 | 2,00 | 2 946,12 |
| 6 | ТК 62 | ТК 63 | 200 | 5 | 50 | 204,8 | 1,88 | 1 065,41 | 0,4 | 426,16 | 1 491,57 | 1,6 | 2 130,82 |
| 7 | ТК 63 | ТК 64 | 200 | 3 | 54 | 199,52 | 1,83 | 1 092,08 | 0,4 | 436,83 | 1 528,91 | 1,38 | 1 943,89 |
| 8 | ТК 64 | ТК 71 | 200 | 2 | 96 | 191,49 | 1,75 | 1 788,34 | 0,4 | 715,34 | 2 503,67 | 1,22 | 2 897,11 |
| 9 | ТК 71 | ТК 72 | 150 | 2 | 82 | 73,8 | 1,20 | 1 027,40 | 0,3 | 308,22 | 1 335,62 | 1,23 | 1 571,93 |
| 10 | ТК 72 | ТК 73 | 125 | 28 | 86 | 17,23 | 0,40 | 152,96 | 0,3 | 45,89 | 198,85 | 3 | 504,78 |
| 11 | ТК 73 | ТК 74 | 100 | 29 | 90 | 8,23 | 0,30 | 121,96 | 0,3 | 36,59 | 158,54 | 3,16 | 421,97 |
| 12 | ТК 74 | ч.д. восток | 50 | 27 | 100 | 1,2 | 0,18 | 112,06 | 0,3 | 33,62 | 145,67 | 3,82 | 461,67 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 928 |  |  |  |  |  |  |  | 15 272,95 |

Рисунок 2.5 Пьезометрический график вывода от котельной «Центральная» до ТК 74 (частные дома восток)

На рисунке 2.6 представлены пути гидравлического гидравлического расчёта тепловых сетей от котельной «Центральная» до:

- ЦРБ;

- ТК 21;

- ТК 28.

Рисунок 2.6 Расчётные пути гидравлического оценки вероятности безотказной работы тепловой сети «Центральной» котельной по выводу «Машзавод»

Таблица 2.5 Результаты гидравлического расчета от котельной «Центральная» до ЦРБ

| № Участка | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм. | Срок эксплуатации, лет | Длина участка, м. | Расчётный расход, т/ч | Скорость, м/сек | Линейные потери давления, мм.в.ст. | Сумм. коэфф. местных сопротивлений | Потери давления в местн. сопр. мм.в.ст. | Сумм. потери давления, мм.в.ст. | Поправочный коэфф. β на шероховатость | Сумм. потери давления, с учётом β мм.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | ТК 1 | 500 | 8 | 250 | 634,58 | 0,93 | 416,50 | 0,5 | 208,25 | 624,75 | 1,63 | 887,14 |
| 2 | ТК 1 | ТК 2 | 250 | 8 | 200 | 267,18 | 1,57 | 2 247,74 | 0,4 | 899,10 | 3 146,84 | 1,72 | 4 765,21 |
| 3 | ТК 2 | ТК 3 | 250 | 7 | 140 | 184,18 | 1,08 | 747,69 | 0,4 | 299,08 | 1 046,77 | 1,68 | 1 555,19 |
| 4 | ТК 3 | ТК 4 | 200 | 7 | 28 | 142,43 | 1,31 | 288,57 | 0,4 | 115,43 | 403,99 | 1,71 | 608,88 |
| 5 | ТК 4 | ТК 5 | 200 | 7 | 94 | 120,18 | 1,10 | 689,73 | 0,4 | 275,89 | 965,62 | 1,71 | 1 455,33 |
| 6 | ТК 5 | ТК 6 | 200 | 7 | 80 | 102,14 | 0,94 | 424,00 | 0,4 | 169,60 | 593,60 | 1,71 | 894,64 |
| 7 | ТК 6 | ТК 7 | 200 | 7 | 40 | 87,38 | 0,80 | 155,16 | 0,4 | 62,06 | 217,22 | 1,71 | 327,38 |
| 8 | ТК 7 | ТК школа 9 | 150 | 23 | 70 | 75,26 | 1,23 | 912,10 | 0,3 | 273,63 | 1 185,73 | 2,783333333 | 2 812,30 |
| 4 | ТК школа 9 | ТК Лесхоз | 150 | 1 | 892 | 37,38 | 0,61 | 2 867,20 | 0,3 | 860,16 | 3 727,36 | 1 | 3 727,36 |
| 5 | ТК Лесхоз | ЦРБ | 125 | 7 | 1760 | 16,81 | 0,39 | 2 979,64 | 0,3 | 893,89 | 3 873,53 | 1,79 | 6 227,45 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3554 |  |  |  |  |  |  |  | 23 260,89 |

Рисунок 2.7 Пьезометрический график вывода от котельной «Центральная» до ЦРБ

Таблица 2.6 Результаты гидравлического расчета от котельной «Центральная» до ТК 21

| № Участка | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм. | Срок эксплуатации, лет | Длина участка, м. | Расчётный расход, т/ч | Скорость, м/сек | Линейные потери давления, мм.в.ст. | Сумм. коэфф. местных сопротивлений | Потери давления в местн. сопр. мм.в.ст. | Сумм. потери давления, мм.в.ст. | Поправочный коэфф. β на шероховатость | Сумм. потери давления, с учётом β мм.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До ТК 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | ТК 1 | 500 | 8 | 250 | 634,58 | 0,88 | 368,88 | 0,5 | 184,44 | 553,31 | 1,63 | 785,71 |
| 2 | ТК 1 | ТК 9 | 500 | 8 | 180 | 365,3 | 0,54 | 99,37 | 0,5 | 49,69 | 149,06 | 1,63 | 211,67 |
| 3 | ТК 9 | ТК 10 | 300 | 8 | 156 | 201,7 | 0,82 | 383,66 | 0,4 | 153,46 | 537,12 | 1,7 | 805,68 |
| 4 | ТК 10 | ТК 11 | 200 | 11 | 70 | 151,62 | 1,39 | 817,52 | 0,4 | 327,01 | 1 144,52 | 1,996956522 | 1 959,55 |
| 5 | ТК 11 | ТК 12 | 200 | 11 | 68 | 122,21 | 1,12 | 515,95 | 0,4 | 206,38 | 722,33 | 1,996956522 | 1 236,71 |
| 6 | ТК 12 | ТК 13 | 200 | 7 | 180 | 121,81 | 1,12 | 1 356,83 | 0,4 | 542,73 | 1 899,56 | 1,71 | 2 862,90 |
| 7 | ТК 13 | ТК 14 | 200 | 23 | 120 | 94,61 | 0,87 | 545,68 | 0,4 | 218,27 | 763,96 | 2,636666667 | 1 657,06 |
| 8 | ТК 14 | ТК 15 | 200 | 11 | 74 | 58,53 | 0,54 | 128,79 | 0,4 | 51,52 | 180,30 | 1,996956522 | 308,70 |
| 9 | ТК 15 | ТК 16 | 200 | 9 | 80 | 49,74 | 0,46 | 100,55 | 0,4 | 40,22 | 140,77 | 1,86 | 227,25 |
| 10 | ТК 16 | ТК 17 | 150 | 5 | 64 | 36,1 | 0,59 | 191,87 | 0,3 | 57,56 | 249,43 | 1,63 | 370,31 |
| 11 | ТК 17 | ТК 18 | 150 | 6 | 34 | 33,12 | 0,54 | 85,80 | 0,3 | 25,74 | 111,54 | 1,68 | 169,88 |
| 12 | ТК 18 | ТК 19 | 125 | 31 | 120 | 18,87 | 0,44 | 256,00 | 0,3 | 76,80 | 332,80 | 3 | 844,80 |
| 13 | ТК 19 | ТК 20 | 125 | 31 | 125 | 12,79 | 0,30 | 126,80 | 0,3 | 38,04 | 164,84 | 3 | 418,43 |
| 14 | ТК 20 | ТК 21 | 100 | 31 | 100 | 4,65 | 0,17 | 44,29 | 0,3 | 13,29 | 57,57 | 3,16 | 153,23 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1621 |  |  |  |  |  |  |  | 12 011,88 |

Рисунок 2.8 Пьезометрический график вывода от котельной «Центральная» до ТК 21

Таблица 2.7 Результаты гидравлического расчета от котельной «Центральная» до ТК 28

| № Участка | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм. | Срок эксплуатации, лет | Длина участка, м. | Расчётный расход, т/ч | Скорость, м/сек | Линейные потери давления, мм.в.ст. | Сумм. коэфф. местных сопротивлений | Потери давления в местн. сопр. мм.в.ст. | Сумм. потери давления, мм.в.ст. | Поправочный коэфф. β на шероховатость | Сумм. потери давления, с учётом β мм.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До ТК 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | ТК 1 | 500 | 8 | 250 | 634,58 | 0,88 | 368,88 | 0,5 | 184,44 | 553,31 | 1,63 | 785,71 |
| 2 | ТК 1 | ТК 9 | 500 | 8 | 180 | 365,3 | 0,54 | 99,37 | 0,5 | 49,69 | 149,06 | 1,63 | 211,67 |
| 3 | ТК 9 | ТК 10 | 300 | 8 | 156 | 201,7 | 0,82 | 383,66 | 0,4 | 153,46 | 537,12 | 1,7 | 805,68 |
| 4 | ТК 10 | ТК 22 | 200 | 7 | 160 | 50,08 | 0,46 | 203,86 | 0,4 | 81,54 | 285,41 | 1,71 | 430,15 |
| 5 | ТК 22 | ТК 23 | 150 | 7 | 180 | 49,08 | 0,80 | 997,46 | 0,3 | 299,24 | 1 296,70 | 1,76 | 2 054,77 |
| 6 | ТК 23 | ТК 24 | 150 | 21 | 172 | 44,08 | 0,72 | 768,82 | 0,3 | 230,65 | 999,47 | 2,65 | 2 268,03 |
| 7 | ТК 24 | ТК 25 | 150 | 21 | 30 | 38,08 | 0,62 | 100,08 | 0,3 | 30,02 | 130,10 | 2,65 | 295,22 |
| 8 | ТК 25 | ТК 26 | 150 | 21 | 122 | 37,88 | 0,62 | 402,71 | 0,3 | 120,81 | 523,53 | 2,65 | 1 188,00 |
| 9 | ТК 26 | ТК 27 | 150 | 21 | 30 | 16,95 | 0,28 | 20,58 | 0,3 | 6,17 | 26,75 | 2,65 | 60,71 |
| 10 | ТК 27 | ТК 28 | 150 | 21 | 226 | 14,95 | 0,24 | 121,15 | 0,3 | 36,35 | 157,50 | 2,65 | 357,41 |
| 11 | ТК 28 | Школа | 100 | 21 | 70 | 9,35 | 0,34 | 118,31 | 0,3 | 35,49 | 153,80 | 2,87 | 375,04 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1576 |  |  |  |  |  |  |  | 8 832,37 |

Рисунок 2.9 Пьезометрический график вывода от котельной «Центральная» до ТК 28

# Надежность систем централизованного теплоснабжения по состоянию на 2011 год

Системы теплоснабжения Кусинского муниципального района были запроектированы и построены в соответствии с действовавшими на тот период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в том числе: СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62,  СНиП 11-36-73,  СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др.

В соответствии с данными НТД все котельные района запроектированы и построены, как котельные второй категории по надежности отпуска тепловой энергии, т.е. они не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного котла (максимальной мощности)  на теплоисточнике, количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, без резервных связей.

Существующие системы теплоснабжения должны были отвечать по требованиям надежности, действовавшим на период проектирования и строительства нормам.

Но, с 01.09.2003 года, действуют более жесткие нормы по требованиям к надежности, поэтому, анализ на соответствие существующих систем теплоснабжения проведен по СНиП 41-02-2003.

В качестве основных критериев оценки надежности тепловых сетей приняты:

вероятность безотказной работы [Р];

коэффициент готовности системы [КГ];

живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые значения показателя вероятности безотказной работы:

источника тепловой энергии – РИТ = 0,97;

тепловых сетей – РТС = 0,9;

потребителя тепловой энергии – РПТ = 0,99;

системы в целом – РСЦТ = 0,86.

коэффициент готовности системы теплоснабжения КГ = 0,97.

Соответствие полученных расчетных данных нормативным показателям по каждой конкретной системе теплоснабжения (источник тепловой энергии, тепловая сеть, потребитель) означает, что:

- при отказах в системе теплоснабжения температура в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий в (период отказа) не должна опускаться ниже плюс 12 °С, в промышленных зданиях ниже плюс 8 °С. Математическое ожидание отказа не более 14 раз за 100 лет;

- расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 18 – 20° С должна поддерживаться в течение всего отопительного периода, за возможным исключением 264 часов.

## Оценка повреждаемости тепловых сетей

В базе данных ООО «Тепловые сети» по повреждаемости в тепловых сетях отсутствуют данные необходимые для системного анализа критериев и причин возникновения инцидентов, например таких как:

- количество поврежденных участков тепловых сетей с разбивкой на инциденты в отопительный период и при статическом испытании  трубопроводов в ремонтный период;

- информации о месте  повреждений, сроке эксплуатации данного участка и способа прокладки;

- сроки устранения повреждений и т.д.

В связи с чем, нет возможности установить наиболее распространённые повреждения и их причины, например, распределение инцидентов по элементам тепловых сетей и зависимость удельного количества повреждений от срока эксплуатации тепловых сетей.

Относительное количество повреждений в тепловых сетях зависит от протяжённости трубопроводов с одинаковым сроком эксплуатации. Для исключения влияния фактора протяжённости тепловых сетей на количество повреждений при анализе, как правило, определяется удельное количество повреждений тепловых сетей, которое вычисляется как отношение абсолютного количества повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей к материальной характеристике тепловых сетей, имеющих данный срок эксплуатации.

Наиболее типичная картина повреждаемости тепловых сетей представлена (по имеющимся статистическим данным) на рисунке 3.1

Рисунок 3.1 Влияние срока эксплуатации на повреждаемость тепловых сетей

Из рисунка 3.1 видно, что в первые десять лет эксплуатации, как правило, происходит увеличение числа повреждений тепловых сетей вместе с ростом срока их эксплуатации. В дальнейшем интенсивность появления дефектов стабилизируется и только, начиная со срока эксплуатации в 30÷35 лет, повреждаемость тепловых сетей интенсивно возрастает.

В связи с тем, что необходимого объёма данных по статистике повреждаемости тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения ООО «Тепловые сети» недостаточно, для расчета надежности тепловых сетей была принята статистика влияния срока эксплуатации на повреждаемость тепловых сетей, представленная на рис. 3.1 Так например, если срок эксплуатации участка тепловой сети тридцать лет, то показатель потока отказов [1/м2] будет равен 0,0019.

## Оценка безотказной работы тепловых сетей

При расчете надежности систем транспорта теплоносителя принимались следующие исходные данные:

- расчетная температура наружного воздуха для систем отопления – минус 34°С;

- расчетная температура внутреннего воздуха для жилых помещений – плюс 20°С;

- повторяемость температур наружного воздуха принималась по СНиП 2.01.01-82;

- коэффициент тепловой аккумуляции здания – =40;

- минимальная внутренняя температура воздуха, сохраняемая в течение всего ремонтно-восстановительного периода – - плюс 12°С;

- нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей - =0,9 (по СНиП 41-02-2003);

- время восстановления поврежденного элемента трубопровода рассчитывалось по методике, предложенной профессором Е.Я. Соколовым    [часов], где:

- - внутренний диаметр участка, м.;

- параметр потока отказов [1/м2]

Интенсивность отказов , определялась как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время , может отказать в последующий отрезок времени .

Вероятность безотказной работы за время  равна:

,

где:

- вероятность безотказной работы элемента за время ;

- интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время  будет иметь вид:

.

А плотность вероятности отказов

.

Вероятность двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не учитывалась в расчётах.

### Вероятность безотказной работы тепловых сетей СЦТ котельной «Центральная» города Куса

Результаты расчетов надежности работы тепловых сетей от котельной «Центральная» по трём выводам: «Машзавод»; «ТТК»; «Малый».

#### Вероятность безотказной работы тепловых сетей вывода ТТК

На рисунке 3.2 представлены пути расчёта вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до:

- многоквартирных жилых домов (МКД), расположенных в конце улицы Розы Люксембург;

- до домов частного сектора в северо-западной части города;

- до домов частного сектора в северо-восточной части города;

- до домов частного сектора в восточной части города;

Рисунок 3.2 Пути расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей вывода ТТК котельной «Центральная»

На рисунке 3.2 и в таблице 3.1 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до МКД в конце улицы Р.Люксембург (при различных сроках эксплуатации тепловых сетей).

Рисунок 3.3 Вероятность безотказной работы тепловых сетей от котельной до МКД по ул. Р.Люксембург при разных сроках эксплуатации

Как видно из рисунка 3.3 при фактическом сроке эксплуатации тепловых сетей нормативная надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается только до ТК-44 рассматриваемых участков тепловых сетей, на расстоянии 450 метров от котельной.

Таблица 3.1 Расчётные показатели  вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до МКД в конце улицы Р. Люксембург

| № уч. | Начальная тепловая камера | Конечная тепловая камера | Длина участка в дв.тр. исчисл. | Диаметр | Поток отказов λ и вероятность безотказной работы Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при фактическом сроке эксплуатации | при сроке эксплуатации пять | при новых тепловых сетях |
|  |  |  | [м] | [мм] | факт. срок эксплуатации [лет] | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р |
| 1 | Кот. | 29 | 164 | 500 | 21 | 0,0461 | 0,9549 | 0,0273 | 0,9730 | 0,0051 | 0,9949 |
| 2 | 29 | 30 | 64 | 500 | 16 | 0,0160 | 0,9398 | 0,0107 | 0,9627 | 0,0020 | 0,9929 |
| 3 | 30 | 31 | 50 | 500 | 21 | 0,0141 | 0,9266 | 0,0083 | 0,9547 | 0,0016 | 0,9914 |
| 4 | 31 | 32 | 96 | 500 | 16 | 0,0240 | 0,9047 | 0,0160 | 0,9396 | 0,0030 | 0,9884 |
| 5 | 32 | 33 | 40 | 200 | 16 | 0,0040 | 0,9011 | 0,0027 | 0,9371 | 0,0005 | 0,9879 |
| 6 | 33 | 44 | 30 | 200 | 31 | 0,0035 | 0,8979 | 0,0020 | 0,9352 | 0,0004 | 0,9875 |
| 7 | 44 | 45 | 80 | 200 | 27 | 0,0093 | 0,8896 | 0,0053 | 0,9302 | 0,0010 | 0,9865 |
| 8 | 45 | 46 | 36 | 200 | 1 | 0,0005 | 0,8892 | 0,0024 | 0,9280 | 0,0005 | 0,9861 |
| 9 | 46 | 47 | 320 | 200 | 1 | 0,0040 | 0,8856 | 0,0213 | 0,9084 | 0,0040 | 0,9821 |
| 10 | 47 | 48 | 314 | 200 | 1 | 0,0039 | 0,8821 | 0,0209 | 0,8896 | 0,0039 | 0,9783 |
| 11 | 48 | 49 | 70 | 200 | 1 | 0,0009 | 0,8814 | 0,0047 | 0,8854 | 0,0009 | 0,9774 |
| 12 | 49 | 50 | 80 | 200 | 1 | 0,0010 | 0,8805 | 0,0053 | 0,8807 | 0,0010 | 0,9765 |
| 13 | 50 | 51 | 76 | 200 | 1 | 0,0010 | 0,8797 | 0,0051 | 0,8763 | 0,0010 | 0,9755 |
| 14 | 51 | 52 | 30 | 200 | 1 | 0,0004 | 0,8793 | 0,0020 | 0,8745 | 0,0004 | 0,9752 |
| 15 | 52 | 56 | 20 | 200 | 23 | 0,0023 | 0,8773 | 0,0013 | 0,8734 | 0,0003 | 0,9749 |
| 16 | 56 | 57 | 48 | 200 | 25 | 0,0056 | 0,8724 | 0,0032 | 0,8706 | 0,0006 | 0,9743 |
| 17 | 57 | 58 | 76 | 200 | 27 | 0,0089 | 0,8647 | 0,0051 | 0,8662 | 0,0010 | 0,9734 |
| 18 | 58 | 59 | 40 | 200 | 23 | 0,0047 | 0,8607 | 0,0027 | 0,8639 | 0,0005 | 0,9729 |
| 19 | 59 | 60 | 24 | 100 | 9 | 0,0010 | 0,8598 | 0,0008 | 0,8632 | 0,0002 | 0,9728 |
| 20 | 60 | р.л. | 132 | 100 | 9 | 0,0055 | 0,8551 | 0,0044 | 0,8594 | 0,0008 | 0,9720 |

На рисунке 3.4 и в таблице 3.2 представлены расчётные показатели вероятности безотказной работы магистральных участков тепловой сети от котельной «Центральная» до домов частного сектора в северо-западной части города с учетом сроков эксплуатации тепловых сетей.

Рисунок 3.4 Вероятность безотказной работы тепловых сетей от котельной до конечных домов частного сектора расположенных в северо-западной части города

Как видно из рисунка 3.4  при фактическом сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается только до ТК-34 тепловых сетей (на расстоянии 465 метров от котельной).

Таблица 3.2 Расчётные  показатели  вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до домов частного сектора в северо-западной части города

| № уч. | Начальная тепловая камера | Конечная тепловая камера | Длина участка в дв.тр. исчисл. | Диаметр | Поток отказов λ и вероятность безотказной работы Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при фактическом сроке эксплуатации | при сроке эксплуатации пять | при новых тепловых сетях |
|  |  |  | [м] | [мм] | факт. срок эксплуатации [лет] | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р |
| 1 | Кот. | 29 | 164 | 500 | 21 | 0,0461 | 0,9549 | 0,0273 | 0,9730 | 0,0051 | 0,9949 |
| 2 | 29 | 30 | 64 | 500 | 16 | 0,0160 | 0,9398 | 0,0107 | 0,9627 | 0,0020 | 0,9929 |
| 3 | 30 | 31 | 50 | 500 | 21 | 0,0141 | 0,9266 | 0,0083 | 0,9547 | 0,0016 | 0,9914 |
| 4 | 31 | 32 | 96 | 500 | 16 | 0,0240 | 0,9047 | 0,0160 | 0,9396 | 0,0030 | 0,9884 |
| 5 | 32 | 33 | 40 | 200 | 16 | 0,0040 | 0,9011 | 0,0027 | 0,9371 | 0,0005 | 0,9879 |
| 6 | 33 | 34 | 50 | 200 | 27 | 0,0058 | 0,8958 | 0,0033 | 0,9339 | 0,0006 | 0,9873 |
| 7 | 34 | 35 | 120 | 150 | 27 | 0,0105 | 0,8865 | 0,0060 | 0,9284 | 0,0011 | 0,9862 |
| 8 | 35 | 36 | 50 | 150 | 27 | 0,0044 | 0,8826 | 0,0025 | 0,9260 | 0,0005 | 0,9857 |
| 9 | 36 | 37 | 60 | 150 | 27 | 0,0053 | 0,8780 | 0,0030 | 0,9233 | 0,0006 | 0,9851 |
| 10 | 37 | 38 | 50 | 150 | 16 | 0,0038 | 0,8747 | 0,0025 | 0,9210 | 0,0005 | 0,9847 |
| 11 | 38 | 39 | 212 | 150 | 27 | 0,0186 | 0,8586 | 0,0106 | 0,9113 | 0,0020 | 0,9827 |
| 12 | 39 | 40 | 100 | 125 | 27 | 0,0073 | 0,8524 | 0,0042 | 0,9075 | 0,0008 | 0,9820 |
| 13 | 40 | 41 | 160 | 125 | 27 | 0,0117 | 0,8425 | 0,0067 | 0,9014 | 0,0013 | 0,9807 |
| 14 | 41 | 42 | 96 | 100 | 24 | 0,0056 | 0,8378 | 0,0032 | 0,8986 | 0,0006 | 0,9801 |
| 15 | 42 | 43 | 132 | 70 | 24 | 0,0054 | 0,8333 | 0,0031 | 0,8958 | 0,0006 | 0,9796 |

На рисунке 3.5 и в таблице 3.3 представлены расчётные показатели вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до домов частного сектора в северо-восточной части города (с учетом сроков эксплуатации участков тепловых сетей).

Рисунок 3.5 Вероятность безотказной работы тепловых сетей от котельной до конечных домов частного сектора расположенных в северо-восточной части города

Как видно из рисунка 3.5  при фактическом сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяжённости рассматриваемого участка - 1 100 метров от котельной.

Таблица 3.3 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до домов частного сектора в северо-восточной части города

| № уч. | Начальная тепловая камера | Конечная тепловая камера | Длина участка в дв.тр. исчисл. | Диаметр | Поток отказов λ и вероятность безотказной работы Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при фактическом сроке эксплуатации | при сроке эксплуатации пять | при новых тепловых сетях |
|  |  |  | [м] | [мм] | факт. срок эксплуатации [лет] | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р |
| 1 | Кот. | 29 | 164 | 500 | 21 | 0,0461 | 0,9549 | 0,0273 | 0,9730 | 0,0051 | 0,9949 |
| 2 | 29 | 30 | 64 | 500 | 16 | 0,0160 | 0,9398 | 0,0107 | 0,9627 | 0,0020 | 0,9929 |
| 3 | 30 | 31 | 50 | 500 | 21 | 0,0141 | 0,9266 | 0,0083 | 0,9547 | 0,0016 | 0,9914 |
| 4 | 31 | 61 | 40 | 200 | 3 | 0,0005 | 0,9262 | 0,0027 | 0,9522 | 0,0005 | 0,9909 |
| 5 | 61 | 62 | 52 | 200 | 11 | 0,0046 | 0,9220 | 0,0035 | 0,9489 | 0,0007 | 0,9902 |
| 6 | 62 | 63 | 50 | 200 | 5 | 0,0006 | 0,9214 | 0,0033 | 0,9457 | 0,0006 | 0,9896 |
| 7 | 63 | 64 | 54 | 200 | 3 | 0,0007 | 0,9208 | 0,0036 | 0,9423 | 0,0007 | 0,9889 |
| 8 | 64 | 65 | 30 | 200 | 3 | 0,0004 | 0,9204 | 0,0020 | 0,9404 | 0,0004 | 0,9886 |
| 9 | 65 | 66 | 106 | 150 | 6 | 0,0010 | 0,9195 | 0,0053 | 0,9355 | 0,0010 | 0,9876 |
| 10 | 66 | 67 | 110 | 150 | 6 | 0,0010 | 0,9186 | 0,0055 | 0,9303 | 0,0010 | 0,9866 |
| 11 | 67 | 68 | 20 | 150 | 6 | 0,0002 | 0,9184 | 0,0010 | 0,9294 | 0,0002 | 0,9864 |
| 12 | 68 | 69 | 32 | 125 | 1 | 0,0003 | 0,9182 | 0,0013 | 0,9282 | 0,0003 | 0,9861 |
| 13 | 69 | 70 | 120 | 100 | 29 | 0,0070 | 0,9118 | 0,0040 | 0,9245 | 0,0008 | 0,9854 |
| 14 | 70 | кон. потреб | 200 | 100 | 29 | 0,0117 | 0,9012 | 0,0067 | 0,9183 | 0,0013 | 0,9842 |

На рисунке 3.6 и в таблице 3.4 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до домов частного сектора в восточной части города (с учетом сроков эксплуатации тепловых сетей).

Рисунок 3.6 Вероятность безотказной работы тепловых сетей от котельной до конечных домов частного сектора расположенных в восточной части города

Как видно из рисунка 3.5 при фактическом сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяжённости рассматриваемого участка - 930 метров от котельной.

Таблица 3.4 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до домов частного сектора в восточной части города

| № уч. | Начальная тепловая камера | Конечная тепловая камера | Длина участка в дв.тр. исчисл. | Диаметр | Поток отказов λ и вероятность безотказной работы Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при фактическом сроке эксплуатации | при сроке эксплуатации пять | при новых тепловых сетях |
|  |  |  | [м] | [мм] | факт. срок эксплуатации [лет] | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р |
| 1 | Кот. | 29 | 164 | 500 | 21 | 0,0461 | 0,9549 | 0,0273 | 0,9730 | 0,0051 | 0,9949 |
| 2 | 29 | 30 | 64 | 500 | 16 | 0,0160 | 0,9398 | 0,0107 | 0,9627 | 0,0020 | 0,9929 |
| 3 | 30 | 31 | 50 | 500 | 21 | 0,0141 | 0,9266 | 0,0083 | 0,9547 | 0,0016 | 0,9914 |
| 4 | 31 | 61 | 40 | 200 | 3 | 0,0005 | 0,9262 | 0,0027 | 0,9522 | 0,0005 | 0,9909 |
| 5 | 61 | 62 | 52 | 200 | 11 | 0,0046 | 0,9220 | 0,0035 | 0,9489 | 0,0007 | 0,9902 |
| 6 | 62 | 63 | 50 | 200 | 5 | 0,0006 | 0,9214 | 0,0033 | 0,9457 | 0,0006 | 0,9896 |
| 7 | 63 | 64 | 54 | 200 | 3 | 0,0007 | 0,9208 | 0,0036 | 0,9423 | 0,0007 | 0,9889 |
| 8 | 64 | 71 | 96 | 200 | 2 | 0,0012 | 0,9197 | 0,0064 | 0,9363 | 0,0012 | 0,9877 |
| 9 | 71 | 72 | 82 | 150 | 2 | 0,0008 | 0,9190 | 0,0041 | 0,9325 | 0,0008 | 0,9870 |
| 10 | 72 | 73 | 86 | 125 | 28 | 0,0063 | 0,9132 | 0,0036 | 0,9292 | 0,0007 | 0,9863 |
| 11 | 73 | 74 | 90 | 100 | 1 | 0,0006 | 0,9127 | 0,0030 | 0,9264 | 0,0006 | 0,9858 |
| 12 | 74 | кон.потреб. | 100 | 50 | 27 | 0,0029 | 0,9100 | 0,0017 | 0,9248 | 0,0003 | 0,9855 |

На рисунке 3.7 представлена зона безотказной работы тепловых сетей от «Центральной» котельной в г. Куса (вывод ТТК).

Рисунок 3.7 Зона нормативной надежности теплоснабжения «Центральной» котельной по выводу ТТК

#### Вероятность безотказной работы тепловых сетей вывода Машзавод

На рисунке 3.8 представлены пути расчёта вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до:

- школы № 9;

- до тепловой камеры ТК – 21;

- до тепловой камеры ТК – 28.

Рисунок 3.8 Расчётные пути гидравлического оценки вероятности безотказной работы тепловой сети «Центральной» котельной по выводу «Машзавод»

На рисунке 3.9 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до школы № 9 (при различных сроках эксплуатации тепловых сетей).

Рисунок 3.9 Вероятность безотказной работы тепловых сетей от котельной до школы № 9

Как видно из рисунка 3.9  при фактическом сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяжённости рассматриваемого участка 900 метров от котельной.

Таблица 3.5 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до школы № 9

| № уч. | Начальная тепловая камера | Конечная тепловая камера | Длина участка в дв.тр. исчисл. | Диаметр | Поток отказов λ и вероятность безотказной работы Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при фактическом сроке эксплуатации | при сроке эксплуатации пять | при новых тепловых сетях |
|  |  |  | [м] | [мм] | факт. срок эксплуатации [лет] | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р |
| 1 | Кот. | развилка запад-юг | 250 | 500 | 8 | 0,0438 | 0,9572 | 0,0333 | 0,9672 | 0,0063 | 0,9938 |
| 2 | развилка запад-юг | 2 | 200 | 250 | 8 | 0,0175 | 0,9406 | 0,0133 | 0,9544 | 0,0025 | 0,9913 |
| 3 | 2 | 3 | 140 | 250 | 7 | 0,0123 | 0,9291 | 0,0093 | 0,9455 | 0,0018 | 0,9896 |
| 4 | 3 | 4 | 29 | 200 | 7 | 0,0020 | 0,9273 | 0,0015 | 0,9441 | 0,0003 | 0,9893 |
| 5 | 4 | 5 | 94 | 200 | 7 | 0,0066 | 0,9212 | 0,0050 | 0,9394 | 0,0009 | 0,9883 |
| 6 | 5 | 6 | 80 | 200 | 7 | 0,0056 | 0,9160 | 0,0043 | 0,9354 | 0,0008 | 0,9875 |
| 7 | 6 | 7 | 40 | 200 | 7 | 0,0028 | 0,9135 | 0,0021 | 0,9334 | 0,0004 | 0,9872 |
| 8 | 7 | ТК школа 9 | 70 | 150 | 23 | 0,0049 | 0,9090 | 0,0028 | 0,9308 | 0,0005 | 0,9866 |

На рисунке 3.10 и в таблице 3.6 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до ТК-28 (при различных сроках эксплуатации тепловых сетей).

Рисунок 3.10 Вероятность безотказной работы тепловых сетей от котельной до ТК-28

Как видно из рисунка 3.6  при фактическом сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается только до ТК-28 рассматриваемого участка тепловых сетей, на расстоянии 530 метров от котельной.

Таблица 3.6 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до ТК-28

| № уч. | Начальная тепловая камера | Конечная тепловая камера | Длина участка в дв.тр. исчисл. | Диаметр | Поток отказов λ и вероятность безотказной работы Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при фактическом сроке эксплуатации | при сроке эксплуатации пять | при новых тепловых сетях |
|  |  |  | [м] | [мм] | факт. срок эксплуатации [лет] | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р |
| 1 | Кот. | развилка запад-юг | 250 | 500 | 8 | 0,0398 | 0,9610 | 0,0300 | 0,9704 | 0,0056 | 0,9944 |
| 2 | развилка запад-юг | 9 | 180 | 500 | 8 | 0,0286 | 0,9339 | 0,0216 | 0,9497 | 0,0041 | 0,9904 |
| 3 | 9 | 10 | 156 | 300 | 8 | 0,0149 | 0,9201 | 0,0112 | 0,9391 | 0,0021 | 0,9883 |
| 4 | 10 | 22 | 160 | 200 | 7 | 0,0101 | 0,9109 | 0,0077 | 0,9319 | 0,0014 | 0,9869 |
| 5 | 22 | 23 | 180 | 150 | 7 | 0,0085 | 0,9031 | 0,0065 | 0,9259 | 0,0012 | 0,9857 |
| 6 | 23 | 24 | 172 | 150 | 21 | 0,0104 | 0,8938 | 0,0062 | 0,9202 | 0,0012 | 0,9845 |
| 7 | 24 | 25 | 30 | 150 | 21 | 0,0018 | 0,8921 | 0,0011 | 0,9192 | 0,0002 | 0,9843 |
| 8 | 25 | 26 | 122 | 150 | 21 | 0,0074 | 0,8855 | 0,0044 | 0,9152 | 0,0008 | 0,9835 |
| 9 | 26 | 27 | 30 | 150 | 21 | 0,0018 | 0,8839 | 0,0011 | 0,9142 | 0,0002 | 0,9833 |
| 10 | 27 | 28 | 226 | 150 | 21 | 0,0137 | 0,8719 | 0,0081 | 0,9068 | 0,0015 | 0,9818 |
| 11 | 28 | школа | 70 | 100 | 21 | 0,0028 | 0,8694 | 0,0017 | 0,9052 | 0,0003 | 0,9815 |

На рисунке 3.11 и в таблице 3.7 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до ТК-21 (при различных сроках эксплуатации тепловых сетей).

Рисунок 3.11 Вероятность безотказной работы тепловых сетей от котельной до тепловой камеры ТК-28

Как видно из рисунка 3.11  при фактическом сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается только до ТК-12 рассматриваемого участка тепловых сетей, на расстоянии 620 метров от котельной.

Таблица 3.7 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до ТК-21

| № уч. | Начальная тепловая камера | Конечная тепловая камера | Длина участка в дв.тр. исчисл. | Диаметр | Поток отказов λ и вероятность безотказной работы Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при фактическом сроке эксплуатации | при сроке эксплуатации пять | при новых тепловых сетях |
|  |  |  | [м] | [мм] | факт. срок эксплуатации [лет] | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р |
| 1 | Кот. | развилка запад-юг | 250 | 500 | 8 | 0,0398 | 0,9610 | 0,0300 | 0,9704 | 0,0056 | 0,9944 |
| 2 | развилка запад-юг | 2 | 180 | 500 | 8 | 0,0286 | 0,9339 | 0,0216 | 0,9497 | 0,0041 | 0,9904 |
| 3 | 2 | 10 | 156 | 300 | 8 | 0,0149 | 0,9201 | 0,0112 | 0,9391 | 0,0021 | 0,9883 |
| 4 | 10 | 11 | 70 | 200 | 11 | 0,0045 | 0,9160 | 0,0034 | 0,9360 | 0,0006 | 0,9877 |
| 5 | 11 | 12 | 68 | 200 | 11 | 0,0044 | 0,9120 | 0,0033 | 0,9329 | 0,0006 | 0,9871 |
| 6 | 12 | 13 | 180 | 200 | 7 | 0,0113 | 0,9017 | 0,0086 | 0,9249 | 0,0016 | 0,9855 |
| 7 | 13 | 14 | 120 | 200 | 23 | 0,0101 | 0,8927 | 0,0058 | 0,9196 | 0,0011 | 0,9844 |
| 8 | 14 | 15 | 74 | 200 | 11 | 0,0047 | 0,8884 | 0,0036 | 0,9163 | 0,0007 | 0,9837 |
| 9 | 15 | 16 | 80 | 200 | 9 | 0,0051 | 0,8839 | 0,0038 | 0,9128 | 0,0007 | 0,9830 |
| 10 | 16 | 17 | 64 | 150 | 5 | 0,0012 | 0,8829 | 0,0023 | 0,9107 | 0,0004 | 0,9826 |
| 11 | 17 | 18 | 34 | 150 | 6 | 0,0007 | 0,8823 | 0,0012 | 0,9096 | 0,0002 | 0,9824 |
| 12 | 18 | 19 | 120 | 125 | 31 | 0,0069 | 0,8762 | 0,0036 | 0,9063 | 0,0007 | 0,9817 |
| 13 | 19 | 20 | 125 | 125 | 31 | 0,0072 | 0,8699 | 0,0038 | 0,9029 | 0,0007 | 0,9810 |
| 14 | 20 | 21 | 100 | 100 | 31 | 0,0046 | 0,8659 | 0,0024 | 0,9008 | 0,0005 | 0,9806 |

На рисунке 3.12 представлена зона безотказной работы тепловых сетей котельной «Центральная» (вывода Машзавод) имеющая нормативное значение.

Рисунок 3.12 Зона нормативной надежности работы СЦТ «Центральной» котельной по выводу «Машзавод»

#### Вероятность безотказной работы тепловых сетей вывода «Малый»

На рисунке 3.13 представлен расчётный путь вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» (вывод «Малый») до конечного потребителя.

Рисунок 3.13 Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей вывода «Малый» котельной «Центральная»

На рисунке 3.14 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до конечного потребителя магистрального вывода «Малый» (при различных сроках эксплуатации тепловых сетей).

Рисунок 3.14 Вероятность безотказной работы тепловых сетей от котельной до ТК-79

Как видно из рисунка 3.14  при фактическом сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяжённости рассматриваемого участка.

Таблица 3.8 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы магистральной тепловой сети от котельной «Центральная» до ТК-79

| № уч. | Начальная тепловая камера | Конечная тепловая камера | Длина участка в дв.тр. исчисл. | Диаметр | Поток отказов λ и вероятность безотказной работы Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при фактическом сроке эксплуатации | при сроке эксплуатации пять | при новых тепловых сетях |
|  |  |  | [м] | [мм] | факт. срок эксплуатации [лет] | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р | λ, 1/год*уч | Р |
| 1 | Кот. | 75 | 220 | 150 | 28 | 0,0231 | 0,9772 | 0,0132 | 0,9869 | 0,0025 | 0,9975 |
| 2 | 75 | 76 | 60 | 150 | 30 | 0,0063 | 0,9710 | 0,0036 | 0,9833 | 0,0007 | 0,9969 |
| 3 | 76 | 77 | 90 | 125 | 27 | 0,0079 | 0,9634 | 0,0045 | 0,9789 | 0,0008 | 0,9960 |
| 4 | 77 | 78 | 36 | 125 | 27 | 0,0032 | 0,9604 | 0,0018 | 0,9772 | 0,0003 | 0,9957 |
| 5 | 78 | 79 | 50 | 125 | 27 | 0,0044 | 0,9562 | 0,0025 | 0,9747 | 0,0005 | 0,9952 |
| 6 | 79 | конечный потреб. | 44 | 100 | 27 | 0,0031 | 0,9532 | 0,0018 | 0,9730 | 0,0003 | 0,9949 |

#### Выводы по результатам расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей СЦТ котельной «Центральная»

На рисунке 3.15 представлена зона безотказной работы тепловых сетей котельной «Центральная» соответствующая нормативным значениям.

Рисунок 3.15 Зона нормативной надежности работы тепловых сетей СЦТ «Центральной» котельной

Как видно из рисунка 3.15, вероятность отказа у потребителей присоединенных далее  ТК-44 и ТК-34 магистрального вывода «ТТК», ТК-12 и ТК-23 магистрального вывода «Машзавод» весьма вероятна.

Для увеличения надежности системы транспорта тепла котельной «Центральная» возможны следующие пути решения:

- перекладка участков со сроком службы 20 лет и более, параметр потока отказов  имеет большие значения;

- строительство резервных связей (перемычек) между магистральными участками;

- повышение степени теплозащиты зданий (утепление фасадов, чердаков и подвалов, подъездов).

# Text boxes

До ТК 60 (север ул. Р. Люксембург)

До частных домов на востоке

До частных домов на северо-востоке

До ТК 43 на северо-западе

До частных домов север

До ЦРБ