КУСИНСКОГОГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

ВСВО07_1037401756776_74_1

(Актуализация на 2024 год)

Оглавление

Аннотация	2

Термины	2

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения	2

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов	2

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	2

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	2

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	2

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	2

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	2

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	2

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	2

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений	2

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	2

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	2

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	2

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	2

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения	2

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения	2

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения	2

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	2

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения	2

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	2

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	2

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	2

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	2

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	2

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	2

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	2

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	2

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	2

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	2

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	2

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	2

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	2

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	2

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	2

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	2

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	2

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	2

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	2

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	2

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	2

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	2

8.4. Преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении	2

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения	2

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	2

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	2

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	2

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	2

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	2

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	2

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	2

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	2

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	2

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	2

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	2

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	2

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения	2

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	2

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	2

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) городского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения	2

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	2

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	2

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	2

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	2

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России	2

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	2

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	2

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения	2

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	2

Раздел 16. Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения	2

16.1. Аварийные ситуации в системах отопления зданий	2

16.2. Неисправности элементов теплового ввода	2

16.3. Аварийные ситуации в тепловых сетях	2

16.4. Потенциальные угрозы в системах теплоснабжения	2

Аннотация

В состав схемы теплоснабжения Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области (далее – городское поселение) входят утверждаемая часть, обосновывающие материалы с 7 приложениями.

Схема теплоснабжения городского поселения выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 2010года №190-Ф3 «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения, как документа, разрабатываемого в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основной нормативно-правовой базой для актуализации схемы теплоснабжения являются следующие документы:

- Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные теплоснабжающей организацией ООО «Тепловые сети», ООО «Теплосервис» в том числе следующие документы и источники:

- Генеральный план городского поселения;

- Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

- Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих организаций;

- Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

- Данные с официального сайта Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Схема теплоснабжения включает мероприятия по созданию, модернизации, реконструкции и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории городского поселения.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) с учётом опыта внедрения предлагаемых мероприятий.

Термины

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория городского поселения, городского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория городского поселения, городского поселения, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория городского поселения, городского поселения, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория городского поселения, городского поселения, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения городского поселения, городского поселения, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определённый интервал времени.

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов

В зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающей и теплосетевой организации на территории городского поселения входит три источника тепловой энергии.

Приросты отапливаемой площади строительных фондов представлены в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1. Приросты отапливаемой площади строительных фондов, тыс. кв.м.

| № пп | Наименование показателя | 2023-2032 годы | 2033-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кусинское городское поселение | 1.575 | 0,0 |
| 1.1 | Многоквартирные дома | 1.25 | 0,0 |
| 1.2. | Бюджетные потребители | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие потребители | 0.325 | 0,0 |
| 1.4. | Производственные здания | 0,0 | 0,0 |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя представлены в таблице 4.4.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты, расположенные в производственных зонах использующие централизованные системы теплоснабжения, отсутствуют и в соответствии с Генеральным планированием не планируются.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таблице 14.1.

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В таблице 2.1.1. приводится актуальный перечень теплоснабжающих организаций, учтенных в текущей актуализации.

Таблица 2.1.1. Актуальный перечень теплоснабжающих организаций

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  | Статус ЕТО | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | г. Куса | ООО «Тепловые сети» |  | Утверждён | I |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | г. Куса | ООО «Теплосервис» |  | Не утверждён | II |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | г. Куса | ООО «Теплосервис» |  | Не утверждён | III |

В г. Куса выделено две эксплуатационные зоны системы централизованного теплоснабжения:

1 эксплуатационная зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ООО «Тепловые сети», в которую входит один источник тепловой энергии.

Зона действия котельной «Центральная» в г. Куса охватывает большую часть населенного пункта города Куса по ул. Р. Люксембург, ул. Декабристов, ул. 8 марта, ул. Андроновых,  ул. Бубнова, ул. Вокзальная, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Декабристов, ул. Индустриальная, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. М. Сибиряка, ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Олимпийская, , ул. Работницы, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Толстого, ул. Уткина, ул. Чернышевского, ул. Энгельса.

2 эксплуатационная зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ООО «Теплосервис», в которую входит два источника тепловой энергии:

Зона действия котельной по «Школа №1» в г. Куса, обслуживается ООО «Теплосервис». Данной котельной обслуживается здание МБОУ «СОШ № 1 г. Куса (имени Героя Советского Союза Н. А. Ванина)».

Зона действия котельной «Детский сад №4» в г. Куса, обслуживается ООО «Теплосервис». Данной котельной обслуживается здание МБДОУ Детский сад № 4 "Аистенок".

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территории городского поселения, где преобладает одноэтажная застройка.

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на газообразном или твердом топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 4.4.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Зоны действия источников тепловой энергии расположены в границах одного городского поселения.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Итог расчета существующего радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 3.500 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 0.01 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 0.01 |

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 6.5.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Превышение расчетных объемов подпитки считается аварийным расходом воды и производится поиск утечек.

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения

Для систем теплоснабжения рассмотрен один очевидный вариант их перспективного развития.

В связи с пояснениями в Главе 2, высокий уровень прироста отопительных площадей отсутствует в соответствии с Генеральным планом.

В рамках перспективного развития систем теплоснабжения поселения предусматривается следующий подход:

- производится реконструкция котельной «Центральная» с заменой котлового оборудования;

- производится замена тепловых сетей в зоне деятельности котельной «Центральная»;

- подключение абонентов по заявленным параметрам: ул. Ленинградская, 30а, ул. Гагарина, 34

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения

На протяжении реализации схемы теплоснабжения принимается мастер-план надежного и качественного теплоснабжения абонентов.

Данный вариант был выбран в качестве приоритетного в части комплексного уменьшения износа объектов теплоснабжения, что повлечет повышение надежности систем теплоснабжения и улучшения качества услуг теплоснабжения в целом.

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения

Не предусматривается

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Не предусматривается

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных работают отдельно.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Не предусматривается

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не предусматривается

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1. Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, оС | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 95/70 | Качественный | Сезонный |
| 2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 95/70 | Качественный | Сезонный |
| 3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 95/70 | Качественный | Сезонный |

Необходимость изменения отсутствует.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии представлены в таблицах 2.3.1.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Не предусматривается предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Не предусматривается

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Не предусматривается

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Не предусматривается

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Не предусматривается

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения рассмотрены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории городского поселения закрытая система теплоснабжения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории городского поселения закрытая система теплоснабжения.

Раздел 8 Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблицах 10.1.1.-10.1.4 Обосновывающих материалов.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива является природный газ.

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Природный газ на источниках тепловой энергии поступает от ГРС.

Основное топливо источников – природный газ. Природный газ представляет собой смесь горючих углеводородов, в основе своей содержит метан 97%, этан 2%, пропан 0,5%.

Химическая формула газа содержит два химических элемента: углерод С и водород Н2, формула метана СН4. Плотность газа СН4 около 0,72кг/м³, природного газа 0,73кг/куб.м. Теплота сгорания газа около 8078,0ккал/куб.м., Qнр =35800кДж/куб.м. Для метана температура воспламенения - 645ºС, пропана - 49ºС. Температура горения газа - теоретическая температура горения метана -2000ºС.

8.4. Преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении

Преобладающий в городском поселении вид топлива – природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения

Развитие топливного баланса городского поселения не предусматривается.

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Не предусматривается.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на каждом этапе представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Не предусматривается

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Не предусматривается

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе - выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой.

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные не предоставлены.

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Статус ЕТО установлен для ООО «Тепловые сети»

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» с утвержденным статусом ЕТО:

Зона действия котельной «Центральная» в г. Куса охватывает большую часть населенного пункта города Куса по ул. Р. Люксембург, ул. Декабристов, ул. 8 марта, ул. Андроновых,  ул. Бубнова, ул. Вокзальная, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Декабристов, ул. Индустриальная, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. М. Сибиряка, ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Олимпийская, , ул. Работницы, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Толстого, ул. Уткина, ул. Чернышевского, ул. Энгельса.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- владение на законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения

В таблице 10.5.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения.

Таблица 10.5.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | г. Куса | ООО «Тепловые сети» |  | I |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | г. Куса | ООО «Теплосервис» |  | II |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | г. Куса | ООО «Теплосервис» |  | III |

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные сети не выявлены.

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) городского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения отсутствует.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Организация газоснабжения источников тепловой энергии полностью соответствует нормативным требования, проблемы –отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Отсутствует необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения.

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории городского поселения не планируется строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации генерирующих объектов.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России

На территории городского поселения не планируется строительство генерирующих объектов.

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения представлены в таблице 13.1 в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование мероприятий не планируется за счет инвестиционной надбавки к тарифу.

Раздел 16. Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения

Настоящий раздел разработан с учетом поручения Президента Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № Пр-325 (подпункт «б» пункта 2) по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного период.

Настоящий раздел содержит сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойности работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценке потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии приведены в главе 11 обосновывающих мероприятий.

16.1. Аварийные ситуации в системах отопления зданий

К характерным отказам систем отопления можно отнести:

- течи в резьбовых и сварочных соединениях трубопроводов (за счет сборки на сухом льне, попадания воздуха в систему, опорожнения в летний период, механических повреждений, скачков давлений теплоносителя и др.);

- течи в отопительных приборах (периодическое опорожнение систем, подпитка водой без деаэрации и достаточной химобработки, механические повреждения, размораживание);

- неравномерный прогрев различных, особенно дальних стояков (разрегулировка, внутреннее обрастание трубопроводов, отсутствие летних промывок системы, воздушные «мешки»);

- неравномерный прогрев отопительных приборов по высоте здания (обрастание трубопроводов, нерасчетный расход теплоносителя, завышенные теплопотери здания, несанкционированная установка отопительных приборов в отдельных помещениях, засорение отдельных приборов и арматуры, «завоздушивание» отдельных приборов);

- замерзание отопительных приборов, участков трубопроводов (локальное охлаждение при открытых наружных дверях или окнах, отсутствие изоляции на разводящих трубопроводах, низкая температура теплоносителя, перерывы в циркуляции теплоносителя);

- разрывы трубопроводов (отсутствие межэтажных гильз, компенсаторов, деформация конструктивных элементов здания, нерасчетные механические нагрузки на трубопроводы, завышенные давления в трубопроводах, замерзание участков трубопроводов, внутренняя коррозия и др.);

- прекращение циркуляции теплоносителя («завоздушивание» системы, частичное опорожнение, снижение или отсутствие перепада давления на вводе, засорение или перемерзание участка трубопровода, утечка воды из подающего трубопровода и др.).

К аварийным ситуациям, требующим оперативного вмешательства, следует отнести:

- разрыв трубопровода или отопительного прибора;

- прекращение циркуляции теплоносителя.

В первом случае, как правило, требуется опорожнить часть или всю отопительную систему и провести восстановительные работы. В случае хорошо (с продувкой) опорожненной системы (или ее части) нет угрозы перемерзания трубопроводов и отопительных приборов, и время ремонтных работ определяется, помимо социальных требований, остыванием здания (или ее части), а также из условия возможного спонтанного развития аварий при нерасчетном подключении потребителями электрических и газовых источников теплоты.

В случае прекращения циркуляции теплоносителя, особенно в системе отопления в целом, время ликвидации аварии (до опорожнения) определяется климатическими условиями.

16.2. Неисправности элементов теплового ввода

В процессе эксплуатации на тепловом вводе возможны следующие неисправности, косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций в системах отопления и горячего водоснабжения представлены в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1 Неисправности в системах отопления и горячего водоснабжения косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций

| Неисправности | Возможные последствия |
| --- | --- |
| Засорение сопла элеватора | Прекращение циркуляции теплоносителя |
| Удаление сопла элеватора | Перегрев верхних этажей, увеличение давления в системе отопления с возможным превышением допустимых значений (разрыв отопительных приборов) |
| Заполнение грязевиков шламом | Снижение перепада давления и, как следствие, уменьшение циркуляции в системе отопления |
| Нарушение теплоизоляции трубопроводов | Увеличение тепловых потерь, ускорение замерзания трубопроводов при аварии |
| Зарастание трубок теплообменников | Снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях, вертикальная разрегулировка |
| Отказы в работе циркуляционных насосов | Прекращение циркуляции теплоносителя, возможность перемерзания трубопроводов системы отопления |

16.3. Аварийные ситуации в тепловых сетях

Наиболее характерными неполадками в тепловых сетях являются:

- разрыв трубопроводов или разрушение арматуры;

- увеличенная подпитка тепловых сетей за счет свищей в трубопроводах;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Аварии, связанные с разрывом трубопровода, требуют оперативного вмешательства.

В зависимости от назначения, диаметра, схемы и типа системы теплоснабжения возможны следующие этапы и варианты их ликвидации с последующим ремонтом теплопровода:

- обнаружение точного места аварии;

- прогноз теплового и гидравлического режимов при развитии аварии и отключении участка теплосети;

- отключение аварийного трубопровода;

- выбор оптимального теплового и гидравлического режимов системы на период восстановления аварийного теплопровода с разработкой стратегии и времени восстановления.

В основе отмеченной последовательности лежит выбор одного из вариантов временного функционирования системы теплоснабжения аварийной зоны:

- функционирование системы теплоснабжения с отключенным на период ремонта участком (временное отключение системы отопления);

- отопление зданий с помощью локальных обогревателей (воздушные калориферы, электрические или газовые отопительные приборы, «буржуйки» и др.);

- работа двухтрубной тепловой сети по однотрубному варианту (на излив).

Первый вариант - наиболее неблагоприятный, но вместе с тем он достаточно широко применяется. Здесь определяющим является допустимый период времени на восстановление трубопровода.

Сроки проведения аварийно-восстановительных работ зависят от диаметра трубопровода, на котором эта авария произошла.

В таблице 16.3.1 приведены примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах.

Таблица 16.3.1. Примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах

| Этап работ | Время, ч, выполнения этапа при диаметре трубы, мм |
| --- | --- |
|  | 100- 200 |
| Отключение участка сети | 1 |
| Вызов представителей, доставка механизмов | 2 |
| Раскрытие шурфов для точного обнаружения места повреждения | 3 |
| Спуск воды из трубопровода | 1 |
| Вскрытие канала, откачка воды из трассы, вырезка поврежденной трубы | 2 |
| Подгонка новой трубы (заплаты) одним-двумя сварщиками | 1 |
| Заполнение участка сети | 1 |
| Включение и восстановление тепловой системы | 1 |
| Всего | 12 |

Из таблицы 16.3.1 видно, что на ликвидацию повреждения на трубопроводе диаметром 100-200 мм затрачивается 12 ч.

Определение лимита времени, требуемого на восстановление работоспособности нерезервируемого элемента, отказ которого возможен при любой климатической ситуации отопительного периода, приведен в таблице 16.3/2.

Таблица 16.3.2. Лимит времени на производство аварийно-восстановительных работ в зависимости от погодных условий

| Наружная расчетная температура для проектирования системы отопления, °С | Коэффициент аккумуляции, в | Параметр | Текущие значения наружной температуры, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -30 | -10 | 0 |
| -40 | 70 | 1в,°С | 11,5 | 14,5 | 16,0 |
|  |  | чел час | 10,2 | 14,0 | 19,6 |
| -30 | 65 | 1в,°С | 10,0 | 14,0 | 16,0 |
|  |  | чел час | 12,2 | 14,6 | 18,2 |
| -20 | 55 | 1в,°С | - | 13,0 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | 15,3 | 15,4 |

Из таблицы 16.3.2 следует, что высокая оперативность аварийно-восстановительных работ необходима в течение большей части отопительного периода.

Возможные способы оперативной локализации и устранения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и отопления

С развитием централизованного теплоснабжения, усложнением схем тепловых сетей актуальной стала задача выявления поврежденного участка в сложной сети с целью быстрейшей локализации аварии, а затем уже уточнения места повреждения для проведения ремонтных работ.

Факт достаточно крупного повреждения, как правило, устанавливается по резкому увеличению расхода подпиточной воды, понижению давления на коллекторах, существенной разнице расхода воды в подающем и обратном трубопроводах. В соответствии с «Инструкцией по эксплуатации тепловых сетей», в случае резкого возрастания подпитки необходимо установить контроль над ее величиной. Одновременно производят внешний осмотр сети с целью выявления повреждения. Параллельно проверяется герметичность оборудования котельной.

Непосредственно место повреждения выявляется шурфовкой.

В целом эффективность способов нахождения повреждений, применяемых в практике эксплуатации тепловых сетей, довольно низкая. Практически аварийный участок чаще всего устанавливается по появлению воды в камерах, выходу сетевой воды на поверхность земли.

В настоящее время разработан ряд более совершенных методов обнаружения аварий в тепловых сетях (метод автоматической сигнализации, гидролокации, контролируемых давлений; методы, основанные на применении в условиях тепловых сетей современных АСУ). Но из-за недостаточного финансирования они не стали массовым технологическим базисом для создания постоянно функционирующих систем дистанционного выявления и локализации участков и мест утечек сетевой воды в современных действующих системах теплоснабжения.

В результате аварий на тепловых сетях и источниках возможны наиболее массовые и серьезные по своему характеру нарушения теплового режима, сопровождаемые значительными материальными и моральными издержками. Разработку схемных решений систем отопления, более устойчивых к экстремальным ситуациям, следует вести с учетом возможных нарушений гидравлических и тепловых режимов в системах теплоснабжения.

16.4. Потенциальные угрозы в системах теплоснабжения

Настоящий подраздел выполнен в соответствии с письмом Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 14/3854 от 02.09.2022 г.

Согласно результатам эксплуатации объектов теплоснабжения Кусинского городского поселения потенциальные угрозы, напрямую влияющие на обеспечение надежности систем теплоснабжения, отсутствуют, представлено в таблице 16.4.1.

Мероприятия на устранение потенциальных угроз, напрямую влияющих на обеспечение надежности систем теплоснабжения, не требуются.

Мероприятия по нивелированию выявленных угроз не требуются.

Инвестиции, необходимых для устранения вышеуказанных угроз, не требуются.

Таблица 16.4.1. Потенциальные угрозы в системах теплоснабжения

| № | Объект теплоснабжения | Статус (наличие / отсутствуют) | Мероприятия по нивелированию выявленных угроз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На котельных |  |  |
| 1.1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | отсутствуют | не требуются |
| 1.2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | отсутствуют | не требуются |
| 1.3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | отсутствуют | не требуются |
| 2 | На тепловых сетях |  |  |
| 2.1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | отсутствуют | требуются |
| 2.2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | отсутствуют | не требуются |
| 2.3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | отсутствуют | не требуются |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E08_ 1037401756776_74_2

(Актуализация на 2024 год)

Оглавление

Список сокращений	2

Введение	2

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	2

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	2

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	2

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	2

1.1.3. Описание зон действия источника тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	2

1.1.4. Зоны действия производственных котельных	2

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	2

Часть 2 Источники тепловой энергии	2

1.2.1. Прочие котельные	2

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования котельной	2

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной	2

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельной	2

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельной	2

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от котельной	2

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности котельной	2

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования котельной	2

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	2

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	2

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	2

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источника тепловой энергии	2

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источника тепловой энергии	2

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источника тепловой энергии	2

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источника тепловой энергии в ретроспективном периоде	2

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования котельной в поселении, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	2

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них	2

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	2

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источника тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	2

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	2

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	2

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	2

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	2

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	2

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	2

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	2

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	2

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	2

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	2

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	2

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	2

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	2

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	2

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	2

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	2

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	2

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	2

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	2

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	2

Часть 4 Зоны действия источника тепловой энергии	2

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источника тепловой энергии	2

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	2

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источника тепловой энергии	2

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источника тепловой энергии	2

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	2

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	2

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	2

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	2

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	2

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	2

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	2

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	2

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источника тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источника тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	2

Часть 7 Балансы теплоносителя	2

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источника тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	2

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	2

Часть 8 Топливные балансы источника тепловой энергии и система обеспечения топливом	2

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	2

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	2

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	2

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	2

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	2

1.8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	2

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения	2

Часть 9 Надежность теплоснабжения	2

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях	2

1.9.2 Частота отключений потребителей	2

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	2

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	2

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении	2

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	2

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	2

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	2

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	2

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	2

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	2

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	2

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	2

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	2

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	2

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	2

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения	2

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	2

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	2

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	2

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	2

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	2

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источника тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	2

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	2

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источника тепловой энергии на каждом этапе	2

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	2

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами	2

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	2

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	2

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	2

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	2

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	2

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	2

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	2

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	2

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	2

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	2

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источника тепловой энергии	2

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	2

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	2

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии	2

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	2

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии	2

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	2

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения	2

7.1.1 Определения	2

7.1.2 Основная нормативно-правовая база	2

7.1.3 Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения	2

7.1.4 Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД	2

7.1.5 Условия для организации теплоснабжения МКД от общедомового теплогенератора	2

7.1.6 Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов	2

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	2

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	2

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источника тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	2

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источника тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	2

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	2

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источника тепловой энергии	2

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	2

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источника тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	2

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	2

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения	2

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	2

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источника тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	2

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	2

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	2

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	2

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	2

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	2

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источника тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	2

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной	2

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	2

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	2

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	2

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	2

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	2

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	2

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии	2

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	2

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	2

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	2

9.6. Предложения по источникам инвестиций	2

Глава 10. Перспективные топливные балансы	2

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии на территории поселения	2

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	2

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	2

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	2

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	2

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	2

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	2

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	2

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	2

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	2

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	2

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источника тепловой энергии	2

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	2

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	2

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей	2

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей	2

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	2

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	2

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз	2

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	2

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	2

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	2

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	2

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей	2

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающей организации	2

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающей организации, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	2

15.2. Реестр единых теплоснабжающей организации, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	2

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	2

5.4. Заявки теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	2

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	2

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	2

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии	2

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	2

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	2

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	2

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения	2

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	2

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	2

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	2

Список сокращений

ВБР – вероятность безотказной работы

ВПУ – водоподготовительная установка

ГВС – горячее водоснабжение

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

КПД – коэффициент полезного действия

МКД – многоквартирный дом

НДС – налог на добавленную стоимость

НТД - Нормативно-техническая документация

НЦС – норматив цены строительства

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ПУ – прибор учета

ППР - планово-предупредительный ремонт

РОУ – редукционно-охладительная установка

СНиП - Строительные нормы и правила

СП – свод правил

ТК- тепловая камера

ТСО – теплоснабжающая организация

ул. – улица

УРУТ – удельный расход условного топлива

УТМ – установка тепловой мощности

ЦТП – центральный тепловой пункт

СТ. – станция

ед. – единица

Гкал - гигакалория

Гкал/ч - гигакалория в час

°С – градус Цельсия

м в. ст. – миллиметр водяного столба

кг у.т./ Гкал – килограмм условного топлива на гигакалорию

м – метр

мм - миллиметр

МВт – мегаватт

кв.м. – квадратный метр

МПА - Мегапаскаль

т.у.т – тонна условного топлива

тонн/ч – тонн в час

ч – час

тыс.куб.м. – тысяч кубических метров

тыс. тут - тысяч тонн условного топлива

куб. м./ч – кубических метров в час

кВт - киловатт

кВт-ч/Гкал – киловатт в час на гигакалорию

кгс/кв.см – килограмм-сила на квадратный сантиметр

ккал/куб.м. – килокалория на кубический метр

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения Кусинского городского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области (далее – городское поселение) на период с 2023 до 2035 года (актуализация на 2024год) включительно основывается на следующих нормативных документах:

- Федеральный закон от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2018года №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2020года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 03 ноября 2011года №882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и разработки схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012года №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011года №18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее по тексту схемы теплоснабжения – Методические указания).

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

На территории городского поселения установлен статус единой теплоснабжающей организации для ООО «Тепловые сети» в городе Куса.

В зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории городского поселения входит три источника тепловой энергии.

В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  | Статус ЕТО | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | г. Куса | ООО «Тепловые сети» |  | Утверждён | I |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | г. Куса | ООО «Теплосервис» |  | Не утверждён | II |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | г. Куса | ООО «Теплосервис» |  | Не утверждён | III |

В г. Куса выделено две эксплуатационные зоны системы централизованного теплоснабжения:

1 эксплуатационная зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ООО «Тепловые сети», в которую входит один источник тепловой энергии.

Зона действия котельной «Центральная» в г. Куса охватывает большую часть населенного пункта города Куса по ул. Р. Люксембург, ул. Декабристов, ул. 8 марта, ул. Андроновых,  ул. Бубнова, ул. Вокзальная, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Декабристов, ул. Индустриальная, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. М. Сибиряка, ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Олимпийская, , ул. Работницы, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Толстого, ул. Уткина, ул. Чернышевского, ул. Энгельса.

2 эксплуатационная зона

В данной зоне теплоснабжение осуществляет ООО «Теплосервис», в которую входит два источника тепловой энергии:

Зона действия котельной по «Школа №1» в г. Куса, обслуживается ООО «Теплосервис». Данной котельной обслуживается здание МБОУ «СОШ № 1 г. Куса (имени Героя Советского Союза Н. А. Ванина)».

Зона действия котельной «Детский сад №4» в г. Куса, обслуживается ООО «Теплосервис». Данной котельной обслуживается здание МБДОУ Детский сад № 4 "Аистенок".

При проведении кадастрового зонирования территории городского поселения выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. Кадастровые зоны выделяются, как правило, включенных в городскую черту дополнительных территорий.

Таблица 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения

Кадастровый номер 74:14:010* (74 – Челябинская область, 14 – Кусинский район, 010* - Кусинское городское поселение), изображено на рисунке 1.1.1.2.

Рисунок 1.1.1.2 Кадастровое деление

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

На территории поселения теплоснабжающие и теплосетевые организации в эксплуатационных зонах являются одними и теми же юридическими лицами.

1.1.3. Описание зон действия источника тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО отсутствуют.

1.1.4. Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные на территории городского поселения отсутствуют.

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территории городского поселения, где преобладает одноэтажная застройка.

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на твердом и жидком топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположены за пределами зон центрального теплоснабжения.

Часть 2 Источники тепловой энергии

1.2.1. Прочие котельные

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования котельной

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования котельной, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.1.2.1.

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.2.1.

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельной

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 42.590 | 5.360 | 37.230 | 0.233 | 36.997 |
| 2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 0.340 | - | 0.340 | - | 0.340 |
| 3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.140 | - | 0.140 | - | 0.140 |
| Итого: |  | 43.070 | 5.360 | 37.710 | 0.233 | 37.477 |

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельной

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельной в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.3.1.

Таблица 1.2.1.3.1. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельной на 2022год

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 61111.600 | 1319.900 | 59791.700 | Природный газ | 9806.578 |
| 2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 544.000 | - | 544.000 | Природный газ | 85.636 |
| 3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 207.300 | - | 207.300 | Природный газ | 32.743 |
| Итого: |  | 61862.900 | 1319.900 | 60543.000 | - | 9924.958 |

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельной

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельных представлен в таблице 1.2.1.4.1.

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от котельных

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется централизовано. Температурный график от котельных – 95/70оС.

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности котельной

Графическое отображение схемы выдачи тепловой мощности котельных не представлено разработчику по опросному листу от теплоснабжающей организации.

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования котельной

Среднегодовая загрузка оборудования котельной в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.1.7.1.

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования котельной

| № источника тепловой энергии | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| 1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 42.590 | 61111.600 | - |
| 2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 0.340 | 544.000 | - |
| 3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.140 | 207.300 |  |
| Итого: |  | 43.070 | 61862.900 | - |

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети присутствует на котельной «Центральная».

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 – химическая водоочистка Na-катионирования максимальной производительностью – 40куб.м./ч.

Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 и котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а - Автоматическая система дозирования реагентов Комплексон-6 производительностью – 0,5куб.м./ч.

Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования котельной

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Основной, резервный | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Основной | КВГМ-20 | 1 | 2005 | 20.000 | 42.59 | 156.8 | 91.11 | 160.47 | Апрель 2021(режим. Наладка) | 65 |
|  | Основной | КВГМ-20 | 1 | 1992 | 20.000 |  | 156.5 | 91.22 |  | ноябрь 2021(режим. Наладка) | 80 |
|  | Резервный | ДЕ4/14 | 1 | 1998 | 2.590 |  | 166.9 | 85.57 |  | Декабрь 2018 г. | 60 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Основной | ИШМА-100 | 1 | 2015 | 0.085 | 0.34 | 157.4 | 90.74 | 157.42 | Апрель 2021(режим. наладка) | 50 |
|  | Основной | ИШМА-100 | 1 | 2018 | 0.085 |  | 159.7 | 89.45 |  | Апрель 2021(режим. наладка) | 40 |
|  | Основной | ИШМА-100 | 1 | 2015 | 0.085 |  | 158.7 | 90.01 |  | Апрель 2021(режим. наладка) | 50 |
|  | Основной | ИШМА-100 | 1 | 2017 | 0.085 |  | 159 | 89.87 |  | Апрель 2021(режим. наладка) | 45 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Основной | ИШМА-80 | 1 | 2019 | 0.068 | 0.136 | 159.4 | 89.64 | 157.95 | Апрель 2021(режим. наладка) | 40 |
|  | Основной | ИШМА-80 | 1 | 2017 | 0.068 |  | 159.4 | 89.43 |  | Апрель 2021(режим. наладка) | 50 |

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

В таблице 1.2.1.10.1. представлена статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Таблица 1.2.1.10.1. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

| № пп | Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода) | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не зафиксировано |  |  |  |  |  |  |

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источника тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования котельных, не выдавались.

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источника тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источника тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.12.1.

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источника тепловой энергии

| № источника ТЭ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2022 год |
| 1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | 8083.000 | 9806.578 |
| 2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Природный газ | 8083.000 | 85.636 |
| 3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Природный газ | 8083.000 | 32.743 |
| Всего природный газ |  |  | - | 9924.958 |

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источника тепловой энергии

Сведения о резервном топливе источника тепловой энергии представлено в таблице 1.2.1.13.1.

Таблица 1.2.1.13.1. Сведения о резервном топливе источника тепловой энергии

| № источника ТЭ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022год | 2022год |
| 1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Мазут | 10150.00 | 0.00 |
| Итого |  |  | - | 0.00 |

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источника тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источника тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования котельной в поселении, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источника тепловой энергии в поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.15.1.

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В таблице 1.3.1.1 представлена общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Тепловые сети» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» котельной «Центральная» за 2022 год разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Тепловые сети» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» котельной «Центральная» за 2023 год разработки схемы теплоснабжения

| № пп | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 11.06 | 0.22 |
| 2 | 25 | 675.34 | 17.51 |
| 3 | 32 | 330.95 | 10.59 |
| 4 | 40 | 681.65 | 27.27 |
| 5 | 50 | 1359.53 | 81.65 |
| 6 | 60 | 46.35 | 3.15 |
| 7 | 70 | 2069.84 | 157.31 |
| 8 | 80 | 1561.63 | 140.12 |
| 9 | 100 | 4200.39 | 451.62 |
| 10 | 125 | 1504.62 | 203.64 |
| 11 | 150 | 2491.61 | 394.11 |
| 12 | 200 | 2684.87 | 567.62 |
| 13 | 250 | 401.60 | 104.88 |
| 14 | 325 | 265.08 | 86.15 |
| 15 | 500 | 756.61 | 378.31 |
|  | Общий итог | 19041.13 | 2624.14 |

В таблице 1.3.1.2 представлены способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Тепловые сети» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» котельной «Центральная» за 2023 год разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Тепловые сети» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» котельной «Центральная» за 2023 год разработки схемы теплоснабжения

| № пп | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надземная | 5942.62 | 966.67969 |
| 2 | Подземная | 13098.5 | 1657.46 |
|  | Общий итог | 19041.13 | 2624.14 |

В таблице 1.3.1.3 представлено распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Тепловые сети» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» котельной «Центральная» за 2023 год разработки схемы теплоснабжения

Таблица 1.3.1.3. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Тепловые сети» в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» котельной «Центральная» за 2023 год разработки схемы теплоснабжения

| № пп | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с 1990 года | 19041.13 | 2624.14 |
|  | Общий итог | 19041.13 | 2624.14 |

В таблице 1.3.1.4 представлена общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Теплосервис»

Таблица 1.3.1.4 Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Теплосервис»

| № пп | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |
| 1 | 80 | 20.00 | 3.2 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |
| 1 | 80 | 7.00 | 1.12 |
|  | Итого | 27.00 | 4.32 |

В таблице 1.3.1.5 представлены способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Теплосервис»

Таблица 1.3.1.5 Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Теплосервис»

| № пп | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |
| 1 | Подземная | 20.00 | 3.2 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |
| 1 | Подземная | 7.00 | 1.12 |
|  | Итого | 27.00 | 4.32 |

В таблице 1.3.1.6 представлено распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Теплосервис»

Таблица 1.3.1.6. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Теплосервис»

| № пп | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с 1990 года | 27.00 | 4.32 |
|  | Итого | 27.00 | 4.32 |

Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели котельных

| Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2022 год | 2022 год |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 24.00 | 6.00 | 5.000 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 160.47 | 157.42 | 157.950 |
| Собственные нужды | % | 2.16 | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 164.01 | 171.51 | 160.426 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 38.68 | 48.96 | 0.040 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 0.430 | 0.003 | 0.009 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 98.89 |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 20.00 |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 20.00 |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 66.67 |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100.00 |  |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | ч. | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - |
| Вид резервного топлива |  | Мазут | - | - |
| Расход резервного топлива | т у. т | - | - | - |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источника тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источника тепловой энергии в электронной форме представлены в приложении 1 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам представлены в Приложении 2 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и пр.

Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источника тепловой энергии независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания. Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей наружной, подземной прокладки и на ответвлениях к потребителям.

Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СНиП.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания задвижек используют тепловые камеры в подземном исполнении.

Сборные железобетонные камеры состоят из трех элементов: верхнего (плиты перекрытия), среднего и нижнего блоков. Камеры тепловых сетей и соответственно плиты перекрытия имеют большие размеры из-за габаритной узлов теплосети.

Для обслуживания оборудования тепловых камер в теплосетях число отверстий в плите перекрытия должно быть не менее двух (при площади камер до 6м) и не менее четырех (при площади камеры более 6м) круглой или квадратной формы. В данном случае при размерах плиты 1,50×1,50м и соответственно площадью 2,25кв. м. устроено одно отверстие.

В таблице 1.3.5.1. представлены тепловые пункты (далее – ТП) теплосетевой организации ООО «Тепловые сети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» за 2022год актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.3.5.1. Тепловые пункты теплосетевой организации ООО «Тепловые сети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» за 2023год актуализации схемы теплоснабжения

| Год актуализации (разработки) | Количество НС | Средняя тепловая мощность НС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 2.00 | - |
| Всего: | 2.00 | - |

Таблица 1.3.5.2. Характеристика оборудования тепловых пунктов теплосетевой организации ООО «Тепловые сети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» за 2023год актуализации схемы теплоснабжения

| Тепловой пункт | Адрес | Марка насосов | Кол-во насосов, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП «Горка» | ул. Олимпийская улица, 2а | Wilo IL-50/170-7.5/2 | 2 |
| ТП «Горбольница» | ул. Олимпийская улица, 71 | Wilo IL-40/160-4/2 | 2 |

Центральные тепловые пункты не представлены в системах централизованного теплоснабжения от котельных «Школа №1» и «Детский сад №4».

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Центральное регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику качественного регулирования отпуска тепловой энергии 95/70оС.

Отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/кв. см.;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5%.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По данным теплоснабжающей организации фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденному температурному графику.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический расчет тепловых сетей представлен в таблице П10.1. приложении 7 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций)

Отказы тепловых сетей (аварийных ситуаций) ООО «Тепловые сети» представлены в таблице 1.3.9.1.

Таблица 1.3.9.1. Отказы тепловых сетей (аварийных ситуаций) ООО «Тепловые сети»

| Год | Количество прекращений |
| --- | --- |
| 2022год | 7.00 |

Отказы тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет не выявлены на сетях ООО «Теплосервис».

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, представлены в таблице 1.3.10.1.

Таблица 1.3.10.1. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

| Год | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед |
| --- | --- | --- |
| 2022год | 5.00 | 0.00 |

Отказы тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет не выявлены на сетях ООО «Теплосервис» и ООО «Теплосервис».

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей котельной.

В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Опрессовочные испытания на прочность повышенным давлением

Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%.

То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования.

Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.

Совокупность организационно - технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемой системой ППР, или системой технического обслуживания и ремонта оборудования.

Важной составной частью системы ППР или системы технического обслуживания и ремонта являются организация и проведение ремонтов оборудования, на которых сосредотачивается основная часть трудовых и материальных затрат.

Назначение ремонтов – поддерживать высокие эксплуатационные и технико-экономические показатели оборудования. С этой целью ремонт включает комплекс работ, направленных на предотвращение или остановку износа, а также на полное или частичное восстановление размеров, форм и физико-механических свойств материалов или отдельных деталей и узлов, так и всего оборудования.

Используя накопленный опыт по эксплуатации и ремонту оборудования, рекомендации заводов-изготовителей оборудования, чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов без снижения срока службы и надежности эксплуатационного оборудования на предприятии устанавливаются следующие виды обслуживания и ремонта:

- плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое);

- плановое техническое обслуживание (как правило, годовое);

- капитальный ремонт.

Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных подразделений накануне отопительного периода, проверяются и корректируются производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером предприятия.

Затем на основании годовых графиков составляются месячные планы работ, которые включают в себя организационно-технические мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также месячные графики ППР и капитального ремонта.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным;

- испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети,

- контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний проводятся раздельно.

На каждый вид испытаний составляется рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру и руководителю источника тепловой энергии для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа содержит следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, проводится после капитального ремонта до начала отопительного периода.

Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии при отключенных водонагревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления. Тепловые сети испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепловой энергии и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети испытывается пробным давлением, минимальное значение которого составляет 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепловой энергии.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 минут с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 минут под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не превышает 40°С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до систем теплопотребления. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру принимаются максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике тепловой энергии.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, проводятся после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не превышает 75°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водяные подогреватели.

На время температурных испытаний от тепловой сети отключаются:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Техническое обслуживание и ремонт

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов). Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер. При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В таблице 1.3.13.1. представлены нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2022год.

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2022год

| Показатель | Ед. измерения | Значение на 2022год |
| --- | --- | --- |
| Теплоноситель - вода |  |  |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |
| Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | 21064.47 |
| Нормативы технологических потерь теплоносителя | куб.м. | 22747.00 |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии невозможно определить без 100% охвата приборами учета потребителей.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Способ регулирования тепловой нагрузки от источников тепловой энергии - центральное, качественное согласно температурному графику теплоносителя.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009года №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В таблице 1.3.17.1. представлен анализ установки коммерческого учета в технологической зоне №1.

Таблица 1.3.17.1. Анализ установки коммерческого учета в технологической зоне №1, ед.

| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители |
| --- | --- | --- |
| 26 | 39 | 49 |

По остальным объектам в соответствии с Приказом №627 Министерством регионального развития от 29 декабря 2011года проведены обследования и составлены Акты о невозможности установки общедомовых приборов учета в соответствии с критериями а) и в).

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские службы, в обязанности которых входит контроль за работой и техническим состоянием теплогенерирующего оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с Администрацией Кусинского городского поселения и диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы магистральных тепловых сетей и внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в многоквартирные дома.

Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается в Администрацию Кусинского поселения или эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.

Ликвидация аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах осуществляется персоналом привлеченных подрядных организаций в соответствии с внутренними организационно распорядительными документами. При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими и прочими организациями.

Диспетчерские оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На представленных насосных станциях установлены автоматические регуляторы температуры теплоносителя.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается обратными предохранительными клапанами сбросного типа.

Обратный предохранительный клапан предназначен для защиты от механических разрушений оборудования и трубопроводов избыточным давлением путем автоматического понижения сверх установленного давления.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно представленной информации, бесхозяйные сети отсутствуют.

Все сети, находящиеся на территории поселения, обслуживаются теплоснабжающими организациями, в зоне действия чьих источников они расположены до точки балансовой принадлежности

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не представлены.

Часть 4 Зоны действия источника тепловой энергии

Описание зон действия источника тепловой энергии (систем теплоснабжения) в городском поселении осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, соответственно по состоянию на 01 января 2023г. Можно выделить три зоны действия источников тепловой энергии:

I технологическая зона

Зона действия котельной «Центральная» в г. Куса охватывает большую часть населенного пункта по ул. Р. Люксембург, ул. Декабристов, ул. 8 марта, ул. Андроновых,  ул. Бубнова, ул. Вокзальная, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Декабристов, ул. Индустриальная, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. М. Сибиряка, ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Олимпийская, , ул. Работницы, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Толстого, ул. Уткина, ул. Чернышевского, ул. Энгельса.

II технологическая зона

Зона действия котельной по «Школа №1» в г. Куса, обслуживается ООО «Теплосервис». Данной котельной обслуживается здание МБОУ «СОШ № 1 г. Куса (имени Героя Советского Союза Н. А. Ванина)».

III технологическая зона

Зона действия котельной «Детский сад №4» в г. Куса, обслуживается ООО «Теплосервис». Данной котельной обслуживается здание МБДОУ Детский сад № 4 "Аистенок".

Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии.

В таблице 1.4.1 приведено описание зон действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2022 год | 2022 год |
| Наименование ТСО | ООО «Тепловые сети» | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплосервис» |
| Площадь зоны действия, Га | 374.000 | 0.100 | 0.100 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 2700.000 | 20.000 | 10.000 |
| Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч | 27.039 | 0.190 | 0.060 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 2621.140 | 3.200 | 1.120 |
| Материальная характеристика тепловой сети к расчетной тепловой нагрузке, кв. м./Гкал/ч | 96.939 | 16.842 | 18.667 |

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источника тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельсовета или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельсовета или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблице ниже:

- в разрезе источника тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлено в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии, Гкал/ч

| Наименование источника тепловой энергии | Кадастровый квартал | Категория потребителя | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 74:14:0101001 | Бюджетные потребители | 0.83718 | 0.10294 |
|  |  | Население | 5.94957 | 0.856 |
|  |  | Прочие потребители | 0.07224 |  |
|  | 74:14:0101002 | Бюджетные потребители | 0.47208 | 0.01831 |
|  |  | Население | 1.50702 | 0.1845 |
|  |  | Прочие потребители | 0.65565 |  |
|  | 74:14:0101003 | Бюджетные потребители | 1.05969 |  |
|  |  | Население | 2.00538 | 0.3665 |
|  |  | Прочие потребители | 0.97084 |  |
|  | 74:14:0101004 | Бюджетные потребители | 0.47001 | 0.13645 |
|  |  | Население | 5.4931 | 1.2325 |
|  |  | Прочие потребители | 0.34896 |  |
|  | 74:14:0102002 | Бюджетные потребители | 0.06362 |  |
|  |  | Население | 0.29539 | 0.0615 |
|  | 74:14:0102003 | Население | 0.00832 |  |
|  | 74:14:0103001 | Бюджетные потребители | 0.57491 |  |
|  |  | Население | 0.51085 | 0.1265 |
|  |  | Прочие потребители | 0.44492 |  |
|  | 74:14:0104001 | Население | 0.56222 | 0.145 |
|  |  | Прочие потребители | 0.00463 |  |
|  | 74:14:0104002 | Население | 0.094 | 0.009 |
|  | 74:14:0105001 | Прочие потребители | 0.00945 |  |
|  | 74:14:0105002 | Население | 0.27773 | 0.007 |
|  | 74:14:0114003 | Бюджетные потребители | 0.70343 | 0.04628 |
|  |  | Население | 0.00893 |  |
|  |  | Прочие потребители | 0.00504 |  |
|  | 74:14:0116001 | Бюджетные потребители | 0.08855 |  |
|  |  | Прочие потребители | 0.01462 |  |
|  | 74:14:0123003 | Население | 0.1371 | 0.1371 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 74:14:0108004 | Бюджетные потребители | 0.19 |  |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 74:14:0108002 | Бюджетные потребители | 0.06 |  |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источника тепловой энергии

Полезный отпуск тепловой энергии производится от сетей.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источника тепловой энергии

Отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлено.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал

| Наименование источника тепловой энергии | Кадастровый квартал | Категория потребителя | За отопительный период |  | За 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал | Потребление тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал | Потребление тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 74:14:0101001 | Бюджетные потребители | 1919.87 | 0.32215 | 1919.87 | 0.32215 |
|  |  | Население | 13644 | 2.67891 | 13644 | 2.67891 |
|  |  | Прочие потребители | 165.675 |  | 165.675 |  |
|  | 74:14:0101002 | Бюджетные потребители | 1082.6 | 0.0573 | 1082.6 | 0.0573 |
|  |  | Население | 3456 | 0.57741 | 3456 | 0.57741 |
|  |  | Прочие потребители | 1503.58 |  | 1503.58 |  |
|  | 74:14:0101003 | Бюджетные потребители | 2430.15 |  | 2430.15 |  |
|  |  | Население | 4598.88 | 1.14699 | 4598.88 | 1.14699 |
|  |  | Прочие потребители | 2226.4 |  | 2226.4 |  |
|  | 74:14:0101004 | Бюджетные потребители | 1077.87 | 0.42703 | 1077.87 | 0.42703 |
|  |  | Население | 12597.2 | 3.8572 | 12597.2 | 3.8572 |
|  |  | Прочие потребители | 800.25 |  | 800.25 |  |
|  | 74:14:0102002 | Бюджетные потребители | 145.905 |  | 145.905 |  |
|  |  | Население | 677.412 | 0.19247 | 677.412 | 0.19247 |
|  | 74:14:0102003 | Население | 19.0687 |  | 19.0687 |  |
|  | 74:14:0103001 | Бюджетные потребители | 1318.42 |  | 1318.42 |  |
|  |  | Население | 1171.51 | 0.39589 | 1171.51 | 0.39589 |
|  |  | Прочие потребители | 1020.31 |  | 1020.31 |  |
|  | 74:14:0104001 | Население | 1289.32 | 0.45379 | 1289.32 | 0.45379 |
|  |  | Прочие потребители | 10.6201 |  | 10.6201 |  |
|  | 74:14:0104002 | Население | 215.567 | 0.02817 | 215.567 | 0.02817 |
|  | 74:14:0105001 | Прочие потребители | 21.6714 |  | 21.6714 |  |
|  | 74:14:0105002 | Население | 636.919 | 0.02191 | 636.919 | 0.02191 |
|  | 74:14:0114003 | Бюджетные потребители | 1613.15 | 0.14483 | 1613.15 | 0.14483 |
|  |  | Население | 20.4684 |  | 20.4684 |  |
|  |  | Прочие потребители | 11.5604 |  | 11.5604 |  |
|  | 74:14:0116001 | Бюджетные потребители | 203.071 |  | 203.071 |  |
|  |  | Прочие потребители | 33.5253 |  | 33.5253 |  |
|  | 74:14:0123003 | Население | 314.41 | 0.42907 | 314.41 | 0.42907 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 74:14:0108004 | Бюджетные потребители | 499.3 |  | 499.3 |  |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 74:14:0108002 | Бюджетные потребители | 204.1 |  | 204.1 |  |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление представлены в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1 Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление

| Категория МКД | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999года постройки |  |  |  |
| 1 | 0.05698 | 0.05698 | 0.05698 |
| 2 | 0.02838 | 0.02274 | 0.0656 |
| 3-4 | 0.03254 | 0.02967 | 0.02477 |
| 5-9 | 0.02691 | 0.02546 | 0.02802 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999года постройки |  |  |  |
| 1 | 0.02649 | 0.02649 | 0.02649 |
| 2 | 0.02229 | 0.02229 | 0.02229 |
| 3 | 0.02581 | 0.02581 | 0.02581 |
| 4-5 | 0.02178 | 0.02178 | 0.02178 |
| 6-7 | 0.01766 | 0.01766 | 0.01766 |

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение представлены в таблице 1.5.5.2.

Таблица 1.5.5.2 потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение

| № пп | Система ГВС | Ед. измерения | Нормативы расхода тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Метод аналогов | Расчетный метод |
| 1 | Без наружной сети горячего водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. | с изолированными стояками: |  |  |  |
| 1.1.1. | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб.м. |  | 0.05973 |
| 1.1.2. | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб.м. |  | 0.05475 |
| 1.2. | с неизолированными стояками: |  |  |  |
| 1.2.1. | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб.м. | 0.05553 |  |
| 1.2.2. | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб.м. |  | 0.05973 |

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная нагрузка | Договорная нагрузка | Разница расчетной нагрузки к подключенной |
| 1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 27.039 | 27.039 | - |
| 2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 0.190 | 0.190 |  |
| 3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.060 | 0.060 |  |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В таблице 1.6.1.1. представлен тепловой баланс систем теплоснабжения за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс систем теплоснабжения за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2022 год | 2022 год |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 42.590 | 0.340 | 0.140 |
| Ограничение тепловой мощности | 5.360 | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | 37.230 | 0.340 | 0.140 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.233 | - | - |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.970 | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 27.039 | 0.190 | 0.060 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 27.039 | 0.190 | 0.060 |
| отопление | 23.609 | 0.190 | 0.060 |
| вентиляция | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 3.435 | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8.988 | 0.150 | 0.080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 8.988 | 0.150 | 0.080 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8.988 | 0.150 | 0.080 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 374.000 | 0.100 | 0.100 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.072 | 1.900 | 0.600 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 2700.000 | 20.000 | 10.000 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 2621.140 | 3.200 | 1.120 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/ч

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность котельной нетто | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Потери мощности в тепловой сети | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто |
| 1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | 36.997 | 27.039 | 0.970 | 8.988 |
| 2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | 0.340 | 0.190 | - | 0.150 |
| 3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | 0.140 | 0.060 | - | 0.080 |
| Итого |  | 37.477 | 27.289 | 0.970 | 9.218 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Системы централизованного теплоснабжения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

В сложившихся условиях, при существующих температурных и гидравлических режимах работы системы теплоснабжения, осложнения ситуации с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей не наблюдалось.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности не выявлены.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источника тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источника тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Отсутствует необходимость расширения технологических зон действия источника тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Часть 7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источника тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Источником водоснабжения является городской водопровод.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлено в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

| № пп | Наименование показателя | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, куб.м., в том числе: | 26688.00 |
| 1.1. | нормативные утечки теплоносителя в сетях, куб.м. | 26688.00 |
| 1.2. | сверхнормативный расход воды, куб.м. | 0.000 |
| 2 | Расход воды на ГВС, куб.м. | 0.000 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, куб.м., в том числе: | 2.00 |
| 1.1. | нормативные утечки теплоносителя в сетях, куб.м. | 2.00 |
| 1.2. | сверхнормативный расход воды, куб.м. | 0.000 |
| 2 | Расход воды на ГВС, куб.м. | 0.000 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, куб.м., в том числе: | 2.00 |
| 1.1. | нормативные утечки теплоносителя в сетях, куб.м. | 2.00 |
| 1.2. | сверхнормативный расход воды, куб.м. | 0.000 |
| 2 | Расход воды на ГВС, куб.м. | 0.000 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| № пп | Наименование показателя | Единицы измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 70.00 |
| 2 | Срок службы | лет | нд |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | нд |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | нд |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | нд |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3.75 |
| 6.1. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3.75 |
| 6.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0.00 |
| 9 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 66.25 |
| 10 | Доля резерва | % | 94.64 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0.5 |
| 2 | Срок службы | лет | нд |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | нд |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | нд |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | нд |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.01 |
| 6.1. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.01 |
| 6.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0.00 |
| 9 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0.49 |
| 10 | Доля резерва | % | 98.8 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0.5 |
| 2 | Срок службы | лет | нд |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | нд |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | нд |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | нд |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.01 |
| 6.1. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.01 |
| 6.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0.00 |
| 9 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0.49 |
| 10 | Доля резерва | % | 98.8 |

Часть 8 Топливные балансы источника тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии за 2022год представлено в таблице 1.8.1.1.

Топливный баланс систем теплоснабжения поселения за 2022год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 1.8.1.2.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервный вид топлива на котельной «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17– мазут. Топливо поставляется в соответствии с нормативными требованиями.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Природный газ на источниках тепловой энергии поступает от ГРС.

Основное топливо источников городского поселения – природный газ.

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии:

- CН4 – 97,64%;

- С2Н6 - 0,1%;

- С3Н8 - 0,01%;

- СО2 – 0,3%;

- Н2S – отсутствует;

- N2+редкие газы – 1,95%;

- Плотность – 0,73 кг/куб. м. (при нормальных условиях).

Теплота сгорания (низшая) – 36000кДж/куб. м.

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии за 2022год

| № пп | Вид топлива | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, в т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Природный газ | 0.00 | 8492.64 | 8492.64 | 9806.58 | 0.00 | 8083.00 |
| 2 | Мазут | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 10300.00 |
|  | Итого |  |  |  | 9806.58 |  |  |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Природный газ | 0.00 | 74.16 | 74.16 | 85.64 | 0.00 | 8083.00 |
|  | Итого |  |  |  | 85.64 |  |  |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Природный газ | 0.00 | 28.36 | 28.36 | 32.74 | 0.00 | 8083.00 |
|  | Итого |  |  |  | 32.74 |  |  |

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения поселения за 2022год актуализации схемы теплоснабжения

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Израсходовано топлива, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0.00 | 8595.16 | 9924.96 | - | - | 0.00 | 8083.00 |
| Мазут | 0.60 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.60 | 10300.00 |
| Итого | 0.60 | 8595.16 | 9924.96 | - | - | 0.60 |  |

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 1.8.5.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % | Низшая теплота сгорания, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | 100.00 | 8083.00 |
| 1.1 |  | Мазут | 0.00 | 10300.00 |
| 2 | Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Природный газ | 100.00 | 8083.00 |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 3 | Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Природный газ | 100.00 | 8083.00 |
| 3.1. |  |  |  |  |

1.8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении представлено в таблице 1.8.6.1.

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

| № пп | Наименование городского поселения | Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кусинское городское поселение | Природный газ | 100.00 |
|  |  | Мазут | - |

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

Развитие топливного баланса поселения не предусматривается.

Часть 9 Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях

Сведения об отказах на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.9.1.1.

Таблица 1.9.1.1 Сведения об отказах на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии

| № пп | Год разработки | Общее число отказов, ед. | Отказы в отопительный период, ед. | Отказы в период испытаний, ед. | Отказы в межотопительный период, ед. | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, ед/км*год | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, ед/км*год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022 год | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.1.2.

Таблица 1.9.1.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии

| № пп | Год разработки | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |  |
| 1 | 2022 год | 7.00 | 5.00 | 0.00 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |  |
| 1 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |  |
| 1 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.1.3.

Таблица 1.9.1.3. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии

| № пп | Год разработки | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное количество отказов в тепловых сетях в период испытания, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022 год | 0.36 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.9.1.4.

Таблица 1.9.1.4. Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.00 |
| 1.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.36 |
| 2.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.36 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | - |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.36 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.00 |
| 1.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.00 |
| 2.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.00 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.00 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.00 |
| 1.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.00 |
| 2.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.00 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.00 |

1.9.2 Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи топлива;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной разработке Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

В целом по системе теплоснабжения время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам, что отражено в таблице 1.9.3.1.

Таблица 1.9.3.1. Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | ч. | 5.00 |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | ч. | 5.00 |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | ч. | 0.00 |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | ч. | 5.00 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | ч. | 0.00 |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | ч. | 0.00 |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | ч. | 0.00 |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | ч. | 0.00 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | ч. | 0.00 |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | ч. | 0.00 |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | ч. | 0.00 |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | ч. | 0.00 |

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы не составлялись.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не выявлены.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Нарушений, классифицируемых как аварии на источниках тепловой энергии и в системе теплоснабжения, на объектах энергетики энергоснабжающих организаций за период 2018-2022годов не зарегистрировано.

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии связаны с:

- разгерметизацией газового оборудования котла;

- ошибочными действиями персонала при розжиге запальника котла;

- погасанием горелки котла;

- разгерметизацией (разрывом) технологического трубопровода.

Моделирование гидравлических режимов работы систем теплоснабжения невозможно произвести, так как электронная модель схемы теплоснабжения не разрабатывается.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2013года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части горячего водоснабжения).

Описание технико-экономических показателей в поселениях, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций должно содержать сведения, указанные в пункте 47 Требований, и описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, раскрываемых в соответствии со стандартами раскрытия информации.

Информация, подлежащая раскрытию, представлена в сети интернет на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

Технико-экономические показатели указываются в соответствии с приложением №19 Методических указаний.

Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.10.1. по теплоснабжающей организации в соответствии с выпиской из протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области ри 18 ноября 2022года №96.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | ООО «Тепловые сети» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |
| 1 | Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 0.00 |
| 2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | Гкал | 77.0192 |
| 2.1. | в паре | Гкал | 0.00 |
| 2.2. | в горячей воде | Гкал | 77.0192 |
| 3. | Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | Гкал | 0.00 |
| 3.1. | в паре | Гкал | 0.00 |
| 3.2. | в горячей воде | Гкал | 0.00 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | Гкал | 0.00 |
| 4.1. | в паре | Гкал | 0.00 |
| 4.2. | в горячей воде | Гкал | 0.00 |
| 5. | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | Гкал | 21.06447 |
| 5.1. | то же в % | % | 27.30 |
| 6 | Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | Гкал | 55.95473 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 29823.49 |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7612.48 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 94454.62 |
| 10 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 3490.60 |
| 11 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | -5436.60 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 129944.51 |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В таблице 1.11.1.1 представлены средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| № пп | Наименование ТСО | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тепловые сети» | 2322.31 |

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В таблице 1.11.2.1. представлена плата за подключение к системе теплоснабжения нагрузка объекта.

Таблица 1.11.2.1. Плата за подключение к системе теплоснабжения

| № пп | Наименование | Значение, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Плата за подключение объектов заявителей: |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 14.67 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источника тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе: |  |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка |  |
| 2.1.1 | до 250 мм | 1120.40 |
|  | 251-400 мм | 919.71 |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: |  |
| 2.2.1 | канальная прокладка |  |
| 2.2.1.1 | до 250 мм | 2214.36 |
|  | 251-400мм | 1188.63 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка |  |
| 2.2.2.1 | до 250 мм | 1664.07 |
|  | 251-400мм | 1479.60 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источника тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей(П2.2) | - |
| 4 | Налог на прибыль | 377.24 |

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в городском поселении не установлены.

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в городском поселении не установлены.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Отсутствуют проблемы организации качественного теплоснабжения.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения

1. Высокий износ оборудования на котельной;

2. Высокий износ сетей теплоснабжения.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Отсутствуют проблемы развития теплоснабжения.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице 2.1.1. представлена тепловая нагрузка в городском поселении за 2022 год.

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источника тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источника тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 2.2.1.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Отапливаемая площадь строительных фондов от централизованных систем теплоснабжения не предусматривается, соответственно отсутствует прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источника тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источника тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.1.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе невозможно отобразить из-за отсутствия информации в Генеральном плане.

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в городском поселении за 2022 год, Гкал/ч

| № экспл. зоны | Наименование ТСО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вент. | ГВС | Всего | отопление и вент. | ГВС | Всего |  |
| 1 | ООО «Тепловые сети» | 16.788 | 3.120 | 19.908 | 6.820 | 0.315 | 7.135 | 27.043 |
| 2 | ООО «Теплосервис» | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |

Таблица 2.2.1. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источника тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. кв. м. | 0.00 | 1.575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | многоквартирные дома | тыс. кв. м. | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | индивидуальные жилые дома | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | общая отапливаемая площадь производственных зданий | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74:14:0101001 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 74:14:0101002 | тыс. кв. м. | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 74:14:0101003 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 74:14:0101004 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 74:14:0102002 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 74:14:0102003 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 74:14:0103001 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 74:14:0104001 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 74:14:0104002 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 74:14:0105001 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 74:14:0105002 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 74:14:0108002 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 74:14:0108004 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 74:14:0114003 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 74:14:0116001 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 74:14:0123003 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами

Изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источника тепловой энергии на каждом этапе не предусматриваются.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В рамках данной актуализации электронная модель не разрабатывается, на основании пункта 2 Преамбулы Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источника тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлен таблице 4.1.1.

Таблица 2.4.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источника тепловой энергии на каждом этапе

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | Население | Гкал | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | В том числе по ПУ | Гкал | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Бюджетные потребители | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | В том числе по ПУ | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Прочие потребители | Гкал | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | В том числе по ПУ | Гкал | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. | Нужды теплоснабжающей организации | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Расход теплоносителя | т/ч | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз прироста потребления тепловой энергии в расчетных элементах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 74:14:0101001 | Гкал | 0.00 | 0.325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 74:14:0101002 | Гкал | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 74:14:0101003 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 74:14:0101004 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 74:14:0102002 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 74:14:0102003 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 74:14:0103001 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 74:14:0104001 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 74:14:0104002 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 74:14:0105001 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 74:14:0105002 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 74:14:0108002 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 74:14:0108004 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 74:14:0114003 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 74:14:0116001 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 74:14:0123003 | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прогноз прироста расхода теплоносителя в расчетных элементах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 74:14:0101001 | т/ч | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 74:14:0101002 | т/ч | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 74:14:0101003 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 74:14:0101004 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 74:14:0102002 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 74:14:0102003 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 74:14:0103001 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 74:14:0104001 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 74:14:0104002 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 74:14:0105001 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 74:14:0105002 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 74:14:0108002 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 74:14:0108004 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 74:14:0114003 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 74:14:0116001 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 74:14:0123003 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности котельной в системах теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 42.590 | 42.590 | 52.940 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 |
| Ограничение тепловой мощности | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 37.230 | 37.230 | 47.580 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 | 43.240 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.970 | 0.932 | 0.895 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 27.039 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 27.039 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 | 27.231 |
| отопление | 23.609 | 23.796 | 23.796 | 23.796 | 23.796 | 23.796 | 23.796 | 23.796 | 23.796 | 23.796 | 23.796 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 8.988 | 8.834 | 19.221 | 14.917 | 14.917 | 14.917 | 14.917 | 14.917 | 14.917 | 14.917 | 14.917 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 8.988 | 8.834 | 19.221 | 14.917 | 14.917 | 14.917 | 14.917 | 14.917 | 14.917 | 14.917 | 14.917 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
| отопление | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.190 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| отопление | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии, представлен в таблице П.10.1 Приложения 7 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках тепловой энергии не выявлен дефицит тепловой нагрузки при перспективной тепловой нагрузке.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Для систем теплоснабжения рассмотрен один очевидный вариант их перспективного развития.

В связи с пояснениями в Главе 2, высокий уровень прироста отопительных площадей отсутствует в соответствии с Генеральным планом.

В рамках перспективного развития систем теплоснабжения поселения предусматривается следующий подход:

- производится реконструкция котельной «Центральная» с заменой котлового оборудования;

- производится замена тепловых сетей в зоне деятельности котельной «Центральная»;

- подключение абонентов по заявленным параметрам: ул. Ленинградская, 30а, ул. Гагарина, 34

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения производится в соответствии с приложениями №37 - 39 Методических указаний, в свою очередь в приложении №37 предполагается «Технико-экономическое обоснование строительства источника тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии», в приложении №38 предполагается «Технико-экономическое обоснование предложений по переоборудованию котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» и в приложении №39 предполагается «Технико-экономическое обоснование реконструкции и (или) модернизации котельной с увеличением зоны их действия».

В данной актуализации схемы теплоснабжения не предполагается строительство источника тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, переоборудование котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и реконструкция и (или) модернизации котельной с увеличением зоны их действия, соответственно технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения не производится.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Для систем теплоснабжения рассмотрен один очевидный вариант их перспективного развития представленный в п. 5.1. данной Главы.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источника тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источника тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003года №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30).

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система (горячего водоснабжения) теплоснабжения отсутствует.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Отсутствует информация о наличии баков-аккумуляторов.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии представлен в таблице 6.4.1.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.5.1.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27 июля 2010года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается.

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс. куб.м., в том числе: | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. куб.м., в том числе: | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расход воды на ГВС, тыс. куб.м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс. куб.м., в том числе: | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. куб.м | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расход воды на ГВС, тыс. куб.м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс. куб.м., в том числе: | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. куб.м | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расход воды на ГВС, тыс. куб.м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| № пп | Наименование показателя | Единицы измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Срок службы | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 6.1. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 6.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 |
| 10 | Доля резерва | % | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | Срок службы | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 6.1. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 6.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 10 | Доля резерва | % | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | Срок службы | лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 6.1. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 6.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 10 | Доля резерва | % | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |

Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу.

После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения.

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источника тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

7.1.1 Определения

В Приказе Минрегиона РФ от 27 февраля 2010года №79 приведена классификация малоэтажных жилых домов:

- индивидуальные жилые дома - отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи;

- блокированные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

- многоквартирные малоэтажные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

7.1.2 Основная нормативно-правовая база

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона РФ № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источника тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Пункт 122 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения рекомендует вывод из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети).

7.1.3 Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

7.1.4 Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД

п. 44 Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 года №307) гласит: В перечень индивидуальных квартирных источника тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на электрической энергии, не отвечающие следующим требованиям:

- температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

- давление теплоносителя - до 1 МПа.

Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003года № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения. Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли.

Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть, для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, неправильному распределению тепла, перегрев или недогрев помещений, и, в итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг.

Кроме этого, при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», п.7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты тепловых потерь системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и переход на поквартирное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для многоквартирного дома в целом. Органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение при одновременном соблюдении трех условий:

- наличие решения о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение, принятого жителями МКД на общедомовом собрании;

- мероприятие о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение должно быть предусмотрено в утвержденной схеме теплоснабжения;

- наличие технической возможности реализации решения о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение.

7.1.5 Условия для организации теплоснабжения МКД от общедомового теплогенератора

В соответствии с пунктом 3.4 свода правил «СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения»:

- не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания;

- для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельной;

- указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельной, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали;

- не допускается размещение крышных котельной непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная, не может служить стеной котельной).

7.1.6 Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов

Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов с централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возможен без существенных нормативно-правовых ограничений.

Однако возможны технические ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электрокотел, ПЛЭН, греющий кабель).

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории городского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории городского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источника тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории городского поселения не планируется строительство источника тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источника тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории городского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории городского поселения не предусматривается переоборудование котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источника тепловой энергии

На территории городского поселения не предусматривается реконструкция и (или) модернизация котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источника тепловой энергии.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории городского поселения не предусматривается перевод в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источника тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории городского поселения не предусматривается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории городского поселения не предусматривается вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского поселения составлены в соответствии с прогнозом застройки.

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах главы 4.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории городского поселения не предусматривается ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

На территории городского поселения не планируется теплоснабжение в производственных зонах от централизованных систем теплоснабжения.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Все подключаемые нагрузки находятся внутри системы теплоснабжения.

Итог расчета существующего радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблице 7.15.1.

Таблица 7.15.1. Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 3.500 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 0.01 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 0.01 |

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории городского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предусмотрены.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источника тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории городского поселения не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источника тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На территории городского поселения не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На территории городского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На территории городского поселения не планируется строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории городского поселения закрытая система теплоснабжения. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не требуется.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии

На территории городского поселения закрытая система теплоснабжения. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии не требуется.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

На территории городского поселения закрытая система теплоснабжения. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не рассматриваются.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории городского поселения закрытая система теплоснабжения. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

На территории городского поселения закрытая система теплоснабжения. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

На территории городского поселения закрытая система теплоснабжения. Предложения по источникам инвестиций не рассматриваются.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии на территории поселения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии на территории поселения представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.4.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

По источнику тепловой энергии нормативные запасы топлива при потреблении природного газа не рассчитываются.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, является природный газ.

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по системе теплоснабжения представлены в таблице 10.4.1.

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении представлен в таблице 10.5.1.

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | 61.11 | 62.53 | 62.42 | 62.32 | 62.06 | 62.06 | 61.81 | 61.58 | 61.36 | 61.36 | 61.36 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Природный газ | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Природный газ | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Всего природный газ |  | 61.86 | 63.28 | 63.18 | 63.07 | 62.81 | 62.81 | 62.57 | 62.33 | 62.11 | 62.11 | 62.11 |

Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Природный газ | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Природный газ | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 |

Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Расход условного топлива, т у. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | 9806.6 | 10034.5 | 10017.2 | 10000.3 | 9958.8 | 9958.8 | 9919.4 | 9882.0 | 9846.4 | 9846.4 | 9846.4 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Природный газ | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Природный газ | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
| Всего природный газ |  | 9925.0 | 10152.8 | 10135.6 | 10118.6 | 10077.2 | 10077.2 | 10037.8 | 10000.3 | 9964.8 | 9964.8 | 9964.8 |

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | 8492.64 | 8690.00 | 8675.04 | 8660.38 | 8624.46 | 8624.46 | 8590.34 | 8557.92 | 8527.12 | 8527.12 | 8527.12 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Природный газ | 74.16 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | 74.16 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Природный газ | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 |
| Всего природный газ |  | 8595.16 | 8792.52 | 8777.56 | 8762.90 | 8726.98 | 8726.98 | 8692.86 | 8660.44 | 8629.64 | 8629.64 | 8629.64 |

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | Природный газ | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | Природный газ | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | Природный газ | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 | 8083.0 |

Таблица 10.5.1. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении

| Наименование показателя | Доля, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| Доля по природному газу | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Развитие топливного баланса не предусматривается.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (ед.).

В таблице 11.1.1. представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях городского поселения, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 11.1.1. Поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях городского поселения, в разрезе источников централизованного теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |
| Общее число отказов | Ед. | 7.00 |
| Отказы в отопительный период | Ед. | 7.00 |
| Отказы в период испытаний | Ед. | 0.00 |
| Отказы в межотопительный период | Ед. | 0.00 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за год | Ед./(км*год) | 0.6 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период | Ед./(км*год) | 0.6 |

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам представлены в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

| Наименование показателя | 2022 год |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |
| оценка надежности | Малонадежные |
| оценка надежности тепловых сетей | Надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом | Малонадежные |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |
| оценка надежности | Малонадежные |
| оценка надежности тепловых сетей | Надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом | Малонадежные |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |
| оценка надежности | Малонадежные |
| оценка надежности тепловых сетей | Надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом | Малонадежные |

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источника тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

1. Интенсивность отказов элементов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов с учетом времени его эксплуатации:

| , 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

- продолжительность эксплуатации участка, лет;

коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

|  | (2) |
| --- | --- |

2. Интенсивность отказов (одной единицы):

| , 1/ч. |  |
| --- | --- |

3. Параметр потока отказов элементов системы теплоснабжения:

3.1. Параметр потока отказов участков системы теплоснабжения:

| , 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где - длина участка системы теплоснабжения, км;

3.2. Параметр потока отказов запорной арматуры:

| ,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

4. Среднее время до восстановления элементов системы теплоснабжения

4.1. Среднее время до восстановления участков системы теплоснабжения:

| , ч | (5) |
| --- | --- |

где:  - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов для формулы (5), приведенные в таблице 11.4.1., получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003/

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов

| Коэффициент | a | b | v |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Расстояния между запорной арматуры должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 11.4.2.

Таблица 11.4.2. Расстояния между тепловыми камерами в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

5. Среднее время до восстановления запорной арматуры

Время восстановления запорной арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорной арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.

В связи с этим расчет среднего времени до восстановления запорной арматуры выполняется по выражению (4).

6. Интенсивность восстановления элементов системы теплоснабжения:

|  | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

7. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

|  | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов системы теплоснабжения (участков и запорной арматуры).

8. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу -го элемента:

|  | (8) |
| --- | --- |

В Приложении 5 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения представлена оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям.

Вывод: Расчет показал, что ВБР существующих сетей теплоснабжения относительно каждого потребителя находится в пределах допустимых значений. Карты зон с ненормативной надежностью теплоснабжения потребителей не составлялись.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источника тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

Созданы имитации аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии с авариями на магистральных участках тепловой энергии представленные на рисунке 11.6.1., выделенные красными флажками.

Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участков тепловой сети и предложения по повышению надежности.

После анализа участков тепловой сети и проработки сценариев развития аварии систем, определены участки тепловых сетей, после которых произойдет инциденты отключения максимального количества абонентов 1 и 2 категорий.

Рисунок 11.6.1. Имитации аварийных ситуаций

Для резервирования участков возможно образовать закольцовку системы по улице Гагарина.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях общественных зданий второй категории ниже +12 °С.

На основании полученных в результате расчета данных можно оценить время, доступное для ликвидации аварий при соответствующей температуре наружного воздуха.

При аварии произошло отключение теплоснабжения группы зданий с минимальным коэффициентом тепловой аккумуляции 40 при температуре наружного воздуха -30 °C.

Соответственно, максимально допустимое время на ликвидацию аварии и восстановление теплоснабжения составляет 5,3 часа, при превышении указанного времени произойдет остывание внутренних помещений зданий ниже допустимого значения +12 °C.

При отключении от теплоснабжения нескольких зданий приоритетным является выполнение мероприятий по ликвидации аварии для зданий с наименьшим коэффициентом тепловой аккумуляции.

На участках тепловых сетей для проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ имеются 2 электрогенератора, что является достаточным условием для проведения работ.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения. В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения. Стоимость реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы теплоснабжения.

При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2023 СП «Наружные тепловые сети».

Коэффициент на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1км составляет 1.15. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен Челябинской области коэффициент составляет 0,84. Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории Челябинской области, связанный с климатическими условиями составляет 1,01. Коэффициент, учитывающий выполнение мероприятий по снегоборьбе, составляет 1.

Расчет цен в соответствии с укрупненными нормативами цен строительства, представлен в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1. Расчет цен в соответствии с укрупненными нормативами цен строительства

| Диаметр, мм | Подземная, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 50 | 6009.9 |
| 70 | 6641.2 |
| 80 | 7348.6 |
| 100 | 7902.7 |
| 125 | 10819 |
| 150 | 11544.3 |

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей представлено в Приложении 4 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей

| № пп | Наименование проекта | Источник финансирования | Статья возврата инвестиций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект. 1-1.1.1. Реконструкция котельной «Центральная» с заменой котлов, ул. М. Бубнова, 11/17 | Собственные средства предприятия | Амортизационные отчисления |
| 1 | Проект. 2-1.1.1. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина от ТК65 до ТК69 в г. Куса | Бюджетные средства | - |
| 2 | Проект. 2-1.1.2. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Центральная" до ул. Ленинградская в г. Куса | Бюджетные средства | - |
| 3 | Проект. 2-1.1.3. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК3 до ТК 6/1 по ул. Михаила Бубнова в г. Куса | Бюджетные средства | - |
| 4 | Проект. 2-1.1.4. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК31 до ТК 33 по ул. Ленинградской в г. Куса | Бюджетные средства | - |
| 5 | Проект. 2-1.1.5. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей квартала ул. Ленинградская, ул. Гагарина в г. Куса | Бюджетные средства | - |

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчеты экономической эффективности инвестиций не производятся ввиду того, что мероприятия запланированные схемой теплоснабжения направлены на надежное теплоснабжения потребителей.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование будет производится из бюджетных средств.

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в поселения и населенных пунктах РФ». Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию.

При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 Мпа (16 кгс/см2). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45 °C. Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3 – 4м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Также выполнение вышеуказанных мероприятий в п.12.2. Схемы теплоснабжения.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения в разрезе источника тепловой энергии, теплоснабжающей организации и городского поселения в целом представлены в таблицах 13.1.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование будет производится из бюджетных средств.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование будет производится из бюджетных средств.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование будет производится из бюджетных средств.

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источника тепловой энергии в разрезе источника тепловой энергии, ТСО и в целом по городскому поселению

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | 42.59 | 42.59 | 52.94 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | 27.04 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | 36.51 | 36.06 | 48.56 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 37.02 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 54.30 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | 5.64 | 5.64 | 7.00 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | 25 | 26 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 | 157.42 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 | 157.95 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ООО "Тепловые сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | 42.59 | 42.59 | 52.94 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | 27.04 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | 36.51 | 36.06 | 48.56 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 37.02 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 54.30 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 | 160.47 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | 5.64 | 5.64 | 7.00 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | 25 | 26 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ООО "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | 157.69 | 157.69 | 157.69 | 157.69 | 157.69 | 157.69 | 157.69 | 157.69 | 157.69 | 157.69 | 157.69 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 18 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кусинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | 43.07 | 43.07 | 53.42 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | 43.72 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | 27.29 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | 27.48 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | 36.64 | 36.19 | 48.56 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 55.00 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 56.53 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | 159.08 | 159.08 | 159.08 | 159.08 | 159.08 | 159.08 | 159.08 | 159.08 | 159.08 | 159.08 | 159.08 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 | 5784 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | 15.75 | 16.75 | 7.75 | 8.75 | 9.75 | 10.75 | 11.75 | 12.75 | 13.75 | 14.75 | 17.5 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающей организации

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающей организации, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающей организации, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения.

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | г. Куса | ООО «Тепловые сети» |  | I |
| Котельная «Школа №1», ул. Свободы, 13 | г. Куса | ООО «Теплосервис» |  | II |
| Котельная «Детский сад №4», ул. Аксенова, 12а | г. Куса | ООО «Теплосервис» |  | III |

15.2. Реестр единых теплоснабжающей организации, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающей организации, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающей организации, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации |  | Статус ЕТО | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  |
| Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17 | г. Куса | ООО «Тепловые сети» | ООО «Тепловые сети» | Утверждён | I |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

5.4. Заявки теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон теплоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» с утвержденным статусом ЕТО:

Зона действия котельной «Центральная» в г. Куса охватывает большую часть населенного пункта города Куса по ул. Р. Люксембург, ул. Декабристов, ул. 8 марта, ул. Андроновых,  ул. Бубнова, ул. Вокзальная, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Декабристов, ул. Индустриальная, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. М. Сибиряка, ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Олимпийская, , ул. Работницы, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Толстого, ул. Уткина, ул. Чернышевского, ул. Энгельса.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии представлен в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии

| № пп | Наименование проекта | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект. 1-1.1.1. Реконструкция котельной «Центральная» с заменой котлов, ул. М. Бубнова, 11/17 | 2024-2025 |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № пп | Наименование проекта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект. 2-1.1.1. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина от ТК65 до ТК69 в г. Куса | 0.441 | 159; 133; 114; 89; 76 | 2024 |
| 2 | Проект. 2-1.1.2. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Центральная" до ул. Ленинградская в г. Куса | 0.176 | 530 | 2024-2026 |
| 3 | Проект. 2-1.1.3. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК3 до ТК 6/1 по ул. Михаила Бубнова в г. Куса | 0.232 | 89; 133; 219 | 2024-2026 |
| 4 | Проект. 2-1.1.4. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК31 до ТК 33 по ул. Ленинградской в г. Куса | 0.149 | 530 | 2024-2026 |
| 5 | Проект. 2-1.1.5. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей квартала ул. Ленинградская, ул. Гагарина в г. Куса | 0.158 | 133; 114; 89; 57 | 2024-2026 |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не предусматриваются.

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения

Замечания и предложения не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения не поступали.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения не поступали.

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Ранее утвержденная схема скорректирована в соответствии с Требованиями к разработке схемам теплоснабжения.

Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

| № | Наименование участка | Диаметр трубопроводов на участке | Протяженность, м |  | Материальная характеристика, кв.м. | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | Температурный график работы тепловой сети | Удельный объём воды | Затраты воды | Тип грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D, м | пр. | обр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/км | м3 |  |
|  | Котельная "Детский сад №4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная : Детский сад №4 | 80 | 7 | 7 | 1.12 | 7 | Подземная | 95/70 | 5.3 | 0.2226 | Тип грунта 2 |
|  | Котельная "Школа№1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная : Школа№1 | 80 | 20 | 20 | 3.2 | 20 | Подземная | 95/70 | 5.3 | 0.636 | Тип грунта 2 |
|  | Котельная "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Центральная" : 0 | 500 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 5.20 | Надземная | 95/70 | 210.000 | 6.552 |  |
| 2 | 0 : ул. М. Бубнова, 11/14 | 76 | 52 | 52 | 7.90 | 52.00 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 1.217 | Тип грунта 2 |
| 3 | 0 : 0/2 | 500 | 82 | 82 | 82.00 | 82.00 | Надземная | 95/70 | 210.000 | 103.320 |  |
| 4 | 0/2 : 0/3 | 89 | 9.4 | 9.4 | 1.67 | 9.40 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.299 | Тип грунта 2 |
| 5 | 0/3 : ул. М. Бубнова, 11/уч8/1г | 89 | 4.11 | 4.11 | 0.73 | 4.11 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.131 | Тип грунта 2 |
| 6 | 0/3 : ул. М. Бубнова, 11 уч5/2 | 32 | 48 | 48 | 3.07 | 48.00 | Подземная | 95/70 | 0.880 | 0.253 | Тип грунта 2 |
| 7 | 0/2 : 1 | 500 | 157.83 | 157.83 | 157.83 | 157.83 | Надземная | 95/70 | 210.000 | 198.866 |  |
| 8 | 1 : 2 | 250 | 55.81 | 55.81 | 27.91 | 55.81 | Надземная | 95/70 | 53.000 | 17.748 |  |
| 9 | 2 : 2/1 | 133 | 18.54 | 18.54 | 4.93 | 18.54 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 1.335 | Тип грунта 2 |
| 10 | 2/1 : ул. Ленинградская, 24 | 40 | 9.81 | 9.81 | 0.78 | 9.81 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.077 | Тип грунта 2 |
| 11 | 2/1 : 2/2 | 133 | 26.72 | 26.72 | 7.11 | 26.72 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 1.924 | Тип грунта 2 |
| 12 | 2/2 : Изменение прокладки 2/2 | 68 | 12.75 | 12.75 | 1.73 | 12.75 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.298 | Тип грунта 2 |
| 13 | Изменение прокладки 2/2 : ул. Вокзальная, 16 | 68 | 19.01 | 19.01 | 2.59 | 19.01 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.445 | Тип грунта 2 |
| 14 | 2/2 : 2/3 | 133 | 12.97 | 12.97 | 3.45 | 12.97 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 0.934 | Тип грунта 2 |
| 15 | 2/3 : ул. Ленинградская, 24 | 68 | 14.59 | 14.59 | 1.98 | 14.59 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.341 | Тип грунта 2 |
| 16 | 2/3 : Изменение прокладки_2/3 | 108 | 25.06 | 25.06 | 5.41 | 25.06 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.203 | Тип грунта 2 |
| 17 | Изменение прокладки_2/3 : 2/4 | 108 | 63.58 | 63.58 | 13.73 | 63.58 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 3.052 | Тип грунта 2 |
| 18 | 2/4 : ул. Ленинградская, 28 | 89 | 26.38 | 26.38 | 4.70 | 26.38 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.839 | Тип грунта 2 |
| 19 | 2/4 : Изменение прокладки 2/4 | 76 | 42.87 | 42.87 | 6.52 | 42.87 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 1.003 | Тип грунта 2 |
| 20 | Изменение прокладки 2/4 : ул. Ленинградская, 26 | 76 | 16.52 | 16.52 | 2.51 | 16.52 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.387 | Тип грунта 2 |
| 21 | 2 : 2/5 | 250 | 29.61 | 29.61 | 14.81 | 29.61 | Надземная | 95/70 | 53.000 | 9.416 |  |
| 22 | 2/5 : ул. М. Бубнова, 13 | 76 | 18.24 | 18.24 | 2.77 | 18.24 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.427 | Тип грунта 2 |
| 23 | 2/5 : 2/6 | 250 | 49.59 | 49.59 | 24.80 | 49.59 | Надземная | 95/70 | 53.000 | 15.770 |  |
| 24 | 2/6 : ул. М. Бубнова, 15 | 76 | 15.67 | 15.67 | 2.38 | 15.67 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.367 | Тип грунта 2 |
| 25 | 2/6 : Изменение прокладки 2/6 | 250 | 50.55 | 50.55 | 25.28 | 50.55 | Надземная | 95/70 | 53.000 | 16.075 |  |
| 26 | Изменение прокладки 2/6 : 2/8 | 76 | 24.14 | 24.14 | 3.67 | 24.14 | Надземная | 95/70 | 3.900 | 0.565 |  |
| 27 | 2/8 : ул. М. Бубнова, 17 | 76 | 45.22 | 45.22 | 6.87 | 45.22 | Надземная | 95/70 | 3.900 | 1.058 |  |
| 28 | Изменение прокладки 2/6 : 3 | 250 | 21.29 | 21.29 | 10.65 | 21.29 | Подземная | 95/70 | 53.000 | 6.770 | Тип грунта 2 |
| 29 | 3 : ул. М. Бубнова, 19 | 76 | 12.75 | 12.75 | 1.94 | 12.75 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.298 | Тип грунта 2 |
| 30 | 3 : 3/1 | 114 | 69.79 | 69.79 | 15.91 | 69.79 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 3.350 |  |
| 31 | 3/1 : ул. М. Бубнова, 21 | 76 | 13.41 | 13.41 | 2.04 | 13.41 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.314 | Тип грунта 2 |
| 32 | 3/1 : ул. Бубнова | 32 | 15.1 | 15.1 | 0.97 | 15.10 | Подземная | 95/70 | 0.880 | 0.080 | Тип грунта 2 |
| 33 | 3 : 4 | 200 | 29.06 | 29.06 | 11.62 | 29.06 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 5.928 | Тип грунта 2 |
| 34 | 4 : ул. Ленинградская, 30 | 114 | 133.36 | 133.36 | 30.41 | 133.36 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 6.401 | Тип грунта 2 |
| 35 | 4 : ул. Вокзальная, 7 | 32 | 49.72 | 49.72 | 3.18 | 49.72 | Подземная | 95/70 | 0.880 | 0.263 | Тип грунта 2 |
| 36 | 4 : 5 | 200 | 85.17 | 85.17 | 34.07 | 85.17 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 17.375 | Тип грунта 2 |
| 37 | 5 : ул. М. Бубнова, 23 | 133 | 19.24 | 19.24 | 5.12 | 19.24 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 1.385 | Тип грунта 2 |
| 38 | ул. М. Бубнова, 23 : Задвижка | 133 | 34 | 34 | 9.04 | 34.00 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 2.448 | Тип грунта 2 |
| 39 | Задвижка : ул. М. Бубнова, 25 | 89 | 87.02 | 87.02 | 15.49 | 87.02 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 2.767 | Тип грунта 2 |
| 40 | 5 : ул. Вокзальная, 11 | 25 | 36.24 | 36.24 | 1.81 | 36.24 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.130 | Тип грунта 2 |
| 41 | 5 : Изменение прокладки_5 | 57 | 86.9 | 86.9 | 9.91 | 86.90 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.730 | Тип грунта 2 |
| 42 | Изменение прокладки_5 : ул. Вокзальная, 11 | 57 | 28.84 | 28.84 | 3.29 | 28.84 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.242 | Тип грунта 2 |
| 43 | 5 : 6 | 200 | 76.17 | 76.17 | 30.47 | 76.17 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 15.539 | Тип грунта 2 |
| 44 | 5* : ул. Декабристов, 7 | 25 | 25 | 25 | 1.25 | 50.00 | Подземная | 95/70 | 0.880 | 0.060 | Тип грунта 2 |
| 45 | 6 : ул. Декабристов, 1 | 89 | 16.7 | 16.7 | 2.97 | 16.70 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.531 | Тип грунта 2 |
| 46 | 6 : 6/1 | 200 | 36 | 36 | 14.40 | 36.00 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 7.344 | Тип грунта 2 |
| 47 | 6/1 : ул Декабристов, 2 | 89 | 29.11 | 29.11 | 5.18 | 29.11 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.926 | Тип грунта 2 |
| 48 | 6/1 : ул Декабристов, 2а | 32 | 10.05 | 10.05 | 0.64 | 10.05 | Подземная | 95/70 | 0.880 | 0.053 | Тип грунта 2 |
| 49 | 6/1 : 6/2 | 157 | 49.7 | 49.7 | 15.61 | 49.70 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 5.368 | Тип грунта 2 |
| 50 | 6/2 : ул. Бубнова, 27 | 89 | 31.54 | 31.54 | 5.61 | 31.54 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 1.003 | Тип грунта 2 |
| 51 | 6/2 : 94 | 157 | 61.15 | 61.15 | 19.20 | 61.15 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 6.604 | Тип грунта 2 |
| 52 | 94 : ул. Правды, 25 | 114 | 35.22 | 35.22 | 8.03 | 35.22 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.691 | Тип грунта 2 |
| 53 | 94 : ул. М. Бубнова, 27 | 57 | 16.06 | 16.06 | 1.83 | 16.06 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.135 | Тип грунта 2 |
| 54 | 94 : 95 | 157 | 45.87 | 45.87 | 14.40 | 45.87 | Надземная | 95/70 | 18.000 | 4.954 |  |
| 55 | 95 : ул. Правды | 76 | 85.54 | 85.54 | 13.00 | 85.54 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 2.002 | Тип грунта 2 |
| 56 | 95 : 97 | 157 | 782.5 | 782.5 | 245.71 | 782.50 | Надземная | 95/70 | 18.000 | 84.510 |  |
| 57 | 97 : ул. Олимпийская, 2а | 20 | 11.06 | 11.06 | 0.44 | 11.06 | Подземная | 95/70 | 0.000 | 0.000 | Тип грунта 2 |
| 58 | 97 : Н1 | 159 | 54.39 | 54.39 | 17.30 | 54.39 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 5.874 | Тип грунта 2 |
| 59 | Н1 : 98 | 114 | 41.32 | 41.32 | 9.42 | 41.32 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.983 | Тип грунта 2 |
| 60 | 98 : ул. Олимпийская, 7 | 57 | 6.13 | 6.13 | 0.70 | 6.13 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.051 | Тип грунта 2 |
| 61 | Н1 : 99 | 100 | 172.11 | 172.11 | 34.42 | 172.11 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 8.261 |  |
| 62 | 99 : 99/1 | 100 | 555.19 | 555.19 | 111.04 | 555.19 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 26.649 | Тип грунта 2 |
| 63 | 99/1 : Н2 | 100 | 957.12 | 957.12 | 191.42 | 957.12 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 45.942 |  |
| 64 | Н-2 : 100 | 144 | 23.84 | 23.84 | 6.87 | 23.84 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 1.716 | Тип грунта 2 |
| 65 | 100 : ул. Олимпийская, 70 | 114 | 124.83 | 124.83 | 28.46 | 124.83 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 5.992 |  |
| 66 | Н2 : Склад 1 | 89 | 102.71 | 102.71 | 18.28 | 102.71 | Надземная | 95/70 | 5.300 | 3.266 |  |
| 67 | 100 : 101 | 76 | 93.34 | 93.34 | 14.19 | 93.34 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 2.184 | Тип грунта 2 |
| 68 | 101 : Тубер. отделение | 40 | 15.64 | 15.64 | 1.25 | 15.64 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.122 | Тип грунта 2 |
| 69 | 101 : 102 | 57 | 64.59 | 64.59 | 7.36 | 64.59 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.543 | Тип грунта 2 |
| 70 | 102 : 103 | 57 | 61.6 | 61.6 | 7.02 | 61.60 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.517 | Тип грунта 2 |
| 71 | 103 : Инфек. отделение | 40 | 13.53 | 13.53 | 1.08 | 13.53 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.106 | Тип грунта 2 |
| 72 | 103 : Гараж | 40 | 72.1 | 72.1 | 5.77 | 72.10 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.562 | Тип грунта 2 |
| 73 | 100 : 104 | 114 | 20.07 | 20.07 | 4.58 | 20.07 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.083 | Тип грунта 2 |
| 74 | 104 : | 25 | 54.1 | 54.1 | 2.71 | 54.10 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.195 | Тип грунта 2 |
| 75 | 104 : 105 | 89 | 70.54 | 70.54 | 12.56 | 70.54 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 2.243 | Тип грунта 2 |
| 76 | 105 : Прачечная | 32 | 50.21 | 50.21 | 3.21 | 50.21 | Подземная | 95/70 | 0.880 | 0.265 | Тип грунта 2 |
| 77 | 1 : 1/1 | 500 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | Надземная | 95/70 | 210.000 | 62.509 |  |
| 78 | 1/1 : ул. Бубнова,11 уч4 | 76 | 2.84 | 2.84 | 0.43 | 2.84 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.066 | Тип грунта 2 |
| 79 | 1/1 : 8 | 500 | 87.8 | 87.8 | 87.80 | 87.80 | Надземная | 95/70 | 210.000 | 110.628 |  |
| 80 | 8 : 9 | 500 | 22 | 22 | 22.00 | 22.00 | Надземная | 95/70 | 210.000 | 27.720 |  |
| 81 | 9 : ул. Уткина, 1а | 32 | 17.14 | 17.14 | 1.10 | 17.14 | Подземная | 95/70 | 0.880 | 0.090 | Тип грунта 2 |
| 82 | 9 : 91 | 325 | 140.08 | 140.08 | 91.05 | 140.08 | Подземная | 95/70 | 75.000 | 63.036 | Тип грунта 2 |
| 83 | 91 : ул. Уткина, 3 | 114 | 21.44 | 21.44 | 4.89 | 21.44 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.029 | Тип грунта 2 |
| 84 | 91 : ул. Бубнова, 18 | 89 | 25.82 | 25.82 | 4.60 | 25.82 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.821 | Тип грунта 2 |
| 85 | 91 : Изменение прокладки_91 | 273 | 12.64 | 12.64 | 6.90 | 12.64 | Подземная | 95/70 | 53.000 | 4.020 | Тип грунта 2 |
| 86 | Изменение прокладки_91 : 92 | 273 | 64.14 | 64.14 | 35.02 | 64.14 | Подземная | 95/70 | 53.000 | 20.397 | Тип грунта 2 |
| 87 | 92 : 92/1 | 114 | 31.81 | 31.81 | 7.25 | 31.81 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 1.527 |  |
| 88 | 92/1 : ул. Индустриальная, 15 | 25 | 29.98 | 29.98 | 1.50 | 29.98 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.108 | Тип грунта 2 |
| 89 | 92/1 : Изменение прокладки 92/1 | 114 | 47.91 | 47.91 | 10.92 | 47.91 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 2.300 |  |
| 90 | Изменение прокладки 92/1 : 92/2 | 114 | 33.94 | 33.94 | 7.74 | 33.94 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.629 | Тип грунта 2 |
| 91 | 92/2 : ул. М. Бубнова, 26 | 114 | 26.62 | 26.62 | 6.07 | 26.62 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.278 | Тип грунта 2 |
| 92 | 92/2 : ул. Индустриальная, 13а | 25 | 29.96 | 29.96 | 1.50 | 29.96 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.108 | Тип грунта 2 |
| 93 | 92 : 92/3 | 219 | 14.59 | 14.59 | 6.39 | 14.59 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 2.976 | Тип грунта 2 |
| 94 | 92/3 : ул. М. Бубнова, 22 | 89 | 17.26 | 17.26 | 3.07 | 17.26 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.549 | Тип грунта 2 |
| 95 | 92/3 : 93 | 219 | 60.78 | 60.78 | 26.62 | 60.78 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 12.399 | Тип грунта 2 |
| 96 | 93 : ул. Бубнова, 25 | 89 | 15.94 | 15.94 | 2.84 | 15.94 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.507 | Тип грунта 2 |
| 97 | 93 : ул. Бубнова, 28 | 108 | 82.99 | 82.99 | 17.93 | 82.99 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 3.984 | Тип грунта 2 |
| 98 | 93 : 100 | 133 | 40.54 | 40.54 | 10.78 | 40.54 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 2.919 | Тип грунта 2 |
| 99 | 100 : ул. Бубнова, 24/2 | 89 | 17.31 | 17.31 | 3.08 | 17.31 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.550 | Тип грунта 2 |
| 100 | ул. Бубнова, 24/2 : ул. Бубнова, 24/1 | 89 | 51.09 | 51.09 | 9.09 | 51.09 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 1.625 | Тип грунта 2 |
| 101 | 100 : ул. Бубнова, 24/3 | 89 | 16.57 | 16.57 | 2.95 | 16.57 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.527 | Тип грунта 2 |
| 102 | 100 : ул. Свердлова, 18 | 89 | 117.96 | 117.96 | 21.00 | 117.96 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 3.751 | Тип грунта 2 |
| 103 | ул. Свердлова, 18 : ул. Свердлова, 18 | 76 | 44.28 | 44.28 | 6.73 | 44.28 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 1.036 | Тип грунта 2 |
| 104 | ул. Свердлова, 18 : ул. Свердлова | 40 | 33.53 | 33.53 | 2.68 | 33.53 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.262 | Тип грунта 2 |
| 105 | 8 : Смена прокладки_8 | 114 | 24.63 | 24.63 | 5.62 | 24.63 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.182 | Тип грунта 2 |
| 106 | Смена прокладки_8 : 8/3 | 114 | 40.1 | 40.1 | 9.14 | 40.10 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 1.925 |  |
| 107 | 8/3 : 8/4 | 76 | 10.34 | 10.34 | 1.57 | 10.34 | Надземная | 95/70 | 3.900 | 0.242 |  |
| 108 | 8/4 : ГаражАдм | 57 | 2.39 | 2.39 | 0.27 | 2.39 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.020 | Тип грунта 2 |
| 109 | 8/4 : 8/5 | 57 | 19.57 | 19.57 | 2.23 | 19.57 | Надземная | 95/70 | 1.400 | 0.164 |  |
| 110 | 8/5 : ул. М. Бубнова, 16 | 57 | 18.7 | 18.7 | 2.13 | 18.70 | Надземная | 95/70 | 1.400 | 0.157 |  |
| 111 | 8/5 : ул. М. Бубнова, 14 | 25 | 25.16 | 25.16 | 1.26 | 25.16 | Надземная | 95/70 | 0.600 | 0.091 |  |
| 112 | 8/3 : 8/6 | 114 | 8.43 | 8.43 | 1.92 | 8.43 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 0.405 |  |
| 113 | 8/6 : ул. Толстого, 5а | 76 | 16.69 | 16.69 | 2.54 | 16.69 | Надземная | 95/70 | 3.900 | 0.391 |  |
| 114 | 8/6 : 8/7 | 114 | 7.26 | 7.26 | 1.66 | 7.26 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 0.348 |  |
| 115 | 8/7 : Смена прокладки_8/7 | 76 | 34.05 | 34.05 | 5.18 | 34.05 | Надземная | 95/70 | 3.900 | 0.797 |  |
| 116 | Смена прокладки_8/7 : ул. Толстого, 5б | 76 | 35.21 | 35.21 | 5.35 | 35.21 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.824 | Тип грунта 2 |
| 117 | 8/7 : 8/8* | 114 | 6 | 6 | 1.20 | 12.00 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 0.200 |  |
| 118 | 8/8* : ул. Толстого, 5 | 89 | 16 | 16 | 2.56 | 32.00 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.520 | Тип грунта 2 |
| 119 | 8/8* : 8/8 | 114 | 20 | 20 | 4.00 | 40.00 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 1.920 |  |
| 120 | 8/8 : ГаражПЧ | 57 | 5.01 | 5.01 | 0.57 | 5.01 | Надземная | 95/70 | 1.400 | 0.042 |  |
| 121 | 8/8 : 8/9 | 114 | 49.22 | 49.22 | 11.22 | 49.22 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 2.363 |  |
| 122 | 8/9 : ГаражПЧ_1 | 32 | 6.1 | 6.1 | 0.39 | 6.10 | Надземная | 95/70 | 0.880 | 0.032 |  |
| 123 | 8/9 : ул. М. Бубнова, 12 | 89 | 18.25 | 18.25 | 3.25 | 18.25 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.580 | Тип грунта 2 |
| 124 | 9 : 10 | 325 | 125 | 125 | 81.25 | 125.00 | Подземная | 95/70 | 75.000 | 56.250 | Тип грунта 2 |
| 125 | 10 : 10/1 | 200 | 10.63 | 10.63 | 4.25 | 10.63 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 2.169 | Тип грунта 2 |
| 126 | 10/1 : ул. Индустриальная, 12а | 57 | 17.37 | 17.37 | 1.98 | 17.37 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.146 | Тип грунта 2 |
| 127 | 10/1 : 11 | 200 | 72.84 | 72.84 | 29.14 | 72.84 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 14.859 | Тип грунта 2 |
| 128 | 11 : ул. Индустриальная, 12 | 57 | 20.64 | 20.64 | 2.35 | 20.64 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.194 | Тип грунта 2 |
| 129 | ул. Индустриальная, 12 : ул. Индустриальная, 12 | 25 | 36.35 | 36.35 | 1.82 | 36.35 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.131 | Тип грунта 2 |
| 130 | 11 : 12 | 200 | 91.83 | 91.83 | 36.73 | 91.83 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 18.733 | Тип грунта 2 |
| 131 | 12 : Смена прокладки_12 | 32 | 40.72 | 40.72 | 2.61 | 40.72 | Подземная | 95/70 | 0.880 | 0.215 | Тип грунта 2 |
| 132 | Смена прокладки_12 : ул. Фрунзе, 1 | 25 | 52.74 | 52.74 | 2.64 | 52.74 | Надземная | 95/70 | 0.600 | 0.190 |  |
| 133 | 12 : 13 | 200 | 65.82 | 65.82 | 26.33 | 65.82 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 13.427 | Тип грунта 2 |
| 134 | 13 : 90 | 133 | 37.05 | 37.05 | 9.86 | 37.05 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 2.668 | Тип грунта 2 |
| 135 | 90 : ул. Индустриальная, 7 | 76 | 29.68 | 29.68 | 4.51 | 29.68 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.694 | Тип грунта 2 |
| 136 | 90 : ул. Индустриальная, 5 | 76 | 26.99 | 26.99 | 4.10 | 26.99 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.632 | Тип грунта 2 |
| 137 | 90 : 90/1 | 114 | 26.22 | 26.22 | 5.98 | 26.22 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.259 | Тип грунта 2 |
| 138 | 90/1 : ул. Толстого, 4 | 76 | 13.41 | 13.41 | 2.04 | 13.41 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.314 | Тип грунта 2 |
| 139 | 90/1 : 90/2 | 114 | 51.31 | 51.31 | 11.70 | 51.31 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 2.463 | Тип грунта 2 |
| 140 | 90/2 : ул. М. Бубнова, 8а | 32 | 33.52 | 33.52 | 2.15 | 33.52 | Подземная | 95/70 | 0.880 | 0.177 | Тип грунта 2 |
| 141 | 90/2 : ул. Толстого, 2 | 76 | 11.95 | 11.95 | 1.82 | 11.95 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.280 | Тип грунта 2 |
| 142 | 13 : 13/1 | 200 | 30.85 | 30.85 | 12.34 | 30.85 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 6.293 | Тип грунта 2 |
| 143 | 13/1 : ул. Индустриальная, 4 | 25 | 6.15 | 6.15 | 0.31 | 6.15 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.022 | Тип грунта 2 |
| 144 | 13/1 : 14 | 200 | 98.16 | 98.16 | 39.26 | 98.16 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 20.025 | Тип грунта 2 |
| 145 | 14 : 89 | 133 | 31.55 | 31.55 | 8.39 | 31.55 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 2.272 | Тип грунта 2 |
| 146 | 89 : ул. Индустриальная, 1 | 32 | 19.62 | 19.62 | 1.26 | 19.62 | Подземная | 95/70 | 0.880 | 0.104 | Тип грунта 2 |
| 147 | 89 : 89/2 | 114 | 41.47 | 41.47 | 9.46 | 41.47 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.991 | Тип грунта 2 |
| 148 | 89/2 : ул. Индустриальная, 3 | 89 | 18.67 | 18.67 | 3.32 | 18.67 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.594 | Тип грунта 2 |
| 149 | 89 : 89/1 | 114 | 19.95 | 19.95 | 4.55 | 19.95 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 0.958 | Тип грунта 2 |
| 150 | 89/1 : ул. М. Бубнова, 6 | 76 | 12.93 | 12.93 | 1.97 | 12.93 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.303 | Тип грунта 2 |
| 151 | 89/1 : 89/3 | 114 | 59.11 | 59.11 | 13.48 | 59.11 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 2.837 | Тип грунта 2 |
| 152 | 89/3 : ул. М. Бубнова, 8 | 89 | 12.28 | 12.28 | 2.19 | 12.28 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.391 | Тип грунта 2 |
| 153 | 14 : 14/1 | 200 | 21.66 | 21.66 | 8.66 | 21.66 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 4.419 | Тип грунта 2 |
| 154 | 14/1 : ул. Индустриальная, 2 | 57 | 17.13 | 17.13 | 1.95 | 17.13 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.144 | Тип грунта 2 |
| 155 | 14/1 : Смена прокладки_14/1 | 200 | 22.18 | 22.18 | 8.87 | 22.18 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 4.525 | Тип грунта 2 |
| 156 | Смена прокладки_14/1 : 15 | 200 | 16.92 | 16.92 | 6.77 | 16.92 | Надземная | 95/70 | 34.000 | 3.452 |  |
| 157 | 15 : ул. Адроновых, 1 | 76 | 23.47 | 23.47 | 3.57 | 23.47 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.549 | Тип грунта 2 |
| 158 | 15 : 15/1 | 200 | 58.57 | 58.57 | 23.43 | 58.57 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 11.948 | Тип грунта 2 |
| 159 | 15/1 : ул. Андроновых, 3 | 76 | 13.27 | 13.27 | 2.02 | 13.27 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.311 | Тип грунта 2 |
| 160 | 15/1 : 16 | 159 | 21.71 | 21.71 | 6.90 | 21.71 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 2.345 | Тип грунта 2 |
| 161 | 16 : ул. Андороновых, 3 | 76 | 12.27 | 12.27 | 1.87 | 12.27 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.287 | Тип грунта 2 |
| 162 | 16 : ул. Гагарина, 26 | 57 | 20.66 | 20.66 | 2.36 | 20.66 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.195 | Тип грунта 2 |
| 163 | 16 : 17 | 159 | 69.36 | 69.36 | 22.06 | 69.36 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 7.491 | Тип грунта 2 |
| 164 | 17 : ул. М.Бубнова, 12 | 40 | 31.03 | 31.03 | 2.48 | 31.03 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.242 | Тип грунта 2 |
| 165 | 17 : 18 | 159 | 16.86 | 16.86 | 5.36 | 16.86 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 1.821 | Тип грунта 2 |
| 166 | 18 : ул. Андроновых, 5 | 40 | 5.64 | 5.64 | 0.45 | 5.64 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.044 | Тип грунта 2 |
| 167 | 18 : 18/1 | 133 | 40.02 | 40.02 | 10.65 | 40.02 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 2.881 | Тип грунта 2 |
| 168 | 18/1 : ул. Советская, 16 | 76 | 92.11 | 92.11 | 14.00 | 92.11 | Надземная | 95/70 | 3.900 | 2.155 |  |
| 169 | ул. Советская, 16 : ГаражОВД | 57 | 33.58 | 33.58 | 3.83 | 33.58 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.282 | Тип грунта 2 |
| 170 | 18/1 : 94 | 133 | 14.45 | 14.45 | 3.84 | 14.45 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 1.040 | Тип грунта 2 |
| 171 | 94 : ул. Советская, 25 | 89 | 13.66 | 13.66 | 2.43 | 13.66 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.434 | Тип грунта 2 |
| 172 | 94 : ул. Советская, 18 | 57 | 13.76 | 13.76 | 1.57 | 13.76 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.116 | Тип грунта 2 |
| 173 | 94 : 95 | 157 | 89.7 | 89.7 | 28.17 | 89.70 | Надземная | 95/70 | 18.000 | 9.688 |  |
| 174 | 95 : ул. Андроновых | 25 | 3.8 | 3.8 | 0.19 | 3.80 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.014 | Тип грунта 2 |
| 175 | 95 : 96 | 89 | 63.14 | 63.14 | 11.24 | 63.14 | Надземная | 95/70 | 5.300 | 2.008 |  |
| 176 | 96 : ул. Андроновых, 9 | 57 | 7.11 | 7.11 | 0.81 | 7.11 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.060 | Тип грунта 2 |
| 177 | 96 : ул. Андронова, 9/2 | 57 | 10.02 | 10.02 | 1.14 | 10.02 | Надземная | 95/70 | 1.400 | 0.084 |  |
| 178 | 10 : 22 | 200 | 186 | 186 | 74.40 | 186.00 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 37.944 | Тип грунта 2 |
| 179 | 22 : ул. Уткина, 40 | 25 | 30.89 | 30.89 | 1.54 | 30.89 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.111 | Тип грунта 2 |
| 180 | 22 : Смена прокладки_23 | 200 | 170.19 | 170.19 | 68.08 | 170.19 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 34.719 | Тип грунта 2 |
| 181 | Смена прокладки_23 : 23/1 | 159 | 61.31 | 61.31 | 19.50 | 61.31 | Надземная | 95/70 | 18.000 | 6.621 |  |
| 182 | 23/1 : ул. 8 Марта, 9 | 25 | 14.71 | 14.71 | 0.74 | 14.71 | Надземная | 95/70 | 0.600 | 0.053 |  |
| 183 | 23/1 : 23/2 | 159 | 38.82 | 38.82 | 12.34 | 38.82 | Надземная | 95/70 | 18.000 | 4.193 |  |
| 184 | 23/2 : ул. 8 Марта, 7 | 25 | 8.44 | 8.44 | 0.42 | 8.44 | Надземная | 95/70 | 0.600 | 0.030 |  |
| 185 | 23/2 : 24 | 159 | 75.9 | 75.9 | 24.14 | 75.90 | Надземная | 95/70 | 18.000 | 8.197 |  |
| 186 | 24 : 25 | 159 | 34.74 | 34.74 | 11.05 | 34.74 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 3.752 | Тип грунта 2 |
| 187 | 25 : 26 | 159 | 68.24 | 68.24 | 21.70 | 68.24 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 7.208 | Тип грунта 2 |
| 188 | 26 : ул. Пролетарская, 8 | 108 | 33.39 | 33.39 | 7.21 | 33.39 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.603 | Тип грунта 2 |
| 189 | 26 : 27 | 159 | 26.86 | 26.86 | 8.54 | 26.86 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 2.901 | Тип грунта 2 |
| 190 | 27 : 27/1 | 76 | 55.54 | 55.54 | 8.44 | 55.54 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 1.300 | Тип грунта 2 |
| 191 | 27/1 : ул. Толстого, 38 | 57 | 14.64 | 14.64 | 1.67 | 14.64 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.123 | Тип грунта 2 |
| 192 | ул. Толстого, 38 : ул. Толстого, 38 | 57 | 19.78 | 19.78 | 2.25 | 19.78 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.166 | Тип грунта 2 |
| 193 | 27/1 : ул. 8 марта, 1 | 57 | 7.51 | 7.51 | 0.86 | 7.51 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.063 | Тип грунта 2 |
| 194 | 27 : Смена прокладки_27 | 133 | 6.02 | 6.02 | 1.60 | 6.02 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 0.433 | Тип грунта 2 |
| 195 | Смена прокладки_27 : 28 | 133 | 89.72 | 89.72 | 23.87 | 89.72 | Надземная | 95/70 | 12.000 | 6.460 |  |
| 196 | 28 : Гараж | 57 | 35.64 | 35.64 | 4.06 | 35.64 | Надземная | 95/70 | 1.400 | 0.299 |  |
| 197 | 28 : 29 | 133 | 49.94 | 49.94 | 13.28 | 49.94 | Надземная | 95/70 | 12.000 | 3.596 |  |
| 198 | 29 : ул. Пролетарская, 8 | 57 | 10.49 | 10.49 | 1.20 | 10.49 | Надземная | 95/70 | 1.400 | 0.088 |  |
| 199 | 29 : ул. Советская, 5 | 114 | 65.94 | 65.94 | 15.03 | 65.94 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 3.165 |  |
| 200 | 29 : ул. Нагорная, 7б | 57 | 23.67 | 23.67 | 2.70 | 23.67 | Надземная | 95/70 | 1.400 | 0.199 |  |
| 201 | ул. Нагорная, 7б : ул. Нагорная, 7а | 57 | 14.56 | 14.56 | 1.66 | 14.56 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.122 | Тип грунта 2 |
| 202 | 0 : 75 | 219 | 126.15 | 126.15 | 55.25 | 126.15 | Надземная | 95/70 | 34.000 | 25.735 |  |
| 203 | 75 : 75/2 | 133 | 17.22 | 17.22 | 4.58 | 17.22 | Надземная | 95/70 | 12.000 | 1.240 |  |
| 204 | 75/2 : ул. Ленина, 4а | 76 | 14.19 | 14.19 | 2.16 | 14.19 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.332 | Тип грунта 2 |
| 205 | 75/2 : 75/3 | 133 | 12.86 | 12.86 | 3.42 | 12.86 | Надземная | 95/70 | 12.000 | 0.926 |  |
| 206 | 75/3 : 75/7 | 114 | 25.04 | 25.04 | 5.71 | 25.04 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 1.202 |  |
| 207 | 75/7 : ул. Ленина, 6 | 50 | 14.52 | 14.52 | 1.45 | 14.52 | Надземная | 95/70 | 1.400 | 0.122 |  |
| 208 | 75/3 : 75/4 | 133 | 42.79 | 42.79 | 11.38 | 42.79 | Надземная | 95/70 | 12.000 | 3.081 |  |
| 209 | 75/4 : ул. М. Бубнова, 12 | 40 | 66.4 | 66.4 | 5.31 | 66.40 | Надземная | 95/70 | 1.300 | 0.518 |  |
| 210 | 75/4 : 75/5 | 76 | 20.98 | 20.98 | 3.19 | 20.98 | Надземная | 95/70 | 3.900 | 0.549 |  |
| 211 | 75/5 : ул. М. Бубнова, 6а | 40 | 25.23 | 25.23 | 2.02 | 25.23 | Надземная | 95/70 | 1.300 | 0.197 |  |
| 212 | 75/5 : 75/6 | 57 | 48 | 48 | 5.47 | 48.00 | Надземная | 95/70 | 1.400 | 0.403 |  |
| 213 | 75/6 : ул. М. Бубнова, 6г | 25 | 9.15 | 9.15 | 0.46 | 9.15 | Надземная | 95/70 | 0.600 | 0.033 |  |
| 214 | 75/6 : Гараж | 25 | 7.43 | 7.43 | 0.37 | 7.43 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.027 | Тип грунта 2 |
| 215 | 75 : 75/1 | 76 | 42.22 | 42.22 | 6.42 | 42.22 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.988 | Тип грунта 2 |
| 216 | 75/1 : ул. Бубнова, 11 уч1 | 76 | 31.07 | 31.07 | 4.72 | 31.07 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.727 | Тип грунта 2 |
| 217 | 75 : 76 | 219 | 23.92 | 23.92 | 10.48 | 23.92 | Надземная | 95/70 | 34.000 | 4.880 |  |
| 218 | 76 : ул. Ленина, 4 | 40 | 26.43 | 26.43 | 2.11 | 26.43 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.206 | Тип грунта 2 |
| 219 | 76 : ул. Ленина, 2 | 40 | 21.39 | 21.39 | 1.71 | 21.39 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.167 | Тип грунта 2 |
| 220 | 76 : 76/1 | 219 | 48.24 | 48.24 | 21.13 | 48.24 | Надземная | 95/70 | 34.000 | 9.841 |  |
| 221 | 76/1 : 77 | 159 | 63.74 | 63.74 | 20.27 | 63.74 | Надземная | 95/70 | 18.000 | 6.884 |  |
| 222 | 77 : ул. Ленина, 3 | 32 | 11.38 | 11.38 | 0.73 | 11.38 | Подземная | 95/70 | 0.880 | 0.060 | Тип грунта 2 |
| 223 | 77 : ул. Ленина, 1 | 32 | 8.68 | 8.68 | 0.56 | 8.68 | Подземная | 95/70 | 0.880 | 0.046 | Тип грунта 2 |
| 224 | 77 : 78 | 159 | 12.28 | 12.28 | 3.91 | 12.28 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 1.326 | Тип грунта 2 |
| 225 | 78 : ул. Ленина, 5 | 57 | 63.83 | 63.83 | 7.28 | 63.83 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.536 | Тип грунта 2 |
| 226 | 78 : 78/1 | 159 | 19.97 | 19.97 | 6.35 | 19.97 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 2.157 | Тип грунта 2 |
| 227 | 78/1 : 78/2 | 114 | 41.42 | 41.42 | 9.44 | 41.42 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.988 | Тип грунта 2 |
| 228 | 78/2 : ул. Чернышевского, 10 | 57 | 73.44 | 73.44 | 8.37 | 73.44 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.617 | Тип грунта 2 |
| 229 | 78/2 : ул. М. Бубнова, 9 | 57 | 7.02 | 7.02 | 0.80 | 7.02 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.059 | Тип грунта 2 |
| 230 | 78/2 : 79 | 114 | 40.56 | 40.56 | 9.25 | 40.56 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.947 | Тип грунта 2 |
| 231 | 79 : ул. М. Бубнова, 7 | 57 | 6.86 | 6.86 | 0.78 | 6.86 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.058 | Тип грунта 2 |
| 232 | 79 : 80 | 89 | 64.25 | 64.25 | 11.44 | 64.25 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 2.043 | Тип грунта 2 |
| 233 | 80 : ул. Гагарина, 32 | 32 | 20.71 | 20.71 | 1.33 | 20.71 | Подземная | 95/70 | 0.880 | 0.123 | Тип грунта 2 |
| 234 | 78/1 : 78/4 | 159 | 41.27 | 41.27 | 13.12 | 41.27 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 4.457 | Тип грунта 2 |
| 235 | 78/4 : 81 | 159 | 40.17 | 40.17 | 12.77 | 40.17 | Надземная | 95/70 | 18.000 | 4.338 |  |
| 236 | 81 : ул. М. Бубнова | 76 | 11.27 | 11.27 | 1.71 | 11.27 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.264 | Тип грунта 2 |
| 237 | 81 : 82 | 159 | 91.4 | 91.4 | 29.07 | 91.40 | Надземная | 95/70 | 18.000 | 9.871 |  |
| 238 | 82 : 82/1 | 159 | 9.53 | 9.53 | 3.03 | 9.53 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 1.029 | Тип грунта 2 |
| 239 | 82/1 : 83 | 159 | 45.67 | 45.67 | 14.52 | 45.67 | Надземная | 95/70 | 18.000 | 4.932 |  |
| 240 | 83 : ул. Гагарина, 29 | 40 | 32.15 | 32.15 | 2.57 | 32.15 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.251 | Тип грунта 2 |
| 241 | 83 : ул. Гагарина, 27 | 40 | 32.84 | 32.84 | 2.63 | 32.84 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.256 | Тип грунта 2 |
| 242 | 83 : 83* | 125 | 45 | 45 | 11.25 | 90.00 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 3.240 | Тип грунта 2 |
| 243 | 83* : ул. Бубнова, 2 | 50 | 99 | 99 | 9.90 | 198.00 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 1.560 | Тип грунта 2 |
| 244 | 83* : 84 | 125 | 15 | 15 | 3.75 | 30.00 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 1.103 | Тип грунта 2 |
| 245 | 84 : 85 | 89 | 31.11 | 31.11 | 5.54 | 31.11 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.989 | Тип грунта 2 |
| 246 | 85 : ул. Советская, 26 | 40 | 15.59 | 15.59 | 1.25 | 15.59 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.122 | Тип грунта 2 |
| 247 | 85 : ул. Советская, 24 | 40 | 13.67 | 13.67 | 1.09 | 13.67 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.107 | Тип грунта 2 |
| 248 | 84 : 86 | 89 | 54.05 | 54.05 | 9.62 | 54.05 | Надземная | 95/70 | 5.300 | 1.719 |  |
| 249 | 86 : ул. Гагариа, 25 | 40 | 74.23 | 74.23 | 5.94 | 74.23 | Надземная | 95/70 | 1.300 | 0.579 |  |
| 250 | 86 : 87 | 89 | 30.57 | 30.57 | 5.44 | 30.57 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.972 | Тип грунта 2 |
| 251 | 87 : ул. Советская, 22 | 40 | 45.1 | 45.1 | 3.61 | 45.10 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.352 | Тип грунта 2 |
| 252 | 87 : ул. Андроновых, 2 | 40 | 11.3 | 11.3 | 0.90 | 11.30 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.088 | Тип грунта 2 |
| 253 | 76/1 : Изменение прокладки 76/1 | 133 | 37.18 | 37.18 | 9.89 | 37.18 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 2.677 | Тип грунта 2 |
| 254 | Изменение прокладки 76/1 : 71/4 | 133 | 144.75 | 144.75 | 38.50 | 144.75 | Надземная | 95/70 | 12.000 | 9.738 |  |
| 255 | 71/4 : ул. Ленина, 7 | 76 | 48.82 | 48.82 | 7.42 | 48.82 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 1.142 | Тип грунта 2 |
| 256 | 71/4 : ул. Ленина, 9 | 40 | 12.15 | 12.15 | 0.97 | 12.15 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.095 | Тип грунта 2 |
| 257 | 71/4 : 125 | 114 | 119.14 | 119.14 | 27.16 | 119.14 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 5.719 | Тип грунта 2 |
| 258 | 125 : ул. Гагарина, 40 | 89 | 18.05 | 18.05 | 3.21 | 18.05 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.574 | Тип грунта 2 |
| 259 | 125 : 121 | 89 | 15.82 | 15.82 | 2.82 | 15.82 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.503 | Тип грунта 2 |
| 260 | 121 : ул. Гагарина, 36а | 57 | 7.86 | 7.86 | 0.90 | 7.86 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.066 | Тип грунта 2 |
| 261 | 121 : 122 | 76 | 32.98 | 32.98 | 5.01 | 32.98 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.772 | Тип грунта 2 |
| 262 | 122 : ул. Чернышевского, 7 | 57 | 35.9 | 35.9 | 4.09 | 35.90 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.302 | Тип грунта 2 |
| 263 | 122 : ул. Гагарина, 36 | 57 | 8.94 | 8.94 | 1.02 | 8.94 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.075 | Тип грунта 2 |
| 264 | 71/4 : ул. Ленинградская, 10 | 133 | 34.89 | 34.89 | 9.28 | 34.89 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 2.512 | Тип грунта 2 |
| 265 | 71/3 : Киоск | 25 | 8.7 | 8.7 | 0.44 | 8.70 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.031 | Тип грунта 2 |
| 266 | 71/3 : ул. Ленинградская, 8 | 89 | 27.63 | 27.63 | 4.92 | 27.63 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.879 | Тип грунта 2 |
| 267 | 0 : 29 | 500 | 116 | 116 | 116.00 | 116.00 | Надземная | 95/70 | 210.000 | 146.160 |  |
| 268 | 29 : ул. Бубнова, 11 уч8/2б | 57 | 15.98 | 15.98 | 1.82 | 15.98 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.134 | Тип грунта 2 |
| 269 | 29 : 30 | 500 | 54.95 | 54.95 | 54.95 | 54.95 | Надземная | 95/70 | 210.000 | 69.237 |  |
| 270 | 30 : ул. Бубнова, 11 | 25 | 3.73 | 3.73 | 0.19 | 3.73 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.013 | Тип грунта 2 |
| 271 | 30 : ул. Бубнова, 11 | 25 | 11.13 | 11.13 | 0.56 | 11.13 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.040 | Тип грунта 2 |
| 272 | 30 : 30/1 | 500 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | Надземная | 95/70 | 210.000 | 30.278 |  |
| 273 | 30/1 : ул. Ленинградская, 14 | 76 | 96.02 | 96.02 | 14.60 | 96.02 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 2.247 | Тип грунта 2 |
| 274 | ул. Ленинградская, 14 : ул. Ленинградская, 12 | 40 | 46.25 | 46.25 | 3.70 | 46.25 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.361 | Тип грунта 2 |
| 275 | 30/1 : 30/2 | 76 | 60.43 | 60.43 | 9.19 | 60.43 | Надземная | 95/70 | 3.900 | 1.414 |  |
| 276 | 30/2 : ул. Бубнова, 11 | 57 | 13.79 | 13.79 | 1.57 | 13.79 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.116 | Тип грунта 2 |
| 277 | 30/2 : ул. Ленинградская, 25 | 25 | 71.43 | 71.43 | 3.57 | 71.43 | Надземная | 95/70 | 0.600 | 0.257 |  |
| 278 | 30/1 : 31 | 500 | 29 | 29 | 29.00 | 29.00 | Подземная | 95/70 | 210.000 | 36.540 | Тип грунта 2 |
| 279 | 31 : 81 | 89 | 25.11 | 25.11 | 4.47 | 25.11 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.798 | Тип грунта 2 |
| 280 | 81 : ул. Ленинградская, 21 | 57 | 9.06 | 9.06 | 1.03 | 9.06 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.076 | Тип грунта 2 |
| 281 | 81 : 82 | 159 | 101.01 | 101.01 | 32.12 | 101.01 | Надземная | 95/70 | 18.000 | 10.909 |  |
| 282 | 82 : ул. Ленинградская, 23 | 89 | 9.7 | 9.7 | 1.73 | 9.70 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.308 | Тип грунта 2 |
| 283 | 31 : 61 | 219 | 27.64 | 27.64 | 12.11 | 27.64 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 5.639 | Тип грунта 2 |
| 284 | 61 : ул. Ленинградская, 19 | 40 | 10.56 | 10.56 | 0.84 | 10.56 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.082 | Тип грунта 2 |
| 285 | 61 : 62 | 219 | 76 | 76 | 33.29 | 76.00 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 15.504 | Тип грунта 2 |
| 286 | 62 : ул. Ленинградская, 17 | 76 | 24.77 | 24.77 | 3.77 | 24.77 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.580 | Тип грунта 2 |
| 287 | 62 : 63 | 219 | 38.76 | 38.76 | 16.98 | 38.76 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 7.907 | Тип грунта 2 |
| 288 | 63 : ул. Бубнова, 15 | 57 | 5.18 | 5.18 | 0.59 | 5.18 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.044 | Тип грунта 2 |
| 289 | 63 : 64 | 219 | 51.35 | 51.35 | 22.49 | 51.35 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 10.475 | Тип грунта 2 |
| 290 | 64 : 64/1 | 89 | 29.93 | 29.93 | 5.33 | 29.93 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.952 | Тип грунта 2 |
| 291 | 64/1 : Киоск | 25 | 11.93 | 11.93 | 0.60 | 11.93 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.043 | Тип грунта 2 |
| 292 | 64/1 : ул. Ленина, 8 | 89 | 8.69 | 8.69 | 1.55 | 8.69 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.276 | Тип грунта 2 |
| 293 | ул. Ленина, 8 : Гараж | 57 | 31.85 | 31.85 | 3.63 | 31.85 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.268 | Тип грунта 2 |
| 294 | ул. Ленина, 8 : ул. Ленина, 8 | 57 | 39.87 | 39.87 | 4.55 | 39.87 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.335 | Тип грунта 2 |
| 295 | 64 : ул. Ленина, 10 | 89 | 10.51 | 10.51 | 1.87 | 10.51 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.334 | Тип грунта 2 |
| 296 | 64 : 65 | 219 | 16.63 | 16.63 | 7.28 | 16.63 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 3.393 | Тип грунта 2 |
| 297 | 65 : 150 | 159 | 85.41 | 85.41 | 27.16 | 85.41 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 9.224 | Тип грунта 2 |
| 298 | 150 : ул. Ленина, 12 | 57 | 17.02 | 17.02 | 1.94 | 17.02 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.143 | Тип грунта 2 |
| 299 | 150 : 150/1 | 159 | 20.85 | 20.85 | 6.63 | 20.85 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 2.522 | Тип грунта 2 |
| 300 | 150/1 : 66/1 | 114 | 20 | 20 | 4.56 | 20.00 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.080 | Тип грунта 2 |
| 301 | 66/1 : ул. Ленина, 13 | 57 | 22.53 | 22.53 | 2.57 | 22.53 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.189 | Тип грунта 2 |
| 302 | 66/1 : 66/2 | 89 | 27.18 | 27.18 | 4.84 | 27.18 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.864 | Тип грунта 2 |
| 303 | 66/2 : ул. Ленина, 15 | 57 | 11.98 | 11.98 | 1.37 | 11.98 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.101 | Тип грунта 2 |
| 304 | 66/2 : ул. Ленина, 19 | 89 | 81.04 | 81.04 | 14.43 | 81.04 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 2.577 | Тип грунта 2 |
| 305 | 150/1 : 67 | 159 | 78 | 78 | 24.80 | 78.00 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 8.424 | Тип грунта 2 |
| 306 | 67 : ул. Ленина, 14 | 76 | 16.1 | 16.1 | 2.45 | 16.10 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.377 | Тип грунта 2 |
| 307 | 67 : 65 | 159 | 54.9 | 54.9 | 17.46 | 54.90 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 5.929 | Тип грунта 2 |
| 308 | 65 : ул. Ленина, 25 | 114 | 122.24 | 122.24 | 27.87 | 122.24 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 5.868 | Тип грунта 2 |
| 309 | 65 : 69 | 133 | 24.64 | 24.64 | 6.55 | 24.64 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 1.774 | Тип грунта 2 |
| 310 | 69 : ул. Ленина, 21 | 89 | 13.63 | 13.63 | 2.43 | 13.63 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.433 | Тип грунта 2 |
| 311 | 69 : ул. Ленина, 23 | 114 | 111.77 | 111.77 | 25.48 | 111.77 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 5.365 | Тип грунта 2 |
| 312 | 69 : 69/1 | 89 | 35.91 | 35.91 | 6.39 | 35.91 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 1.142 | Тип грунта 2 |
| 313 | 69/1 : ул. Ленина, 24 | 25 | 8.03 | 8.03 | 0.40 | 8.03 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.029 | Тип грунта 2 |
| 314 | 69/1 : 69/2 | 25 | 28.15 | 28.15 | 1.41 | 28.15 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.101 | Тип грунта 2 |
| 315 | 69/2 : ул. Ленина, 26 | 25 | 11.21 | 11.21 | 0.56 | 11.21 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.040 | Тип грунта 2 |
| 316 | 69/2 : ул. Ленина, 26а | 25 | 8.84 | 8.84 | 0.44 | 8.84 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.032 | Тип грунта 2 |
| 317 | 65 : 71 | 159 | 57.84 | 57.84 | 18.39 | 57.84 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 6.247 | Тип грунта 2 |
| 318 | 71 : 72 | 159 | 57.87 | 57.87 | 18.40 | 57.87 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 6.250 | Тип грунта 2 |
| 319 | 72 : ул. Ленинградская, 7 | 76 | 43.98 | 43.98 | 6.68 | 43.98 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 1.029 | Тип грунта 2 |
| 320 | 72 : 72/1 | 89 | 22.31 | 22.31 | 3.97 | 22.31 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.709 | Тип грунта 2 |
| 321 | 72/1 : ул. Ленина, 11 | 76 | 41.23 | 41.23 | 6.27 | 41.23 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.965 | Тип грунта 2 |
| 322 | 72/1 : ул. Ленинградская, 11 | 57 | 11.85 | 11.85 | 1.35 | 11.85 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.100 | Тип грунта 2 |
| 323 | 72 : 72/2 | 133 | 32.24 | 32.24 | 8.58 | 32.24 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 2.321 | Тип грунта 2 |
| 324 | 72/2 : 72/3 | 133 | 8.39 | 8.39 | 2.23 | 8.39 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 0.604 | Тип грунта 2 |
| 325 | 72/3 : ул. Ленинградская, 9 | 89 | 7.14 | 7.14 | 1.27 | 7.14 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.227 | Тип грунта 2 |
| 326 | 72/3 : Изменение прокладки_72/2 | 133 | 53.17 | 53.17 | 14.14 | 53.17 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 3.828 | Тип грунта 2 |
| 327 | Изменение прокладки_72/2 : 72/3 | 133 | 45 | 45 | 11.97 | 45.00 | Надземная | 95/70 | 12.000 | 3.240 |  |
| 328 | 72/3 : ул. Ленина, 17 | 76 | 9.08 | 9.08 | 1.38 | 9.08 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.212 | Тип грунта 2 |
| 329 | 72/3 : Изменение прокладки_72/3 | 114 | 73.37 | 73.37 | 16.73 | 73.37 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 3.522 |  |
| 330 | Изменение прокладки_72/3 : 72/4 | 114 | 46.98 | 46.98 | 10.71 | 46.98 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 2.255 | Тип грунта 2 |
| 331 | 72/4 : ул. Гагарина, 50 | 114 | 20.49 | 20.49 | 4.67 | 20.49 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 1.104 |  |
| 332 | 72 : 73 | 133 | 60.84 | 60.84 | 16.18 | 60.84 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 4.380 | Тип грунта 2 |
| 333 | 73 : Магазин | 57 | 19.7 | 19.7 | 2.25 | 19.70 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.165 | Тип грунта 2 |
| 334 | 73 : 73/1 | 133 | 38.7 | 38.7 | 10.29 | 38.70 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 2.786 | Тип грунта 2 |
| 335 | 73/1 : ул. Ленинградская, 5 | 76 | 10.99 | 10.99 | 1.67 | 10.99 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.257 | Тип грунта 2 |
| 336 | 73/1 : 74 | 114 | 19.03 | 19.03 | 4.34 | 19.03 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 0.913 | Тип грунта 2 |
| 337 | 74 : ул. Гагарина, 42 | 89 | 24.78 | 24.78 | 4.41 | 24.78 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.788 | Тип грунта 2 |
| 338 | 74 : ул. Гагарина, 46 | 114 | 64.53 | 64.53 | 14.71 | 64.53 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 3.097 |  |
| 339 | ул. Гагарина, 46 : ул. Гагарина, 48 | 76 | 56.92 | 56.92 | 8.65 | 56.92 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 1.332 | Тип грунта 2 |
| 340 | 31 : 32 | 500 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | Подземная | 95/70 | 210.000 | 121.199 | Тип грунта 2 |
| 341 | 32 : ул. Ленинградская, 23 | 76 | 26.61 | 26.61 | 4.04 | 26.61 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.623 | Тип грунта 2 |
| 342 | 32 : 33 | 500 | 32 | 32 | 32.00 | 32.00 | Подземная | 95/70 | 210.000 | 40.320 | Тип грунта 2 |
| 343 | 33 : 86 | 133 | 49.29 | 49.29 | 13.11 | 49.29 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 3.549 | Тип грунта 2 |
| 344 | 86 : 86/1 | 133 | 17.71 | 17.71 | 4.71 | 17.71 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 1.275 | Тип грунта 2 |
| 345 | 86/1 : ул. Ленинградская, 23а | 89 | 12.9 | 12.9 | 2.30 | 12.90 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.410 | Тип грунта 2 |
| 346 | 86/1 : ул. Ленинградская, 15а | 114 | 29.54 | 29.54 | 6.74 | 29.54 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.418 | Тип грунта 2 |
| 347 | 86/1 : ул. Ленина, 18 | 89 | 23.71 | 23.71 | 4.22 | 23.71 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.754 | Тип грунта 2 |
| 348 | ул. Ленинградская, 15а : 86/2 | 89 | 29.09 | 29.09 | 5.18 | 29.09 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.925 | Тип грунта 2 |
| 349 | 86/2 : ул. Ленинградская, 15б | 57 | 6.42 | 6.42 | 0.73 | 6.42 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.054 | Тип грунта 2 |
| 350 | 33 : 34 | 219 | 63.83 | 63.83 | 27.96 | 63.83 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 13.021 | Тип грунта 2 |
| 351 | 34 : 83 | 114 | 31.35 | 31.35 | 7.15 | 31.35 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.505 | Тип грунта 2 |
| 352 | 83 : ул. Индустриальная, 43 | 89 | 35.03 | 35.03 | 6.24 | 35.03 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 1.114 | Тип грунта 2 |
| 353 | 83 : ул. Индустриальная, 45 | 89 | 39.83 | 39.83 | 7.09 | 39.83 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 1.267 | Тип грунта 2 |
| 354 | 34 : 35 | 159 | 114.18 | 114.18 | 36.31 | 114.18 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 12.331 | Тип грунта 2 |
| 355 | 35 : ул. Индустриальная, 58 | 25 | 11.67 | 11.67 | 0.58 | 11.67 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.042 | Тип грунта 2 |
| 356 | ул. Индустриальная, 58 : ул. Индустриальная, 58 | 25 | 8.85 | 8.85 | 0.44 | 8.85 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.032 | Тип грунта 2 |
| 357 | 35 : 36 | 159 | 115.42 | 115.42 | 36.70 | 115.42 | Подземная | 95/70 | 18.000 | 12.465 | Тип грунта 2 |
| 358 | 36 : ул. Индустриальная, 56 | 89 | 20.26 | 20.26 | 3.61 | 20.26 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 0.724 | Тип грунта 2 |
| 359 | 36 : ул. Индустриальная, 39 | 76 | 78.28 | 78.28 | 11.90 | 78.28 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 1.832 | Тип грунта 2 |
| 360 | ул. Индустриальная, 39 : Изменение прокладки_36/1 | 57 | 33.28 | 33.28 | 3.79 | 33.28 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.280 | Тип грунта 2 |
| 361 | Изменение прокладки_36/1 : 36/2 | 57 | 28.38 | 28.38 | 3.24 | 28.38 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.238 | Тип грунта 2 |
| 362 | 36/2 : ул. Работницы, 2 | 25 | 7.47 | 7.47 | 0.37 | 7.47 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.027 | Тип грунта 2 |
| 363 | 36/2 : Изменение прокладки_36/3 | 25 | 17.97 | 17.97 | 0.90 | 17.97 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.065 | Тип грунта 2 |
| 364 | Изменение прокладки_36/3 : Киоск | 25 | 16.63 | 16.63 | 0.83 | 16.63 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.060 | Тип грунта 2 |
| 365 | 36 : 37 | 133 | 54.07 | 54.07 | 14.38 | 54.07 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 3.893 | Тип грунта 2 |
| 366 | 37 : 37/1 | 57 | 59.03 | 59.03 | 6.73 | 59.03 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.496 | Тип грунта 2 |
| 367 | 37/1 : ул. Работницы, 16 | 25 | 7.66 | 7.66 | 0.38 | 7.66 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.028 | Тип грунта 2 |
| 368 | 37 : 38 | 114 | 51.91 | 51.91 | 11.84 | 51.91 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 2.492 | Тип грунта 2 |
| 369 | 38 : ул. Работницы, 9 | 25 | 16.31 | 16.31 | 0.82 | 16.31 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.059 | Тип грунта 2 |
| 370 | 38 : 38/1 | 114 | 126.5 | 126.5 | 28.84 | 126.50 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 6.072 | Тип грунта 2 |
| 371 | 38/1 : 39 | 25 | 55.49 | 55.49 | 2.77 | 55.49 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.200 | Тип грунта 2 |
| 372 | 39 : ул. Кольцова, 8 | 25 | 9.92 | 9.92 | 0.50 | 9.92 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.036 | Тип грунта 2 |
| 373 | 33 : 40 | 273 | 18.18 | 18.18 | 9.93 | 18.18 | Подземная | 95/70 | 53.000 | 5.781 | Тип грунта 2 |
| 374 | 40 : 44/1 | 133 | 104.71 | 104.71 | 27.85 | 104.71 | Надземная | 95/70 | 12.000 | 7.539 |  |
| 375 | 44/1 : 44/2 | 133 | 41.3 | 41.3 | 10.99 | 41.30 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 2.974 | Тип грунта 2 |
| 376 | 44/2 : ул. Индустриальная. 49 | 76 | 56.91 | 56.91 | 8.65 | 56.91 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 1.332 | Тип грунта 2 |
| 377 | 44/2 : ул. Ленина, 16 | 76 | 37.79 | 37.79 | 5.74 | 37.79 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 0.884 | Тип грунта 2 |
| 378 | 44/1 : Изменение прокладки_44/1 | 114 | 75.9 | 75.9 | 17.31 | 75.90 | Надземная | 95/70 | 8.000 | 3.643 |  |
| 379 | Изменение прокладки_44/1 : 44/3 | 114 | 6.24 | 6.24 | 1.42 | 6.24 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 0.300 | Тип грунта 2 |
| 380 | 40 : 41 | 273 | 17.47 | 17.47 | 9.54 | 17.47 | Надземная | 95/70 | 53.000 | 5.555 |  |
| 381 | 41 : ул. Индустриальная, 47 | 89 | 67.64 | 67.64 | 12.04 | 67.64 | Подземная | 95/70 | 5.300 | 2.151 | Тип грунта 2 |
| 382 | 41 : 42 | 273 | 57.85 | 57.85 | 31.59 | 57.85 | Надземная | 95/70 | 53.000 | 18.396 |  |
| 383 | 42 : Изменение прокладки_13 | 273 | 24.47 | 24.47 | 13.36 | 24.47 | Подземная | 95/70 | 53.000 | 7.781 | Тип грунта 2 |
| 384 | 42 : 43 | 219 | 9.35 | 9.35 | 4.10 | 9.35 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 1.907 | Тип грунта 2 |
| 385 | 43 : 36/2 | 133 | 22.47 | 22.47 | 5.98 | 22.47 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 1.618 | Тип грунта 2 |
| 386 | 43 : 53 | 219 | 588.91 | 588.91 | 257.94 | 588.91 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 120.138 | Тип грунта 2 |
| 387 | 53 : ул. Р. Люксембург, 13 | 25 | 8.23 | 8.23 | 0.41 | 8.23 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.030 | Тип грунта 2 |
| 388 | 53 : 54 | 219 | 190.13 | 190.13 | 83.28 | 190.13 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 38.787 | Тип грунта 2 |
| 389 | 54 : ул. Р. Люксембург, 27 | 25 | 10.66 | 10.66 | 0.53 | 10.66 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.038 | Тип грунта 2 |
| 390 | 54 : 55 | 219 | 75.8 | 75.8 | 33.20 | 75.80 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 15.463 | Тип грунта 2 |
| 391 | 55 : ул. Р. Люксембург, 33 | 25 | 16.13 | 16.13 | 0.81 | 16.13 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.058 | Тип грунта 2 |
| 392 | 55 : 56 | 219 | 23.91 | 23.91 | 10.47 | 23.91 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 4.878 | Тип грунта 2 |
| 393 | 56 : Изменение прокладки_56/1 | 133 | 104.58 | 104.58 | 27.82 | 104.58 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 7.530 | Тип грунта 2 |
| 394 | Изменение прокладки_56/1 : 56/2 | 133 | 20.9 | 20.9 | 5.56 | 20.90 | Подземная | 95/70 | 12.000 | 1.685 | Тип грунта 2 |
| 395 | 56/2 : Киоск | 25 | 15.63 | 15.63 | 0.78 | 15.63 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.056 | Тип грунта 2 |
| 396 | 56/2 : Изменение прокладки_56/3 | 100 | 34.21 | 34.21 | 6.84 | 34.21 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.642 | Тип грунта 2 |
| 397 | Изменение прокладки_56/3 : ул. Есенина, 3 | 57 | 38.89 | 38.89 | 4.43 | 38.89 | Подземная | 95/70 | 1.400 | 0.327 | Тип грунта 2 |
| 398 | 56 : 57 | 219 | 79.64 | 79.64 | 34.88 | 79.64 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 16.247 | Тип грунта 2 |
| 399 | 57 : ул. Р. Люксембург, 34 | 40 | 22.39 | 22.39 | 1.79 | 22.39 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.175 | Тип грунта 2 |
| 400 | 57 : 58 | 219 | 56.43 | 56.43 | 24.72 | 56.43 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 11.512 | Тип грунта 2 |
| 401 | 58 : ул. Р. Люксембург, 36 | 40 | 21.86 | 21.86 | 1.75 | 21.86 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.171 | Тип грунта 2 |
| 402 | 58 : 58/1 | 219 | 34.88 | 34.88 | 15.28 | 34.88 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 7.116 | Тип грунта 2 |
| 403 | 58/1 : 58/3 | 100 | 13.41 | 13.41 | 2.68 | 13.41 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 0.644 | Тип грунта 2 |
| 404 | 58/3 : ул. Р.Люксембург, 43 | 100 | 115.53 | 115.53 | 23.11 | 115.53 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 5.545 | Тип грунта 2 |
| 405 | 58/3 : Р. Люксембург | 25 | 4.88 | 4.88 | 0.24 | 4.88 | Подземная | 95/70 | 0.600 | 0.018 | Тип грунта 2 |
| 406 | 58/1 : 58/2 | 219 | 5.88 | 5.88 | 2.58 | 5.88 | Подземная | 95/70 | 34.000 | 1.200 | Тип грунта 2 |
| 407 | 58/2 : ул. Новая, 1 | 40 | 22.83 | 22.83 | 1.83 | 22.83 | Подземная | 95/70 | 1.300 | 0.178 | Тип грунта 2 |
| 408 | 58/2 : 59 | 114 | 17.76 | 17.76 | 4.05 | 17.76 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 0.852 | Тип грунта 2 |
| 409 | 59 : ул. Р. Люксембург, 41 | 108 | 20.98 | 20.98 | 4.53 | 20.98 | Подземная | 95/70 | 8.000 | 1.127 | Тип грунта 2 |
| 410 | 59 : ул. Спортивная, 15 | 76 | 454.47 | 454.47 | 69.08 | 454.47 | Подземная | 95/70 | 3.900 | 10.635 | Тип грунта 2 |

Приложение 3 Температурные данные

Таблица П.3.1. Данные для расчета температур

| № пп | Область | Ближайший населенный пункт | Отопительный период | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | Самая холодная пятидневка (0.92) | Максимальная скорость ветра в январе | Средняя температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Средняя температура |
|  |  |  | дни | °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Челябинская область | Челябинск | 218 | -2.24 | -32.00 | 4.50 | -15 | -13.5 | -5.8 | 4.7 | 12.4 | 17.6 | 19.2 | 16.7 | 11 | 3.5 | -5.3 | -12.2 | 2.8 |

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица П4.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость проектов |  | 103397.01 | 9500.00 | 8900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов накопленным итогом |  | 103397.01 | 101353.00 | 110253.00 | 110253.00 | 110253.00 | 110253.00 | 110253.00 | 110253.00 | 110253.00 | 110253.00 |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 93997,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 93997,01 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 |
| Подгруппа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 9400.00 | 9500.00 | 8900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 9400.00 | 18900.00 | 27800.00 | 27800.00 | 27800.00 | 27800.00 | 27800.00 | 27800.00 | 27800.00 | 27800.00 |
| Группа проектов 1-1. "Источники тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС |  | 78330.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  | 15666.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 93997,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 93997,01 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 |
| Подгруппа проектов 1-1.1 "Реконструкция источников тепловой энергии для надежного теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС |  | 78330.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  | 15666.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов |  | 93997,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом |  | 93997,01 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 |
| Проект. 1-1.1.1. Реконструкция котельной «Центральная» с заменой котлов, ул. М. Бубнова, 11/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС |  | 78330.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  | 1566.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  | 93997.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом |  | 93997.01 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 | 82453.00 |
| Группа проектов 2-1. "Тепловые сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС |  | 7833.33 | 7916.67 | 7416.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  | 1566.67 | 1583.33 | 1483.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 9400.00 | 9500.00 | 8900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 9400.00 | 18900.00 | 27800.00 | 27800.00 | 27800.00 | 27800.00 | 27800.00 | 27800.00 | 27800.00 | 27800.00 |
| Проект. 2-1.1.1. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина от ТК65 до ТК69 в г. Куса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС |  | 7833.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  | 1566.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  | 9400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом |  | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 |
| Проект. 2-1.1.2. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Центральная" до ул. Ленинградская в г. Куса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС |  |  | 3500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 4200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом |  |  | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| Проект. 2-1.1.3. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК3 до ТК 6/1 по ул. Михаила Бубнова в г. Куса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС |  |  | 4416.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  | 883.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  | 5300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом |  |  | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 |
| Проект. 2-1.1.4. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК31 до ТК 33 по ул. Ленинградской в г. Куса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС |  |  |  | 3750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  |  | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом |  |  |  | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| Проект. 2-1.1.5. Котельная «Центральная», ул. М. Бубнова, 11/17. Капитальный ремонт тепловых сетей квартала ул. Ленинградская, ул. Гагарина в г. Куса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС |  |  |  | 3666.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  | 733.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта |  |  |  | 4400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом |  |  |  | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 |

Приложение 5 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Таблица П5.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование участка тепловой сети | Параметр потока отказов участков, 1/ч | Среднее время до восстановления участков ТС, час | Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/час | Стационарная вероятность рабочего состояния сети | Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0.9996 |  |
| Котельная "Детский сад №4" | Котельная : Детский сад №4 | 0.0001 | 4.1343 | 0.2419 |  | 0.0004 |
|  |  |  |  |  | 0.9989 |  |
| Котельная "Школа №1" | Котельная : Школа№1 | 0.0003 | 4.1329 | 0.2420 |  | 0.0011 |
|  |  |  |  |  | 0.9973 |  |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Котельная "Центральная" : 0 | 0.0001 | 10.5498 | 0.0948 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 0 : ул. М. Бубнова, 11/14 | 0.0007 | 4.0685 | 0.2458 |  | 0.0028 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 0 : 0/2 | 0.0011 | 10.4970 | 0.0953 |  | 0.0116 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 0/2 : 0/3 | 0.0001 | 4.2715 | 0.2341 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 0/3 : ул. М. Бубнова, 11/уч8/1г | 0.0001 | 4.2721 | 0.2341 |  | 0.0002 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 0/3 : ул. М. Бубнова, 11 уч5/2 | 0.0006 | 3.3995 | 0.2942 |  | 0.0022 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 0/2 : 1 | 0.0021 | 10.4448 | 0.0957 |  | 0.0222 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 1 : 2 | 0.0008 | 6.7138 | 0.1489 |  | 0.0050 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2 : 2/1 | 0.0003 | 4.9416 | 0.2024 |  | 0.0012 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2/1 : ул. Ленинградская, 24 | 0.0001 | 3.5233 | 0.2838 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2/1 : 2/2 | 0.0004 | 4.9401 | 0.2024 |  | 0.0018 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2/2 : Изменение прокладки 2/2 | 0.0002 | 3.9505 | 0.2531 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки 2/2 : ул. Вокзальная, 16 | 0.0003 | 3.9499 | 0.2532 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2/2 : 2/3 | 0.0002 | 4.9426 | 0.2023 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2/3 : ул. Ленинградская, 24 | 0.0002 | 3.9503 | 0.2531 |  | 0.0008 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2/3 : Изменение прокладки_2/3 | 0.0003 | 4.5592 | 0.2193 |  | 0.0015 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки_2/3 : 2/4 | 0.0009 | 4.5535 | 0.2196 |  | 0.0039 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2/4 : ул. Ленинградская, 28 | 0.0004 | 4.2694 | 0.2342 |  | 0.0015 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2/4 : Изменение прокладки 2/4 | 0.0006 | 4.0695 | 0.2457 |  | 0.0023 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки 2/4 : ул. Ленинградская, 26 | 0.0002 | 4.0722 | 0.2456 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2 : 2/5 | 0.0004 | 6.7228 | 0.1487 |  | 0.0027 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2/5 : ул. М. Бубнова, 13 | 0.0002 | 4.0721 | 0.2456 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2/5 : 2/6 | 0.0007 | 6.7159 | 0.1489 |  | 0.0045 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2/6 : ул. М. Бубнова, 15 | 0.0002 | 4.0723 | 0.2456 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2/6 : Изменение прокладки 2/6 | 0.0007 | 6.7156 | 0.1489 |  | 0.0046 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки 2/6 : 2/8 | 0.0003 | 4.0714 | 0.2456 |  | 0.0013 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 2/8 : ул. М. Бубнова, 17 | 0.0006 | 4.0692 | 0.2457 |  | 0.0025 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки 2/6 : 3 | 0.0003 | 6.7256 | 0.1487 |  | 0.0019 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 3 : ул. М. Бубнова, 19 | 0.0002 | 4.0726 | 0.2455 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 3 : 3/1 | 0.0009 | 4.6437 | 0.2153 |  | 0.0044 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 3/1 : ул. М. Бубнова, 21 | 0.0002 | 4.0726 | 0.2455 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 3/1 : ул. Бубнова | 0.0002 | 3.4009 | 0.2940 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 3 : 4 | 0.0004 | 5.9609 | 0.1678 |  | 0.0023 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 4 : ул. Ленинградская, 30 | 0.0018 | 4.6338 | 0.2158 |  | 0.0083 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 4 : ул. Вокзальная, 7 | 0.0007 | 3.3994 | 0.2942 |  | 0.0023 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 4 : 5 | 0.0011 | 5.9454 | 0.1682 |  | 0.0068 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 5 : ул. М. Бубнова, 23 | 0.0003 | 4.9415 | 0.2024 |  | 0.0013 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. М. Бубнова, 23 : Задвижка | 0.0005 | 4.9388 | 0.2025 |  | 0.0023 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Задвижка : ул. М. Бубнова, 25 | 0.0012 | 4.2620 | 0.2346 |  | 0.0050 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 5 : ул. Вокзальная, 11 | 0.0005 | 3.2934 | 0.3036 |  | 0.0016 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 5 : Изменение прокладки_5 | 0.0012 | 3.7768 | 0.2648 |  | 0.0044 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки_5 : ул. Вокзальная, 11 | 0.0004 | 3.7813 | 0.2645 |  | 0.0015 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 5 : 6 | 0.0010 | 5.9479 | 0.1681 |  | 0.0061 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 5* : ул. Декабристов, 7 | 0.0003 | 3.2937 | 0.3036 |  | 0.0011 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 6 : ул. Декабристов, 1 | 0.0002 | 4.2706 | 0.2342 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 6 : 6/1 | 0.0005 | 5.9590 | 0.1678 |  | 0.0029 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 6/1 : ул Декабристов, 2 | 0.0004 | 4.2691 | 0.2342 |  | 0.0017 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 6/1 : ул Декабристов, 2а | 0.0001 | 3.4011 | 0.2940 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 6/1 : 6/2 | 0.0007 | 5.3010 | 0.1886 |  | 0.0035 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 6/2 : ул. Бубнова, 27 | 0.0004 | 4.2688 | 0.2343 |  | 0.0018 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 6/2 : 94 | 0.0008 | 5.2986 | 0.1887 |  | 0.0044 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 94 : ул. Правды, 25 | 0.0005 | 4.6491 | 0.2151 |  | 0.0022 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 94 : ул. М. Бубнова, 27 | 0.0002 | 3.7823 | 0.2644 |  | 0.0008 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 94 : 95 | 0.0006 | 5.3019 | 0.1886 |  | 0.0033 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 95 : ул. Правды | 0.0012 | 4.0650 | 0.2460 |  | 0.0047 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 95 : 97 | 0.0106 | 5.1429 | 0.1944 |  | 0.0542 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 97 : ул. Олимпийская, 2а | 0.0001 | 3.2179 | 0.3108 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 97 : Н1 | 0.0007 | 5.3304 | 0.1876 |  | 0.0039 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Н1 : 98 | 0.0006 | 4.6482 | 0.2151 |  | 0.0026 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 98 : ул. Олимпийская, 7 | 0.0001 | 3.7831 | 0.2643 |  | 0.0003 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Н1 : 99 | 0.0023 | 4.4171 | 0.2264 |  | 0.0102 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 99 : 99/1 | 0.0075 | 4.3644 | 0.2291 |  | 0.0326 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 99/1 : Н2 | 0.0129 | 4.3091 | 0.2321 |  | 0.0555 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Н-2 : 100 | 0.0003 | 5.1084 | 0.1958 |  | 0.0016 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 100 : ул. Олимпийская, 70 | 0.0017 | 4.6351 | 0.2157 |  | 0.0078 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Н2 : Склад 1 | 0.0014 | 4.2600 | 0.2347 |  | 0.0059 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 100 : 101 | 0.0013 | 4.0642 | 0.2461 |  | 0.0051 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 101 : Тубер. отделение | 0.0002 | 3.5230 | 0.2839 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 101 : 102 | 0.0009 | 3.7785 | 0.2647 |  | 0.0033 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 102 : 103 | 0.0008 | 3.7788 | 0.2646 |  | 0.0031 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 103 : Инфек. отделение | 0.0002 | 3.5231 | 0.2838 |  | 0.0006 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 103 : Гараж | 0.0010 | 3.5199 | 0.2841 |  | 0.0034 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 100 : 104 | 0.0003 | 4.6515 | 0.2150 |  | 0.0013 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 104 : | 0.0007 | 3.2927 | 0.3037 |  | 0.0024 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 104 : 105 | 0.0010 | 4.2640 | 0.2345 |  | 0.0040 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 105 : Прачечная | 0.0007 | 3.3994 | 0.2942 |  | 0.0023 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 1 : 1/1 | 0.0007 | 10.5192 | 0.0951 |  | 0.0070 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 1/1 : ул. Бубнова,11 уч4 | 0.0000 | 4.0737 | 0.2455 |  | 0.0002 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 1/1 : 8 | 0.0012 | 10.4930 | 0.0953 |  | 0.0124 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8 : 9 | 0.0003 | 10.5382 | 0.0949 |  | 0.0031 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 9 : ул. Уткина, 1а | 0.0002 | 3.4008 | 0.2940 |  | 0.0008 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 9 : 91 | 0.0019 | 7.8165 | 0.1279 |  | 0.0147 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 91 : ул. Уткина, 3 | 0.0003 | 4.6513 | 0.2150 |  | 0.0013 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 91 : ул. Бубнова, 18 | 0.0003 | 4.2695 | 0.2342 |  | 0.0015 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 91 : Изменение прокладки_91 | 0.0002 | 7.0797 | 0.1412 |  | 0.0012 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки_91 : 92 | 0.0009 | 7.0603 | 0.1416 |  | 0.0061 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 92 : 92/1 | 0.0004 | 4.6497 | 0.2151 |  | 0.0020 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 92/1 : ул. Индустриальная, 15 | 0.0004 | 3.2936 | 0.3036 |  | 0.0013 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 92/1 : Изменение прокладки 92/1 | 0.0006 | 4.6471 | 0.2152 |  | 0.0030 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки 92/1 : 92/2 | 0.0005 | 4.6493 | 0.2151 |  | 0.0021 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 92/2 : ул. М. Бубнова, 26 | 0.0004 | 4.6505 | 0.2150 |  | 0.0017 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 92/2 : ул. Индустриальная, 13а | 0.0004 | 3.2936 | 0.3036 |  | 0.0013 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 92 : 92/3 | 0.0002 | 6.2548 | 0.1599 |  | 0.0012 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 92/3 : ул. М. Бубнова, 22 | 0.0002 | 4.2705 | 0.2342 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 92/3 : 93 | 0.0008 | 6.2409 | 0.1602 |  | 0.0051 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 93 : ул. Бубнова, 25 | 0.0002 | 4.2707 | 0.2342 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 93 : ул. Бубнова, 28 | 0.0011 | 4.5506 | 0.2197 |  | 0.0051 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 93 : 100 | 0.0005 | 4.9376 | 0.2025 |  | 0.0027 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 100 : ул. Бубнова, 24/2 | 0.0002 | 4.2705 | 0.2342 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Бубнова, 24/2 : ул. Бубнова, 24/1 | 0.0007 | 4.2664 | 0.2344 |  | 0.0029 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 100 : ул. Бубнова, 24/3 | 0.0002 | 4.2706 | 0.2342 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 100 : ул. Свердлова, 18 | 0.0016 | 4.2582 | 0.2348 |  | 0.0068 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Свердлова, 18 : ул. Свердлова, 18 | 0.0006 | 4.0693 | 0.2457 |  | 0.0024 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Свердлова, 18 : ул. Свердлова | 0.0005 | 3.5220 | 0.2839 |  | 0.0016 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8 : Смена прокладки_8 | 0.0003 | 4.6508 | 0.2150 |  | 0.0015 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Смена прокладки_8 : 8/3 | 0.0005 | 4.6484 | 0.2151 |  | 0.0025 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/3 : 8/4 | 0.0001 | 4.0729 | 0.2455 |  | 0.0006 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/4 : ГаражАдм | 0.0000 | 3.7834 | 0.2643 |  | 0.0001 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/4 : 8/5 | 0.0003 | 3.7821 | 0.2644 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/5 : ул. М. Бубнова, 16 | 0.0003 | 3.7821 | 0.2644 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/5 : ул. М. Бубнова, 14 | 0.0003 | 3.2937 | 0.3036 |  | 0.0011 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/3 : 8/6 | 0.0001 | 4.6533 | 0.2149 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/6 : ул. Толстого, 5а | 0.0002 | 4.0722 | 0.2456 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/6 : 8/7 | 0.0001 | 4.6535 | 0.2149 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/7 : Смена прокладки_8/7 | 0.0005 | 4.0704 | 0.2457 |  | 0.0019 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Смена прокладки_8/7 : ул. Толстого, 5б | 0.0005 | 4.0703 | 0.2457 |  | 0.0019 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/7 : 8/8* | 0.0001 | 4.6537 | 0.2149 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/8* : ул. Толстого, 5 | 0.0002 | 4.2707 | 0.2342 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/8* : 8/8 | 0.0003 | 4.6515 | 0.2150 |  | 0.0013 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/8 : ГаражПЧ | 0.0001 | 3.7832 | 0.2643 |  | 0.0003 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/8 : 8/9 | 0.0007 | 4.6469 | 0.2152 |  | 0.0031 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/9 : ГаражПЧ_1 | 0.0001 | 3.4013 | 0.2940 |  | 0.0003 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 8/9 : ул. М. Бубнова, 12 | 0.0002 | 4.2704 | 0.2342 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 9 : 10 | 0.0017 | 7.8232 | 0.1278 |  | 0.0132 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 10 : 10/1 | 0.0001 | 5.9659 | 0.1676 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 10/1 : ул. Индустриальная, 12а | 0.0002 | 3.7822 | 0.2644 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 10/1 : 11 | 0.0010 | 5.9488 | 0.1681 |  | 0.0058 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 11 : ул. Индустриальная, 12 | 0.0003 | 3.7820 | 0.2644 |  | 0.0011 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Индустриальная, 12 : ул. Индустриальная, 12 | 0.0005 | 3.2933 | 0.3036 |  | 0.0016 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 11 : 12 | 0.0012 | 5.9436 | 0.1682 |  | 0.0073 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 12 : Смена прокладки_12 | 0.0005 | 3.3998 | 0.2941 |  | 0.0019 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Смена прокладки_12 : ул. Фрунзе, 1 | 0.0007 | 3.2928 | 0.3037 |  | 0.0023 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 12 : 13 | 0.0009 | 5.9508 | 0.1680 |  | 0.0053 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 13 : 90 | 0.0005 | 4.9382 | 0.2025 |  | 0.0025 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 90 : ул. Индустриальная, 7 | 0.0004 | 4.0709 | 0.2456 |  | 0.0016 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 90 : ул. Индустриальная, 5 | 0.0004 | 4.0711 | 0.2456 |  | 0.0015 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 90 : 90/1 | 0.0004 | 4.6505 | 0.2150 |  | 0.0016 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 90/1 : ул. Толстого, 4 | 0.0002 | 4.0726 | 0.2455 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 90/1 : 90/2 | 0.0007 | 4.6466 | 0.2152 |  | 0.0032 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 90/2 : ул. М. Бубнова, 8а | 0.0005 | 3.4001 | 0.2941 |  | 0.0015 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 90/2 : ул. Толстого, 2 | 0.0002 | 4.0727 | 0.2455 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 13 : 13/1 | 0.0004 | 5.9604 | 0.1678 |  | 0.0025 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 13/1 : ул. Индустриальная, 4 | 0.0001 | 3.2944 | 0.3035 |  | 0.0003 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 13/1 : 14 | 0.0013 | 5.9419 | 0.1683 |  | 0.0079 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 14 : 89 | 0.0004 | 4.9392 | 0.2025 |  | 0.0021 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 89 : ул. Индустриальная, 1 | 0.0003 | 3.4007 | 0.2941 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 89 : 89/2 | 0.0006 | 4.6482 | 0.2151 |  | 0.0026 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 89/2 : ул. Индустриальная, 3 | 0.0003 | 4.2703 | 0.2342 |  | 0.0011 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 89 : 89/1 | 0.0003 | 4.6515 | 0.2150 |  | 0.0012 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 89/1 : ул. М. Бубнова, 6 | 0.0002 | 4.0726 | 0.2455 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 89/1 : 89/3 | 0.0008 | 4.6454 | 0.2153 |  | 0.0037 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 89/3 : ул. М. Бубнова, 8 | 0.0002 | 4.2711 | 0.2341 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 14 : 14/1 | 0.0003 | 5.9629 | 0.1677 |  | 0.0017 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 14/1 : ул. Индустриальная, 2 | 0.0002 | 3.7823 | 0.2644 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 14/1 : Смена прокладки_14/1 | 0.0003 | 5.9628 | 0.1677 |  | 0.0018 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Смена прокладки_14/1 : 15 | 0.0002 | 5.9642 | 0.1677 |  | 0.0014 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 15 : ул. Адроновых, 1 | 0.0003 | 4.0715 | 0.2456 |  | 0.0013 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 15 : 15/1 | 0.0008 | 5.9528 | 0.1680 |  | 0.0047 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 15/1 : ул. Андроновых, 3 | 0.0002 | 4.0726 | 0.2455 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 15/1 : 16 | 0.0003 | 5.3376 | 0.1874 |  | 0.0016 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 16 : ул. Андороновых, 3 | 0.0002 | 4.0727 | 0.2455 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 16 : ул. Гагарина, 26 | 0.0003 | 3.7820 | 0.2644 |  | 0.0011 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 16 : 17 | 0.0009 | 5.3272 | 0.1877 |  | 0.0050 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 17 : ул. М.Бубнова, 12 | 0.0004 | 3.5221 | 0.2839 |  | 0.0015 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 17 : 18 | 0.0002 | 5.3386 | 0.1873 |  | 0.0012 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 18 : ул. Андроновых, 5 | 0.0001 | 3.5235 | 0.2838 |  | 0.0003 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 18 : 18/1 | 0.0005 | 4.9377 | 0.2025 |  | 0.0027 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 18/1 : ул. Советская, 16 | 0.0012 | 4.0643 | 0.2460 |  | 0.0050 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Советская, 16 : ГаражОВД | 0.0005 | 3.7810 | 0.2645 |  | 0.0017 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 18/1 : 94 | 0.0002 | 4.9424 | 0.2023 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 94 : ул. Советская, 25 | 0.0002 | 4.2709 | 0.2341 |  | 0.0008 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 94 : ул. Советская, 18 | 0.0002 | 3.7825 | 0.2644 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 94 : 95 | 0.0012 | 5.2924 | 0.1890 |  | 0.0064 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 95 : ул. Андроновых | 0.0001 | 3.2945 | 0.3035 |  | 0.0002 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 95 : 96 | 0.0009 | 4.2649 | 0.2345 |  | 0.0036 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 96 : ул. Андроновых, 9 | 0.0001 | 3.7831 | 0.2643 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 96 : ул. Андронова, 9/2 | 0.0001 | 3.7828 | 0.2644 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 10 : 22 | 0.0025 | 5.9177 | 0.1690 |  | 0.0148 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 22 : ул. Уткина, 40 | 0.0004 | 3.2935 | 0.3036 |  | 0.0014 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 22 : Смена прокладки_23 | 0.0023 | 5.9221 | 0.1689 |  | 0.0136 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Смена прокладки_23 : 23/1 | 0.0008 | 5.3289 | 0.1877 |  | 0.0044 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 23/1 : ул. 8 Марта, 9 | 0.0002 | 3.2941 | 0.3036 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 23/1 : 23/2 | 0.0005 | 5.3338 | 0.1875 |  | 0.0028 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 23/2 : ул. 8 Марта, 7 | 0.0001 | 3.2943 | 0.3036 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 23/2 : 24 | 0.0010 | 5.3257 | 0.1878 |  | 0.0054 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 24 : 25 | 0.0005 | 5.3347 | 0.1875 |  | 0.0025 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 25 : 26 | 0.0009 | 5.3274 | 0.1877 |  | 0.0049 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 26 : ул. Пролетарская, 8 | 0.0005 | 4.5580 | 0.2194 |  | 0.0020 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 26 : 27 | 0.0004 | 5.3365 | 0.1874 |  | 0.0019 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 27 : 27/1 | 0.0007 | 4.0682 | 0.2458 |  | 0.0030 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 27/1 : ул. Толстого, 38 | 0.0002 | 3.7825 | 0.2644 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Толстого, 38 : ул. Толстого, 38 | 0.0003 | 3.7821 | 0.2644 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 27/1 : ул. 8 марта, 1 | 0.0001 | 3.7830 | 0.2643 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 27 : Смена прокладки_27 | 0.0001 | 4.9439 | 0.2023 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Смена прокладки_27 : 28 | 0.0012 | 4.9286 | 0.2029 |  | 0.0060 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 28 : Гараж | 0.0005 | 3.7808 | 0.2645 |  | 0.0018 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 28 : 29 | 0.0007 | 4.9359 | 0.2026 |  | 0.0033 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 29 : ул. Пролетарская, 8 | 0.0001 | 3.7828 | 0.2644 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 29 : ул. Советская, 5 | 0.0009 | 4.6443 | 0.2153 |  | 0.0041 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 29 : ул. Нагорная, 7б | 0.0003 | 3.7818 | 0.2644 |  | 0.0012 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Нагорная, 7б : ул. Нагорная, 7а | 0.0002 | 3.7825 | 0.2644 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 0 : 75 | 0.0017 | 6.2212 | 0.1607 |  | 0.0106 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75 : 75/2 | 0.0002 | 4.9419 | 0.2024 |  | 0.0011 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75/2 : ул. Ленина, 4а | 0.0002 | 4.0725 | 0.2456 |  | 0.0008 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75/2 : 75/3 | 0.0002 | 4.9427 | 0.2023 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75/3 : 75/7 | 0.0003 | 4.6507 | 0.2150 |  | 0.0016 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75/7 : ул. Ленина, 6 | 0.0002 | 3.6756 | 0.2721 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75/3 : 75/4 | 0.0006 | 4.9372 | 0.2025 |  | 0.0028 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75/4 : ул. М. Бубнова, 12 | 0.0009 | 3.5202 | 0.2841 |  | 0.0031 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75/4 : 75/5 | 0.0003 | 4.0718 | 0.2456 |  | 0.0012 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75/5 : ул. М. Бубнова, 6а | 0.0003 | 3.5224 | 0.2839 |  | 0.0012 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75/5 : 75/6 | 0.0006 | 3.7798 | 0.2646 |  | 0.0024 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75/6 : ул. М. Бубнова, 6г | 0.0001 | 3.2943 | 0.3036 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75/6 : Гараж | 0.0001 | 3.2943 | 0.3036 |  | 0.0003 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75 : 75/1 | 0.0006 | 4.0695 | 0.2457 |  | 0.0023 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75/1 : ул. Бубнова, 11 уч1 | 0.0004 | 4.0707 | 0.2457 |  | 0.0017 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 75 : 76 | 0.0003 | 6.2520 | 0.1599 |  | 0.0020 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 76 : ул. Ленина, 4 | 0.0004 | 3.5224 | 0.2839 |  | 0.0013 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 76 : ул. Ленина, 2 | 0.0003 | 3.5226 | 0.2839 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 76 : 76/1 | 0.0007 | 6.2447 | 0.1601 |  | 0.0041 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 76/1 : 77 | 0.0009 | 5.3284 | 0.1877 |  | 0.0046 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 77 : ул. Ленина, 3 | 0.0002 | 3.4011 | 0.2940 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 77 : ул. Ленина, 1 | 0.0001 | 3.4012 | 0.2940 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 77 : 78 | 0.0002 | 5.3396 | 0.1873 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 78 : ул. Ленина, 5 | 0.0009 | 3.7786 | 0.2646 |  | 0.0032 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 78 : 78/1 | 0.0003 | 5.3380 | 0.1873 |  | 0.0014 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 78/1 : 78/2 | 0.0006 | 4.6482 | 0.2151 |  | 0.0026 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 78/2 : ул. Чернышевского, 10 | 0.0010 | 3.7779 | 0.2647 |  | 0.0037 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 78/2 : ул. М. Бубнова, 9 | 0.0001 | 3.7831 | 0.2643 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 78/2 : 79 | 0.0005 | 4.6483 | 0.2151 |  | 0.0025 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 79 : ул. М. Бубнова, 7 | 0.0001 | 3.7831 | 0.2643 |  | 0.0003 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 79 : 80 | 0.0009 | 4.2648 | 0.2345 |  | 0.0037 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 80 : ул. Гагарина, 32 | 0.0003 | 3.4007 | 0.2941 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 78/1 : 78/4 | 0.0006 | 5.3333 | 0.1875 |  | 0.0030 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 78/4 : 81 | 0.0005 | 5.3335 | 0.1875 |  | 0.0029 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 81 : ул. М. Бубнова | 0.0002 | 4.0728 | 0.2455 |  | 0.0006 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 81 : 82 | 0.0012 | 5.3223 | 0.1879 |  | 0.0066 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 82 : 82/1 | 0.0001 | 5.3402 | 0.1873 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 82/1 : 83 | 0.0006 | 5.3323 | 0.1875 |  | 0.0033 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 83 : ул. Гагарина, 29 | 0.0004 | 3.5221 | 0.2839 |  | 0.0015 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 83 : ул. Гагарина, 27 | 0.0004 | 3.5220 | 0.2839 |  | 0.0016 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 83 : 83* | 0.0006 | 4.8150 | 0.2077 |  | 0.0029 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 83* : ул. Бубнова, 2 | 0.0013 | 3.6698 | 0.2725 |  | 0.0049 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 83* : 84 | 0.0002 | 4.8202 | 0.2075 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 84 : 85 | 0.0004 | 4.2688 | 0.2343 |  | 0.0018 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 85 : ул. Советская, 26 | 0.0002 | 3.5230 | 0.2839 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 85 : ул. Советская, 24 | 0.0002 | 3.5231 | 0.2838 |  | 0.0006 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 84 : 86 | 0.0007 | 4.2660 | 0.2344 |  | 0.0031 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 86 : ул. Гагариа, 25 | 0.0010 | 3.5197 | 0.2841 |  | 0.0035 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 86 : 87 | 0.0004 | 4.2689 | 0.2343 |  | 0.0018 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 87 : ул. Советская, 22 | 0.0006 | 3.5213 | 0.2840 |  | 0.0021 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 87 : ул. Андроновых, 2 | 0.0002 | 3.5232 | 0.2838 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 76/1 : Изменение прокладки 76/1 | 0.0005 | 4.9382 | 0.2025 |  | 0.0025 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки 76/1 : 71/4 | 0.0020 | 4.9185 | 0.2033 |  | 0.0096 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 71/4 : ул. Ленина, 7 | 0.0007 | 4.0689 | 0.2458 |  | 0.0027 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 71/4 : ул. Ленина, 9 | 0.0002 | 3.5232 | 0.2838 |  | 0.0006 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 71/4 : 125 | 0.0016 | 4.6360 | 0.2157 |  | 0.0074 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 125 : ул. Гагарина, 40 | 0.0002 | 4.2704 | 0.2342 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 125 : 121 | 0.0002 | 4.2707 | 0.2342 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 121 : ул. Гагарина, 36а | 0.0001 | 3.7830 | 0.2643 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 121 : 122 | 0.0004 | 4.0705 | 0.2457 |  | 0.0018 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 122 : ул. Чернышевского, 7 | 0.0005 | 3.7808 | 0.2645 |  | 0.0018 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 122 : ул. Гагарина, 36 | 0.0001 | 3.7829 | 0.2643 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 71/4 : ул. Ленинградская, 10 | 0.0005 | 4.9386 | 0.2025 |  | 0.0023 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 71/3 : Киоск | 0.0001 | 3.2943 | 0.3036 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 71/3 : ул. Ленинградская, 8 | 0.0004 | 4.2692 | 0.2342 |  | 0.0016 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 0 : 29 | 0.0016 | 10.4736 | 0.0955 |  | 0.0164 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 29 : ул. Бубнова, 11 уч8/2б | 0.0002 | 3.7824 | 0.2644 |  | 0.0008 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 29 : 30 | 0.0007 | 10.5156 | 0.0951 |  | 0.0078 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 30 : ул. Бубнова, 11 | 0.0001 | 3.2945 | 0.3035 |  | 0.0002 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 30 : ул. Бубнова, 11 | 0.0002 | 3.2942 | 0.3036 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 30 : 30/1 | 0.0003 | 10.5368 | 0.0949 |  | 0.0034 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 30/1 : ул. Ленинградская, 14 | 0.0013 | 4.0639 | 0.2461 |  | 0.0053 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Ленинградская, 14 : ул. Ленинградская, 12 | 0.0006 | 3.5213 | 0.2840 |  | 0.0022 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 30/1 : 30/2 | 0.0008 | 4.0676 | 0.2458 |  | 0.0033 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 30/2 : ул. Бубнова, 11 | 0.0002 | 3.7825 | 0.2644 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 30/2 : ул. Ленинградская, 25 | 0.0010 | 3.2921 | 0.3038 |  | 0.0032 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 30/1 : 31 | 0.0004 | 10.5334 | 0.0949 |  | 0.0041 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 31 : 81 | 0.0003 | 4.2695 | 0.2342 |  | 0.0014 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 81 : ул. Ленинградская, 21 | 0.0001 | 3.7829 | 0.2643 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 81 : 82 | 0.0014 | 5.3202 | 0.1880 |  | 0.0072 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 82 : ул. Ленинградская, 23 | 0.0001 | 4.2714 | 0.2341 |  | 0.0006 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 31 : 61 | 0.0004 | 6.2509 | 0.1600 |  | 0.0023 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 61 : ул. Ленинградская, 19 | 0.0001 | 3.5232 | 0.2838 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 61 : 62 | 0.0010 | 6.2363 | 0.1604 |  | 0.0064 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 62 : ул. Ленинградская, 17 | 0.0003 | 4.0714 | 0.2456 |  | 0.0014 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 62 : 63 | 0.0005 | 6.2475 | 0.1601 |  | 0.0033 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 63 : ул. Бубнова, 15 | 0.0001 | 3.7832 | 0.2643 |  | 0.0003 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 63 : 64 | 0.0007 | 6.2438 | 0.1602 |  | 0.0043 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 64 : 64/1 | 0.0004 | 4.2690 | 0.2342 |  | 0.0017 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 64/1 : Киоск | 0.0002 | 3.2942 | 0.3036 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 64/1 : ул. Ленина, 8 | 0.0001 | 4.2716 | 0.2341 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Ленина, 8 : Гараж | 0.0004 | 3.7811 | 0.2645 |  | 0.0016 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Ленина, 8 : ул. Ленина, 8 | 0.0005 | 3.7805 | 0.2645 |  | 0.0020 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 64 : ул. Ленина, 10 | 0.0001 | 4.2713 | 0.2341 |  | 0.0006 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 64 : 65 | 0.0002 | 6.2542 | 0.1599 |  | 0.0014 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 65 : 150 | 0.0012 | 5.3237 | 0.1878 |  | 0.0061 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 150 : ул. Ленина, 12 | 0.0002 | 3.7823 | 0.2644 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 150 : 150/1 | 0.0003 | 5.3378 | 0.1873 |  | 0.0015 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 150/1 : 66/1 | 0.0003 | 4.6515 | 0.2150 |  | 0.0013 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 66/1 : ул. Ленина, 13 | 0.0003 | 3.7818 | 0.2644 |  | 0.0011 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 66/1 : 66/2 | 0.0004 | 4.2693 | 0.2342 |  | 0.0016 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 66/2 : ул. Ленина, 15 | 0.0002 | 3.7827 | 0.2644 |  | 0.0006 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 66/2 : ул. Ленина, 19 | 0.0011 | 4.2627 | 0.2346 |  | 0.0047 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 150/1 : 67 | 0.0011 | 5.3253 | 0.1878 |  | 0.0056 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 67 : ул. Ленина, 14 | 0.0002 | 4.0723 | 0.2456 |  | 0.0009 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 67 : 65 | 0.0007 | 5.3303 | 0.1876 |  | 0.0039 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 65 : ул. Ленина, 25 | 0.0017 | 4.6355 | 0.2157 |  | 0.0076 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 65 : 69 | 0.0003 | 4.9405 | 0.2024 |  | 0.0016 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 69 : ул. Ленина, 21 | 0.0002 | 4.2709 | 0.2341 |  | 0.0008 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 69 : ул. Ленина, 23 | 0.0015 | 4.6371 | 0.2157 |  | 0.0070 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 69 : 69/1 | 0.0005 | 4.2682 | 0.2343 |  | 0.0021 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 69/1 : ул. Ленина, 24 | 0.0001 | 3.2943 | 0.3036 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 69/1 : 69/2 | 0.0004 | 3.2936 | 0.3036 |  | 0.0012 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 69/2 : ул. Ленина, 26 | 0.0002 | 3.2942 | 0.3036 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 69/2 : ул. Ленина, 26а | 0.0001 | 3.2943 | 0.3036 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 65 : 71 | 0.0008 | 5.3297 | 0.1876 |  | 0.0042 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 71 : 72 | 0.0008 | 5.3297 | 0.1876 |  | 0.0042 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 72 : ул. Ленинградская, 7 | 0.0006 | 4.0694 | 0.2457 |  | 0.0024 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 72 : 72/1 | 0.0003 | 4.2699 | 0.2342 |  | 0.0013 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 72/1 : ул. Ленина, 11 | 0.0006 | 4.0696 | 0.2457 |  | 0.0023 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 72/1 : ул. Ленинградская, 11 | 0.0002 | 3.7827 | 0.2644 |  | 0.0006 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 72 : 72/2 | 0.0004 | 4.9391 | 0.2025 |  | 0.0021 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 72/2 : 72/3 | 0.0001 | 4.9435 | 0.2023 |  | 0.0006 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 72/3 : ул. Ленинградская, 9 | 0.0001 | 4.2717 | 0.2341 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 72/3 : Изменение прокладки_72/2 | 0.0007 | 4.9353 | 0.2026 |  | 0.0035 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки_72/2 : 72/3 | 0.0006 | 4.9368 | 0.2026 |  | 0.0030 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 72/3 : ул. Ленина, 17 | 0.0001 | 4.0730 | 0.2455 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 72/3 : Изменение прокладки_72/3 | 0.0010 | 4.6432 | 0.2154 |  | 0.0046 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки_72/3 : 72/4 | 0.0006 | 4.6473 | 0.2152 |  | 0.0029 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 72/4 : ул. Гагарина, 50 | 0.0003 | 4.6514 | 0.2150 |  | 0.0013 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 72 : 73 | 0.0008 | 4.9339 | 0.2027 |  | 0.0040 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 73 : Магазин | 0.0003 | 3.7821 | 0.2644 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 73 : 73/1 | 0.0005 | 4.9379 | 0.2025 |  | 0.0026 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 73/1 : ул. Ленинградская, 5 | 0.0001 | 4.0728 | 0.2455 |  | 0.0006 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 73/1 : 74 | 0.0003 | 4.6517 | 0.2150 |  | 0.0012 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 74 : ул. Гагарина, 42 | 0.0003 | 4.2696 | 0.2342 |  | 0.0014 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 74 : ул. Гагарина, 46 | 0.0009 | 4.6445 | 0.2153 |  | 0.0040 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Гагарина, 46 : ул. Гагарина, 48 | 0.0008 | 4.0680 | 0.2458 |  | 0.0031 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 31 : 32 | 0.0013 | 10.4872 | 0.0954 |  | 0.0136 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 32 : ул. Ленинградская, 23 | 0.0004 | 4.0712 | 0.2456 |  | 0.0015 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 32 : 33 | 0.0004 | 10.5313 | 0.0950 |  | 0.0045 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 33 : 86 | 0.0007 | 4.9360 | 0.2026 |  | 0.0033 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 86 : 86/1 | 0.0002 | 4.9418 | 0.2024 |  | 0.0012 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 86/1 : ул. Ленинградская, 23а | 0.0002 | 4.2710 | 0.2341 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 86/1 : ул. Ленинградская, 15а | 0.0004 | 4.6500 | 0.2151 |  | 0.0018 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 86/1 : ул. Ленина, 18 | 0.0003 | 4.2697 | 0.2342 |  | 0.0014 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Ленинградская, 15а : 86/2 | 0.0004 | 4.2691 | 0.2342 |  | 0.0017 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 86/2 : ул. Ленинградская, 15б | 0.0001 | 3.7831 | 0.2643 |  | 0.0003 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 33 : 34 | 0.0009 | 6.2400 | 0.1603 |  | 0.0054 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 34 : 83 | 0.0004 | 4.6497 | 0.2151 |  | 0.0020 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 83 : ул. Индустриальная, 43 | 0.0005 | 4.2683 | 0.2343 |  | 0.0020 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 83 : ул. Индустриальная, 45 | 0.0005 | 4.2677 | 0.2343 |  | 0.0023 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 34 : 35 | 0.0015 | 5.3174 | 0.1881 |  | 0.0082 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 35 : ул. Индустриальная, 58 | 0.0002 | 3.2942 | 0.3036 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Индустриальная, 58 : ул. Индустриальная, 58 | 0.0001 | 3.2943 | 0.3036 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 35 : 36 | 0.0016 | 5.3171 | 0.1881 |  | 0.0083 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 36 : ул. Индустриальная, 56 | 0.0003 | 4.2701 | 0.2342 |  | 0.0012 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 36 : ул. Индустриальная, 39 | 0.0011 | 4.0658 | 0.2460 |  | 0.0043 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | ул. Индустриальная, 39 : Изменение прокладки_36/1 | 0.0004 | 3.7810 | 0.2645 |  | 0.0017 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки_36/1 : 36/2 | 0.0004 | 3.7814 | 0.2645 |  | 0.0014 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 36/2 : ул. Работницы, 2 | 0.0001 | 3.2943 | 0.3036 |  | 0.0003 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 36/2 : Изменение прокладки_36/3 | 0.0002 | 3.2940 | 0.3036 |  | 0.0008 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки_36/3 : Киоск | 0.0002 | 3.2940 | 0.3036 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 36 : 37 | 0.0007 | 4.9351 | 0.2026 |  | 0.0036 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 37 : 37/1 | 0.0008 | 3.7790 | 0.2646 |  | 0.0030 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 37/1 : ул. Работницы, 16 | 0.0001 | 3.2943 | 0.3036 |  | 0.0003 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 37 : 38 | 0.0007 | 4.6465 | 0.2152 |  | 0.0032 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 38 : ул. Работницы, 9 | 0.0002 | 3.2940 | 0.3036 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 38 : 38/1 | 0.0017 | 4.6348 | 0.2158 |  | 0.0079 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 38/1 : 39 | 0.0007 | 3.2927 | 0.3037 |  | 0.0025 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 39 : ул. Кольцова, 8 | 0.0001 | 3.2943 | 0.3036 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 33 : 40 | 0.0002 | 7.0776 | 0.1413 |  | 0.0017 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 40 : 44/1 | 0.0014 | 4.9259 | 0.2030 |  | 0.0069 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 44/1 : 44/2 | 0.0006 | 4.9375 | 0.2025 |  | 0.0027 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 44/2 : ул. Индустриальная. 49 | 0.0008 | 4.0680 | 0.2458 |  | 0.0031 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 44/2 : ул. Ленина, 16 | 0.0005 | 4.0700 | 0.2457 |  | 0.0021 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 44/1 : Изменение прокладки_44/1 | 0.0010 | 4.6428 | 0.2154 |  | 0.0047 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки_44/1 : 44/3 | 0.0001 | 4.6537 | 0.2149 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 40 : 41 | 0.0002 | 7.0779 | 0.1413 |  | 0.0017 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 41 : ул. Индустриальная, 47 | 0.0009 | 4.2643 | 0.2345 |  | 0.0039 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 41 : 42 | 0.0008 | 7.0627 | 0.1416 |  | 0.0055 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 42 : Изменение прокладки_13 | 0.0003 | 7.0752 | 0.1413 |  | 0.0023 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 42 : 43 | 0.0001 | 6.2564 | 0.1598 |  | 0.0008 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 43 : 36/2 | 0.0003 | 4.9409 | 0.2024 |  | 0.0015 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 43 : 53 | 0.0080 | 6.0819 | 0.1644 |  | 0.0482 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 53 : ул. Р. Люксембург, 13 | 0.0001 | 3.2943 | 0.3036 |  | 0.0004 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 53 : 54 | 0.0026 | 6.2020 | 0.1612 |  | 0.0159 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 54 : ул. Р. Люксембург, 27 | 0.0001 | 3.2942 | 0.3036 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 54 : 55 | 0.0010 | 6.2364 | 0.1603 |  | 0.0064 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 55 : ул. Р. Люксембург, 33 | 0.0002 | 3.2940 | 0.3036 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 55 : 56 | 0.0003 | 6.2520 | 0.1599 |  | 0.0020 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 56 : Изменение прокладки_56/1 | 0.0014 | 4.9259 | 0.2030 |  | 0.0069 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки_56/1 : 56/2 | 0.0003 | 4.9412 | 0.2024 |  | 0.0014 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 56/2 : Киоск | 0.0002 | 3.2941 | 0.3036 |  | 0.0007 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 56/2 : Изменение прокладки_56/3 | 0.0005 | 4.4360 | 0.2254 |  | 0.0020 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | Изменение прокладки_56/3 : ул. Есенина, 3 | 0.0005 | 3.7806 | 0.2645 |  | 0.0020 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 56 : 57 | 0.0011 | 6.2352 | 0.1604 |  | 0.0067 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 57 : ул. Р. Люксембург, 34 | 0.0003 | 3.5226 | 0.2839 |  | 0.0011 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 57 : 58 | 0.0008 | 6.2422 | 0.1602 |  | 0.0047 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 58 : ул. Р. Люксембург, 36 | 0.0003 | 3.5226 | 0.2839 |  | 0.0010 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 58 : 58/1 | 0.0005 | 6.2487 | 0.1600 |  | 0.0029 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 58/1 : 58/3 | 0.0002 | 4.4389 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 58/3 : ул. Р.Люксембург, 43 | 0.0016 | 4.4248 | 0.2260 |  | 0.0069 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 58/3 : Р. Люксембург | 0.0001 | 3.2944 | 0.3035 |  | 0.0002 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 58/1 : 58/2 | 0.0001 | 6.2574 | 0.1598 |  | 0.0005 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 58/2 : ул. Новая, 1 | 0.0003 | 3.5226 | 0.2839 |  | 0.0011 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 58/2 : 59 | 0.0002 | 4.6519 | 0.2150 |  | 0.0011 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 59 : ул. Р. Люксембург, 41 | 0.0003 | 4.5599 | 0.2193 |  | 0.0013 |
| Котельная "Центральная" г.Куса | 59 : ул. Спортивная, 15 | 0.0061 | 4.0265 | 0.2484 |  | 0.0246 |

Приложение 6. Реестр потребителей

| № пп | Наименование объекта теплопотребления | Адрес объекта теплопотребления | Наименование источника теплоснабжения | Договорные тепловые нагрузки объектов теплопотребления |  |  | Наличие у потребителя узла учета ТЭ и т/н | Информация о допуске УУ в коммерч. Эксплуатацию | Наличие ИТП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теплоноситель - горячая вода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Q от | Q гвс | Qтехн |  |  |  |  |
| 1 | Школа № 1 | ул. Свободы, 13 | Котельная "Школа №1" | 0.19 | … | … | нет | … | да |  |
| 2 | Детский сад № 4 | ул. Аксенова, 12 | Котельная "Детский сад №4" | 0.06 |  |  | нет |  | да |  |
| 3 | Детский сад №6 | ул. Вокзальная, 16 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.123808 | 0.05679 |  | да | 08.09.15 | да |  |
| 4 | Детский сад№13 | ул. Ленинградская, 30 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.14332 | 0.04615 |  | да | 27.10.20 | да |  |
| 5 | Детский сад №5 | ул. Вокзальная, 11 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.058203 |  |  | нет |  | да |  |
| 6 | Физкультурно-спортивный комплекс | ул. Уткина, 3 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.461 |  |  | да | 12.10.21 | да |  |
| 7 | Школа искусств | ул. Уткина, 1а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.060159 |  |  | нет |  | нет |  |
| 8 | Пожарная часть | ул. М. Бубнова, 12 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.022839 |  |  | да | 26.09.16 | да |  |
| 9 | Пож. Часть,склад | ул. М. Бубнова, 13 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0178496 |  |  | да | 26.09.16 | нет |  |
| 10 | Администрация районная | ул. М. Бубнова, 16 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.093981 |  |  | нет |  | да |  |
| 11 | Детский дом | ул. Гагарина, 26 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.103448 |  |  | да | 16.10.13 | да |  |
| 12 | Детский сад №1 | ул. Гагарина,23 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.052613 |  |  | нет |  | да |  |
| 13 | Админитрация города | ул. Андроновых, 5 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.017686 |  |  | нет |  | нет |  |
| 14 | ГАИ, Детский сад 1 | ул. Советская, 18 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.050766 |  |  | нет |  | нет |  |
| 15 | РОВД | ул. Советская, 16 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.073363 |  |  | да | 21.01.15 | да |  |
| 16 | Администрация города, бывший ЗАГС | ул. Андроновых, 9 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.02259 |  |  | нет |  | нет |  |
| 17 | Гараж Пожарной части | ул. М.Бубнова, 12 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0114 |  |  | да | 26.09.16 | нет |  |
| 18 | Гараж МВД | ул. Советская, 16 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.028752 |  |  | нет |  | нет |  |
| 19 | Гараж Районной администрации | ул. М.Бубнова, 16 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.011021 |  |  | нет |  | нет |  |
| 20 | Гараж 2 Пожарной части | ул. М.Бубнова, 12 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.005252 |  |  | да | 26.09.16 | нет |  |
| 21 | Поликлиника 1 | ул.8-Марта, д.3 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.085723 |  |  | да | 21.01.15 | да |  |
| 22 | Хирургия | ул.8-Марта, д.4 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.332786 |  |  | да | 29.10.18 | да |  |
| 23 | Школа №8 | ул. Советская, 5 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.3767243 |  |  | да | 09.11.15 | да |  |
| 24 | Центр занятости | ул. Толстого, 38 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.033647 |  |  | да | 20.09.16 | нет |  |
| 25 | Центр занятости,гараж | ул. Толстого, 38 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.005041 |  |  | да | 20.09.16 | нет |  |
| 26 | Гараж больницы | ул. Пролетарская, 8 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.00805 |  |  | нет |  | нет |  |
| 27 | Гараж городской администрации | ул. Ленина, 8а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.005594 |  |  | нет |  | нет |  |
| 28 | Гараж Управления соц.защиты | ул. Ленина, 8а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.005185 |  |  | нет |  | нет |  |
| 29 | Гараж Вневедомственной охраны | ул. Ленина, 8а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.006765 |  |  | нет |  | нет |  |
| 30 | Гараж соц.помощи | ул. Ленина, 6г | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.004131 |  |  | нет |  | нет |  |
| 31 | Гараж прокуратуры | ул. Ленина, 8а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.003192 |  |  | нет |  | нет |  |
| 32 | Гараж управления образования | ул. Ленина, 8а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.005125 |  |  | нет |  | нет |  |
| 33 | Резерв | ул. Олимпийская | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2192776 |  |  | да | 17.04.15 | да |  |
| 34 | Туберкулезное отделение | ул. Олимпийская, 71-7 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0465315 |  |  | да | 22.09.15 | да |  |
| 35 | Инфекц. отделение | ул. Олимпийская, 71-4 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.033513 |  |  | нет |  | нет |  |
| 36 | Гараж больницы | ул. Олимпийская, 7-1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.017947 |  |  | нет |  | нет |  |
| 37 | Прачечная | ул. Олимпийская, 71-2 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0319529 |  |  | нет |  | нет |  |
| 38 | Школа №9 | ул. Правды, 25 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.4820733 |  |  | да | 27.09.17 | да |  |
| 39 | Терапия | ул. Ленина, 6 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.226222 | 0.00948 |  | да | 03.11.17 | да |  |
| 40 | Поликлиника №2 | ул. Ленина, 4а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.126244 | 0.00602 |  | да | 03.11.17 | да |  |
| 41 | Дворец культуры | ул. М. Бубнова, 4 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.384899 |  |  | да | 28.01.19 | да |  |
| 42 | Детский сад №10 | ул. Индустриальная, 56 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.081368 | 0.04615 |  | нет |  | да |  |
| 43 | Стадион | ул. Есенина, 3 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.063623 |  |  | нет |  | да |  |
| 44 | Управление соц.защиты населения | ул. Ленина, 8 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.090151 | 0.00281 |  | нет |  | нет |  |
| 45 | Детский сад №7 | ул. Ленинградская, 9 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1233475 | 0.04615 |  | да | 07.10.20 | да |  |
| 46 | Детский сад №9 | ул. Ленина, 17 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.097056 | 0.04415 |  | нет |  | да |  |
| 47 | Школа №7 | ул. Ленинградская, 23 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2318333 |  |  | да | 26.12.18 | да |  |
| 48 | Архив администрации | ул. Бубнова, 11 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0330819 |  |  | нет |  | нет |  |
| 49 | Детский сад №12 | ул. Индустриальная, 47 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.148269 |  |  | да | 02.10.20 | да |  |
| 50 | Прокуратура, Суд, Следственный | ул. Индустриальная, 12 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.146608 |  |  | да | 27.11.15 | да |  |
| 51 | 5МКД | ул Декабристов, 2 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2452428 | 0.049 |  | да | 12.05.17 | да |  |
| 52 | 4МКД | ул. Андроновых, 1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1892274 | 0.0405 |  | да | 17.07.18 | да |  |
| 53 | 2МКД | ул. Андроновых, 2 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0497726 |  |  | нет |  | нет |  |
| 54 | 5МКД | ул. Андроновых, 3 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1668199 | 0.035 |  | да | 22.09.17 | да |  |
| 55 | 7МКД | ул. Бубнова, 18 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.233 |  |  | да | 25.09.17 | да |  |
| 56 | 5МКД | ул. Бубнова, 20 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.3403633 |  |  | да | 29.08.18 | да |  |
| 57 | 5МКД | ул. Бубнова, 24/1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1153931 |  |  | да | 17.10.22 | да |  |
| 58 | 5МКД | ул. Бубнова, 24/2 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2050345 |  |  | да | 17.10.22 | да |  |
| 59 | 5МКД | ул. Бубнова, 24/3 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2511678 |  |  | да | 10.10.22 | да |  |
| 60 | 5МКД | ул. Бубнова, 27 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2656042 | 0.0775 |  | да | 12.07.18 | да |  |
| 61 | 5МКД | ул. Бубнова, 28 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2252766 |  |  | нет |  | да |  |
| 62 | 2МКД | ул. Гагарина, 25 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0489153 |  |  | нет |  | нет |  |
| 63 | 2МКД | ул. Гагарина, 27 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0486949 |  |  | нет |  | нет |  |
| 64 | 2МКД | ул. Гагарина, 29 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0485969 |  |  | нет |  | нет |  |
| 65 | 2МКД | ул. Гагарина, 32 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0548675 |  |  | нет |  | нет |  |
| 66 | 2МКД | ул. Гагарина, 36 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0580762 |  |  | нет |  | нет |  |
| 67 | 5МКД | ул. Гагарина, 40 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1663856 | 0.093 |  |  |  | да |  |
| 68 | 3МКД | ул. Гагарина, 42 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.101 |  |  | нет |  | да |  |
| 69 | 3МКД | ул. Гагарина, 46 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0562146 |  |  | да | 29.09.16 | да |  |
| 70 | 3МКД | ул. Гагарина, 48 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0562146 |  |  | да | 29.09.16 | да |  |
| 71 | 5МКД | ул. Гагарина, 50 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2907589 | 0.077 |  | нет |  | да |  |
| 72 | 5МКД | ул. Декабристов, 1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.3126509 | 0.056 |  | нет |  | да |  |
| 73 | 4МКД | ул. Индустриальная, 1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1144776 | 0.0595 |  | нет |  | да |  |
| 74 | 4МКД | ул. Индустриальная, 3 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1606473 | 0.054 |  | нет |  | да |  |
| 75 | 2МКД | ул. Индустриальная, 39 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.17 | 0.108 |  | да | 30.10.15 | да |  |
| 76 | 5МКД | ул. Индустриальная, 43 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2951896 |  |  | нет |  | да |  |
| 77 | 5МКД | ул. Индустриальная, 45 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.25924 | 0.058 |  | нет |  | да |  |
| 78 | 4МКД | ул. Индустриальная, 5 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.126685 | 0.0205 |  | нет |  | да |  |
| 79 | 4МКД | ул. Индустриальная, 7 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1342538 | 0.0255 |  | да | 22.09.17 | да |  |
| 80 | 5МКД | ул. Индустриальная, 49 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2635298 | 0.0685 |  | нет |  | да |  |
| 81 | 2МКД | ул. Ленина, 1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.054549 |  |  | нет |  | нет |  |
| 82 | 4МКД | ул. Ленина, 10 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2067229 | 0.033 |  | нет |  | да |  |
| 83 | 2МКД | ул. Ленина, 11 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.112499 | 0.0215 |  | да |  | нет |  |
| 84 | 2МКД | ул. Ленина, 12 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1006693 |  |  | нет |  | нет |  |
| 85 | 2МКД | ул. Ленина, 13 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1522311 | 0.0305 |  | нет |  | нет |  |
| 86 | 5МКД | ул. Ленина, 14 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2534223 | 0.081 |  | да | 29.09.17 | да |  |
| 87 | 2МКД | ул. Ленина, 15 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0954432 | 0.0125 |  | нет |  | да |  |
| 88 | 5МКД | ул. Ленина, 16 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2827634 | 0.065 |  | нет |  | да |  |
| 89 | 5МКД | ул. Ленина, 18 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2570851 | 0.067 |  | да | 25.09.17 | да |  |
| 90 | 4МКД | ул. Ленина, 19 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1317799 | 0.037 |  | да | 09.10.17 | да |  |
| 91 | 2МКД | ул. Ленина, 2 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.068298 |  |  | нет |  | нет |  |
| 92 | 5МКД | ул. Ленина, 21 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2722906 | 0.065 |  | да | 06.10.16 | да |  |
| 93 | 5МКД | ул. Ленина, 23 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2847773 | 0.0615 |  | да | 05.03.18 | да |  |
| 94 | 5МКД | ул. Ленина, 25 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.3053603 | 0.085 |  | да | 06.10.17 | да |  |
| 95 | 2МКД | ул. Ленина, 3 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0553035 |  |  | нет |  | нет |  |
| 96 | 2МКД | ул. Ленина, 4 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0831177 |  |  | нет |  | нет |  |
| 97 | 2МКД | ул. Ленина, 5 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0564264 |  |  | нет |  | нет |  |
| 98 | 3МКД | ул. Ленина, 7 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0771574 |  |  | да | 31.12.13 | да |  |
| 99 | 2МКД | ул. Ленина, 9 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0823012 | 0.0115 |  | нет |  | нет |  |
| 100 | 3МКД | ул. Ленинградская, 10 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1157072 | 0.0155 |  | нет |  | да |  |
| 101 | 4МКД | ул. Ленинградская, 11 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.101974 | 0.019 |  | нет |  | да |  |
| 102 | 2МКД | ул. Ленинградская, 15 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.096 |  |  | нет |  | нет |  |
| 103 | 5МКД | ул. Ленинградская, 15а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2560699 | 0.084 |  | нет |  | да |  |
| 104 | 2МКД | ул. Ленинградская, 17 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.095927 | 0.016 |  | нет |  | да |  |
| 105 | 5МКД | ул. Ленинградская, 23а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2873552 | 0.071 |  | да | 19.10.15 | да |  |
| 106 | 5МКД | ул. Ленинградская, 24 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.3364159 | 0.083 |  | да | 02.12.15 | да |  |
| 107 | 5МКД | ул. Ленинградская, 26 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.233301 |  |  | нет |  | да |  |
| 108 | 5МКД | ул. Ленинградская, 28 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.274788 | 0.0585 |  | да | 05.02.16 | да |  |
| 109 | 5МКД | ул. Ленинградская, 5 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1236477 | 0.027 |  | да | 10.10.17 | да |  |
| 110 | 4МКД | ул. Ленинградская, 7 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2306284 | 0.033 |  | нет |  | да |  |
| 111 | 5МКД | ул. Ленинградская, 8 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1661956 | 0.042 |  | нет |  | да |  |
| 112 | 5МКД | ул. М. Бубнова, 13 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2701357 | 0.0605 |  | нет |  | да |  |
| 113 | 5МКД | ул. М. Бубнова, 15 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2769429 | 0.083 |  | нет |  | да |  |
| 114 | 5МКД | ул. Р.Люксембург, 43 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1745199 | 0.05 |  | да | 26.09.16 | да |  |
| 115 | 5МКД | ул. М. Бубнова, 17 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2773457 | 0.075 |  | да | 20.12.16 | да |  |
| 116 | 5МКД | ул. М. Бубнова, 19 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2889866 | 0.0695 |  | нет |  | да |  |
| 117 | 5МКД | ул. М. Бубнова, 21 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2956327 | 0.052 |  | да | 28.09.16 | да |  |
| 118 | 5МКД | ул. М. Бубнова, 22 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.4184253 |  |  | да | 12.10.17 | да |  |
| 119 | 5МКД | ул. М. Бубнова, 23 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.3062665 | 0.074 |  | да | 20.09.18 | да |  |
| 120 | 5МКД | ул. М. Бубнова, 25 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.3031449 | 0.0645 |  | нет |  | да |  |
| 121 | 5МКД | ул. М. Бубнова, 26 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.4399548 | 0.125 |  | да | 29.08.18 | да |  |
| 122 | 4МКД | ул. М. Бубнова, 6 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1474329 | 0.034 |  | нет |  | да |  |
| 123 | 2МКД | ул. М. Бубнова, 7 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0525895 |  |  | нет |  | нет |  |
| 124 | 4МКД | ул. М. Бубнова, 8 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1919926 | 0.028 |  | нет |  | да |  |
| 125 | 2МКД | ул. М. Бубнова, 9 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0586777 |  |  | нет |  | нет |  |
| 126 | 2МКД | ул. Новая, 1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.111898 | 0.016 |  | нет |  | нет |  |
| 127 | 2МКД | ул. Олимпийская, 7/1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.277734 | 0.007 |  | да | 30.05.18 | да |  |
| 128 | 2МКД | ул. Олимпийская, 7/2 | Котельная "Центральная" г.Куса |  |  |  | да | 03.05.17 | да |  |
| 129 | 2МКД | ул. Олимпийская, 7/3 | Котельная "Центральная" г.Куса |  |  |  | нет |  | да |  |
| 130 | 2МКД | ул. Олимпийская, 70 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.137101 | 0.1371 |  | нет |  | да |  |
| 131 | 2МКД | ул. Р. Люксембург, 34 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0648742 | 0.0225 |  | нет |  | да |  |
| 132 | 2МКД | ул. Р. Люксембург, 36 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.111898 | 0.023 |  | нет |  | да |  |
| 133 | 5МКД (3 секции) | ул. Р. Люксембург, 41 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.3876974 | 0.095 |  | нет |  | да |  |
| 134 | 5МКД, ДО ДМШ | ул. Свердлова, 18 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2489545 | 0.055 |  | нет |  | да |  |
| 135 | 3МКД | ул. Советская, 20 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0913249 | 0.0155 |  | нет |  | да |  |
| 136 | 2МКД | ул. Советская, 22 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0534468 |  |  | нет |  | нет |  |
| 137 | 2МКД | ул. Советская, 24 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0517077 |  |  | нет |  | нет |  |
| 138 | 2МКД | ул. Советская, 26 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0545 |  |  | нет |  | нет |  |
| 139 | 2МКД | ул. Спортивная, 15 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.094 | 0.009 |  | нет |  | да |  |
| 140 | 4МКД | ул. Толстого, 2 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1676658 | 0.026 |  | да | 25.09.17 | да |  |
| 141 | 4МКД | ул. Толстого, 4 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1475935 | 0.028 |  | да | 25.09.17 | да |  |
| 142 | 2МКД | ул. Чернышевского, 10 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0601866 |  |  | нет |  | нет |  |
| 143 | 2МКД | ул. Чернышевского, 7 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0637573 |  |  | нет |  | нет |  |
| 144 | 2МКД | ул. Ленинградская, 12 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0445264 | 0.0085 |  | нет |  | нет |  |
| 145 | 2МКД | ул. Ленинградская, 14 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0861419 | 0.014 |  | нет |  | да |  |
| 146 | 2МКД | ул. Ленинградская, 21 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0844785 | 0.008 |  | нет |  | нет |  |
| 147 | 2МКД | ул. Ленинградская, 19 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1084677 | 0.0105 |  | нет |  | нет |  |
| 148 | 5МКД | ул. Ленинградская, 23 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.2874157 | 0.0935 |  | да | 12.07.18 | да |  |
| 149 | 3МКД | ул.М.Бубнова, 2 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.132185 |  |  | да | 06.02.23 | нет |  |
| 150 | ИД | ул. Индустриальная, 13 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0017233 |  |  | нет |  | нет |  |
| 151 | ИД | ул. Индустриальная, 15 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0037411 |  |  | нет |  | нет |  |
| 152 | ИД | ул. Вокзальная, 7/1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0044232 |  |  | да | 14.06.19 | нет |  |
| 153 | ИД | ул. Вокзальная, 11 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0048182 |  |  | нет |  | нет |  |
| 154 | ИД | ул. М. Бубнова, 14 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0042294 |  |  | да | 08.10.15 | нет |  |
| 155 | ИД | ул. Индустриальная, 4 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0109288 |  |  | нет |  | нет |  |
| 156 | ИД | ул. 8 Марта, 9 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0023552 |  |  | нет |  | нет |  |
| 157 | ИД | ул. Нагорная, 7б | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0022978 |  |  | нет |  | нет |  |
| 158 | ИД | ул. Нагорная, 7а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0021039 |  |  | нет |  | нет |  |
| 159 | ИД | ул. Работницы, 9 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0016803 |  |  | нет |  | нет |  |
| 160 | ИД | ул. Работницы, 16 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0058665 |  |  | нет |  | нет |  |
| 161 | ИД | ул. Индустриальная, 58 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0031882 |  |  | нет |  | нет |  |
| 162 | ИД | ул. Индустриальная, 58 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0034395 |  |  | нет |  | нет |  |
| 163 | ИД | ул. Р. Люксембург, 33 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0021614 |  |  | нет |  | нет |  |
| 164 | ИД | ул. Р. Люксембург, 27 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0021757 |  |  | нет |  | нет |  |
| 165 | ИД | ул. Р. Люксембург, 13 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0023839 |  |  | нет |  | нет |  |
| 166 | ИД | ул. Работницы, 2 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0047176 |  |  | нет |  | нет |  |
| 167 | ИД | ул. Ленина, 6б-2 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.00488 |  |  | да | 03.09.20 | нет |  |
| 168 | ИД | ул. Ленина, 26а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0019459 |  |  | нет |  | нет |  |
| 169 | ИД | ул. Ленина, 26 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0036836 |  |  | нет |  | нет |  |
| 170 | ИД | ул. Герцена, 20 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0003231 |  |  | нет |  | нет |  |
| 171 | ИД | ул. Герцена, 21 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.001831 |  |  | нет |  | нет |  |
| 172 | ИД | ул. Герцена, 23 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0023624 |  |  | нет |  | нет |  |
| 173 | ИД | ул. Герцена, 28 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0015654 |  |  | нет |  | нет |  |
| 174 | ИД | ул. Герцена, 33 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0014722 |  |  | нет |  | нет |  |
| 175 | ИД | ул. Герцена, 36 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0032313 |  |  | нет |  | нет |  |
| 176 | ИД | ул. К.Маркса, 26а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0017305 |  |  | нет |  | нет |  |
| 177 | ИД | ул. К.Маркса, 27/1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0019388 |  |  | нет |  | нет |  |
| 178 | ИД | ул. К.Маркса, 28/1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0012781 |  |  | нет |  | нет |  |
| 179 | ИД | ул. К.Маркса, 28/2 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.001472 |  |  | нет |  | нет |  |
| 180 | ИД | ул. К.Маркса, 29 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0016156 |  |  | нет |  | нет |  |
| 181 | ИД | ул. К.Маркса, 30а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.00343 |  |  | нет |  | нет |  |
| 182 | ИД | ул. К.Маркса, 36 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0007899 |  |  | нет |  | нет |  |
| 183 | ИД | ул. М.Сибиряка, 3 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0016803 |  |  | нет |  | нет |  |
| 184 | ИД | ул. Щорса, 10 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0014936 |  |  | нет |  | нет |  |
| 185 | ИД | ул. Щорса, 10А | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0015007 |  |  | нет |  | нет |  |
| 186 | ИД | ул. Герцена, 34/1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0019747 |  |  | нет |  | нет |  |
| 187 | ИД | ул. Герцена, 34/2 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.00191 |  |  | нет |  | нет |  |
| 188 | ИД | ул. Индустриальная, 62 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0016013 |  |  | нет |  | нет |  |
| 189 | ИД | ул. Энгельса, 5 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0015582 |  |  | нет |  | нет |  |
| 190 | ИД | ул. Энгельса, 5а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0015582 |  |  | нет |  | нет |  |
| 191 | ИД | ул. Энгельса, 7а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.00431 |  |  | нет |  | нет |  |
| 192 | ИД | ул. Ленинградская, 20 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0017521 |  |  | нет |  | нет |  |
| 193 | ООО "Каменный пояс" адм.здание | ул. М. Бубнова, 11/14 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.125079 |  |  | да | 18.10.17 | да |  |
| 194 | Магазин "Товары для дома" | ул. Ленинградская, 24 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0417911 |  |  | нет |  | да |  |
| 195 | Торг. Павильон Завершинская | ул. Свердлова | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0062402 |  |  | нет |  | нет |  |
| 196 | Остановочный комплекс , Фещенко | ул. Бубнова,27 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.007451 |  |  | нет |  | нет |  |
| 197 | ООО "Прибор" 3 корпус, адм.здание | ул. М. Бубнова, 11 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1831667 |  |  | да | 28.09.17 | да |  |
| 198 | ООО "Прибор" кузница, адм.здание | ул. М. Бубнова, 11 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.026337 |  |  | да | 17.11.12 | да |  |
| 199 | ООО "Стратегия", торговый комплекс | ул. Толстого, 5 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.218823 |  |  | да | 02.03.20 | да |  |
| 200 | Адм. Здание ООО "Домен" | ул. Толстого, 5а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1125034 |  |  | да | 26.09.16 | да |  |
| 201 | Адм. здание | ул. Индустриальная, 2 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.101046 |  |  | нет |  | нет |  |
| 202 | Почта | ул. Гагарина, 28 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.056976 |  |  | да | 07.11.13 | да |  |
| 203 | Ростелеком с гаражом | ул. Индустриальная, 12а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.167718 |  |  | да | 09.10.18 | нет |  |
| 204 | Адм. Здание Водоканал | ул. Андронова, 9 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.007032 |  |  | нет |  | нет |  |
| 205 | Гараж Водоканал | ул. Андронова, 9 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.012962 |  |  | нет |  | нет |  |
| 206 | Магазин ИП Смирнова | ул. М. Бубнова, 8а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.014 |  |  | да | 24.10.16 | нет |  |
| 207 | ИП Мальцева , автомойка | ул. Нагорная, 11 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0250936 |  |  | да | 11.12.20 | нет |  |
| 208 | Магазин "Горка" | ул. Олимпийская, 2а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.00945 |  |  | нет |  | нет |  |
| 209 | Пятерочка, магазин | ул. Правды | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.040248 | 0.03737 |  | да | 28.04.16 | да |  |
| 210 | ООО "Прибор" адм.здание | ул. Бубнова, 11 уч1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.1056964 |  |  | да | 16.11.18 | да |  |
| 211 | ИП Сорокин, адм.здание | ул. М. Бубнова, 12 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.050899 |  |  | да | 27.11.15 | да |  |
| 212 | Центр. районная аптека | ул. Ленинградская, 15б | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0986256 |  |  | да | 24.10.16 | да |  |
| 213 | Магазин ИП Фаткулин | Р. Люксембург | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0091583 |  |  | да | 20.10.17 | нет |  |
| 214 | Остановочный комплекс , Писаревский | ул. Ленинградская | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0062556 |  |  | нет |  | нет |  |
| 215 | Остановочный комплекс , Писаревская | ул. Ленинградская | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0031201 |  |  | нет |  | нет |  |
| 216 | Магазин Магнит | ул. Гагарина, 42а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0402532 |  |  | нет |  | нет |  |
| 217 | Остановочный комплекс Мухаметов | ул.Гагарина | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.001204 |  |  | нет |  | нет |  |
| 218 | Адм. здание | ул. Ленина, 8 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.08533 |  |  | нет |  | нет |  |
| 219 | Киоск ИП Мухаметов | ул. Ленинградская | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.00312 |  |  | нет |  | нет |  |
| 220 | Киоск Еремян | ул. Ленинградская | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0007242 |  |  | нет |  | нет |  |
| 221 | Торг.Павильон Амбарцумян | ул.М.Бубнова | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0074511 |  |  | нет |  | нет |  |
| 222 | Магазин ИП Аксенова | ул. Гагарина, 36а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0141484 |  |  | да | 11.10.17 | нет |  |
| 223 | Столярный цех, адм.здание | ул. Бубнова, 11 уч8/2б | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.105696 |  |  | да | 29.09.17 | да |  |
| 224 | Автостоянка ИП Суходоев | ул. Бубнова, 11 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.013607 |  |  | нет |  | нет |  |
| 225 | Ремонтные мастерские ИП Шарифянов | ул. Бубнова, 11 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.012875 |  |  | нет |  | нет |  |
| 226 | ИП Фролов, офисное здание | ул Декабристов, 2а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0264594 |  |  | да | 17.01.18 | да |  |
| 227 | Магазин Островских | ул. Ленина, 12а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0066254 |  |  | нет |  | нет |  |
| 228 | Магазин Ритуал | ул. Ленинградская, 12а | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.016632 |  |  | да | 28.11.14 | да |  |
| 229 | Магазин Рубин ИП Фаткулина | ул. Доватора, 30 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0084362 |  |  | да | 17.12.13 | да |  |
| 230 | Автошкола | ул. 8 Марта, 1 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.015101 |  |  | нет |  | да |  |
| 231 | Магазин Пятерочка | ул. Толстого, 5б | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0776422 | 0.01821 |  | да | 16.11.18 | да |  |
| 232 | Гараж Шкуренко | ул. Ленина, 6в | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.01821 |  |  | да | 03.11.15 | да |  |
| 233 | ООО "СтройГранд " гостиница | ул. Декабристов, 13 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.096154 |  |  | да | 28.10.21 | да |  |
| 234 | СТО, ИП Шарифянов | ул. Бубнова, 11 | Котельная "Центральная" г.Куса | 0.0274496 |  |  | нет |  | да |  |

| № пп | Наименование участка | Тепловая нагрузка, Qуч, кВт | Расход теплоносителя, G, т/ч | Харак-ка трубы |  | Длина участка, м |  |  | Скорость движения воды на участке v, м/с | Потери давления |  | Суммарные потери давления от точки подключения Dh, м в.с. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр наружный и толщина стенки, Dн x s, мм | Диаметр условного прохода, dу, мм | по плану, l | эквивалентная местным сопротивлениям, lэ | приведенная, lпр = l+lэ |  | удельные на трение R, Па/м | на участке Rlпр, Па |  |
| 1 | Котельная : 0 | 31674.83 | 1237.92 | 530х8,0 | 500 | 5 | 0.00 | 5.20 | 1.20 | 21.53 | 111.94 | 0.01 |
| 2 | 0 : ул. М. Бубнова, 11/14 | 145.47 | 5.69 | 76х3,0 | 70 | 52 | 15.60 | 67.60 | 0.42 | 40.65 | 2747.77 | 0.29 |
| 3 | 0 : 0/2 | 21989.54 | 859.40 | 530х8,0 | 500 | 82 | 73.80 | 155.80 | 1.18 | 25.94 | 4041.11 | 0.42 |
| 4 | 0/2 : 0/3 | 61.87 | 2.42 | 89х4,0 | 80 | 9 | 2.82 | 12.22 | 0.13 | 3.39 | 41.42 | 0.43 |
| 5 | 0/3 : ул. М. Бубнова, 11/уч8/1г | 36.81 | 1.44 | 89х4,0 | 80 | 4 | 1.23 | 5.34 | 0.08 | 1.26 | 6.71 | 0.43 |
| 6 | 0/3 : ул. М. Бубнова, 11 уч5/2 | 25.06 | 0.98 | 38х2,5 | 32 | 48 | 14.40 | 62.40 | 0.33 | 63.04 | 3933.86 | 0.83 |
| 7 | 0/2 : 1 | 15966.73 | 624.01 | 530х8,0 | 500 | 158 | 142.05 | 299.88 | 0.86 | 13.73 | 4117.62 | 0.84 |
| 8 | 1 : 2 | 7565.16 | 295.66 | 273х7,0 | 250 | 56 | 33.49 | 89.30 | 1.60 | 111.85 | 9987.46 | 1.86 |
| 9 | 2 : 2/1 | 1365.09 | 53.35 | 133х4,0 | 125 | 19 | 5.56 | 24.10 | 1.24 | 167.25 | 4031.15 | 2.27 |
| 10 | 2/1 : ул. Ленинградская, 24 | 15.16 | 0.59 | 40х2,5 | 40 | 10 | 2.94 | 12.75 | 0.13 | 8.79 | 112.12 | 2.28 |
| 11 | 2/1 : 2/2 | 1349.93 | 52.76 | 133х4,0 | 125 | 27 | 8.02 | 34.74 | 1.22 | 163.58 | 5682.11 | 2.85 |
| 12 | 2/2 : Изменение прокладки 2/2 | 203.21 | 7.94 | 76х3,0 | 70 | 13 | 3.83 | 16.58 | 0.59 | 78.68 | 1304.04 | 2.98 |
| 13 | Изменение прокладки 2/2 : ул. Вокзальная, 16 | 203.21 | 7.94 | 76х3,0 | 70 | 19 | 5.70 | 24.71 | 0.59 | 78.68 | 1944.30 | 3.18 |
| 14 | 2/2 : 2/3 | 1146.72 | 44.82 | 133х4,0 | 125 | 13 | 3.89 | 16.86 | 1.04 | 118.26 | 1993.94 | 3.05 |
| 15 | 2/3 : ул. Ленинградская, 24 | 487.78 | 19.06 | 76х3,0 | 70 | 15 | 4.38 | 18.97 | 1.41 | 447.68 | 8491.06 | 3.92 |
| 16 | 2/3 : Изменение прокладки_2/3 | 658.94 | 25.75 | 108х4,0 | 100 | 25 | 7.52 | 32.58 | 0.93 | 126.18 | 4110.69 | 4.34 |
| 17 | Изменение прокладки_2/3 : 2/4 | 658.94 | 25.75 | 108х4,0 | 100 | 64 | 19.07 | 82.65 | 0.93 | 126.18 | 10429.28 | 5.40 |
| 18 | 2/4 : ул. Ленинградская, 28 | 387.61 | 15.15 | 89х4,0 | 80 | 26 | 7.91 | 34.29 | 0.82 | 124.00 | 4252.37 | 5.84 |
| 19 | 2/4 : Изменение прокладки 2/4 | 271.33 | 10.60 | 76х3,0 | 70 | 43 | 12.86 | 55.73 | 0.78 | 139.52 | 7775.64 | 6.19 |
| 20 | Изменение прокладки 2/4 : ул. Ленинградская, 26 | 271.33 | 10.60 | 76х3,0 | 70 | 17 | 4.96 | 21.48 | 0.78 | 139.52 | 2996.35 | 6.50 |
| 21 | 2 : 2/5 | 6200.07 | 242.31 | 273х7,0 | 250 | 30 | 17.77 | 47.38 | 1.31 | 75.26 | 3565.45 | 2.22 |
| 22 | 2/5 : ул. М. Бубнова, 13 | 384.53 | 15.03 | 76х3,0 | 70 | 18 | 5.47 | 23.71 | 1.11 | 278.89 | 6613.11 | 2.90 |
| 23 | 2/5 : 2/6 | 5815.54 | 227.28 | 273х7,0 | 250 | 50 | 29.75 | 79.34 | 1.23 | 66.26 | 5257.01 | 2.76 |
| 24 | 2/6 : ул. М. Бубнова, 15 | 418.61 | 16.36 | 76х3,0 | 70 | 16 | 4.70 | 20.37 | 1.21 | 330.22 | 6726.81 | 3.45 |
| 25 | 2/6 : Изменение прокладки 2/6 | 5396.93 | 210.92 | 273х7,0 | 250 | 51 | 30.33 | 80.88 | 1.14 | 57.11 | 4618.82 | 3.23 |
| 26 | Изменение прокладки 2/6 : 2/8 | 409.78 | 16.01 | 76х3,0 | 70 | 24 | 7.24 | 31.38 | 1.18 | 316.50 | 9932.26 | 4.24 |
| 27 | 2/8 : ул. М. Бубнова, 17 | 409.78 | 16.01 | 76х3,0 | 70 | 45 | 13.57 | 58.79 | 1.18 | 316.50 | 18605.49 | 6.14 |
| 28 | Изменение прокладки 2/6 : 3 | 4987.15 | 194.91 | 273х7,0 | 250 | 21 | 12.77 | 34.06 | 1.05 | 48.81 | 1662.64 | 2.93 |
| 29 | 3 : ул. М. Бубнова, 19 | 416.92 | 16.29 | 76х3,0 | 70 | 13 | 3.83 | 16.58 | 1.21 | 327.56 | 5429.35 | 3.48 |
| 30 | 3 : 3/1 | 412.96 | 16.14 | 108х4,0 | 100 | 70 | 20.94 | 90.73 | 0.59 | 49.95 | 4532.26 | 3.39 |
| 31 | 3/1 : ул. М. Бубнова, 21 | 404.30 | 15.80 | 76х3,0 | 70 | 13 | 4.02 | 17.43 | 1.17 | 308.13 | 5371.64 | 3.94 |
| 32 | 3/1 : ул. Бубнова | 8.67 | 0.34 | 38х2,5 | 32 | 15 | 4.53 | 19.63 | 0.11 | 8.00 | 156.98 | 3.41 |
| 33 | 3 : 4 | 4157.27 | 162.47 | 219х6,0 | 200 | 29 | 11.62 | 40.68 | 1.37 | 109.69 | 4462.50 | 3.38 |
| 34 | 4 : ул. Ленинградская, 30 | 220.36 | 8.61 | 108х4,0 | 100 | 133 | 40.01 | 173.37 | 0.31 | 14.48 | 2510.02 | 3.64 |
| 35 | 4 : ул. Вокзальная, 7 | 5.14 | 0.20 | 38х2,5 | 32 | 50 | 14.92 | 64.64 | 0.07 | 2.96 | 191.47 | 3.40 |
| 36 | 4 : 5 | 3931.77 | 153.66 | 219х6,0 | 200 | 85 | 34.07 | 119.24 | 1.30 | 98.16 | 11704.78 | 4.58 |
| 37 | 5 : ул. М. Бубнова, 23 | 442.25 | 17.28 | 133х4,0 | 125 | 19 | 5.77 | 25.01 | 0.40 | 17.92 | 448.31 | 4.62 |
| 38 | ул. М. Бубнова, 23 : Задвижка | 427.57 | 16.71 | 133х4,0 | 125 | 34 | 10.20 | 44.20 | 0.39 | 16.77 | 741.26 | 4.70 |
| 39 | Задвижка : ул. М. Бубнова, 25 | 427.57 | 16.71 | 89х4,0 | 80 | 87 | 26.11 | 113.13 | 0.90 | 150.66 | 17043.74 | 6.44 |
| 1 | 5 : ул. Вокзальная, 11 | 5.60 | 0.22 | 32х2,5 | 32 | 36 | 10.87 | 47.11 | 0.07 | 3.48 | 164.07 | 4.59 |
| 2 | 5 : Изменение прокладки_5 | 134.95 | 5.27 | 57х3,0 | 50 | 87 | 26.07 | 112.97 | 0.74 | 182.18 | 20581.29 | 6.68 |
| 3 | Изменение прокладки_5 : ул. Вокзальная, 11 | 76.80 | 3.00 | 57х3,0 | 50 | 29 | 8.65 | 37.49 | 0.42 | 59.75 | 2240.29 | 6.90 |
| 4 | 5* : ул. Декабристов, 7 | 58.15 | 2.27 | 32х2,5 | 32 | 25 | 7.50 | 32.50 | 0.76 | 332.33 | 10800.73 | 8.01 |
| Основное направление 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 : 6 | 2921.39 | 114.17 | 219х6,0 | 200 | 76 | 30.47 | 106.64 | 0.97 | 54.38 | 5798.88 | 5.17 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6 : ул. Декабристов, 1 | 428.74 | 16.76 | 89х4,0 | 80 | 17 | 5.01 | 21.71 | 0.90 | 151.48 | 3288.66 | 5.50 |
| Основное направление 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 : 6/1 | 2492.65 | 97.42 | 219х6,0 | 200 | 36 | 14.40 | 50.40 | 0.82 | 39.68 | 1999.79 | 5.37 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6/1 : ул Декабристов, 2 | 342.20 | 13.37 | 89х4,0 | 80 | 29 | 8.73 | 37.84 | 0.72 | 96.84 | 3664.85 | 5.75 |
| 8 | 6/1 : ул Декабристов, 2а | 30.70 | 1.20 | 38х2,5 | 32 | 10 | 3.02 | 13.07 | 0.40 | 93.99 | 1228.00 | 5.50 |
| Основное направление 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6/1 : 6/2 | 2119.74 | 82.84 | 159х4,5 | 150 | 50 | 14.91 | 64.61 | 1.33 | 154.74 | 9997.50 | 6.39 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6/2 : ул. Бубнова, 27 | 399.03 | 15.59 | 89х4,0 | 80 | 32 | 9.46 | 41.00 | 0.84 | 131.35 | 5385.65 | 6.94 |
| Основное направление 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 6/2 : 94 | 1720.71 | 67.25 | 159х4,5 | 150 | 61 | 18.35 | 79.50 | 1.08 | 102.19 | 8123.66 | 7.22 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 94 : ул. Правды, 25 | 637.92 | 24.93 | 108х4,0 | 100 | 35 | 10.57 | 45.79 | 0.90 | 118.31 | 5416.87 | 7.77 |
| 13 | 94 : ул. М. Бубнова, 27 | 49.35 | 1.93 | 57х3,0 | 50 | 16 | 4.82 | 20.88 | 0.27 | 25.06 | 523.11 | 7.27 |
| Основное направление 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 94 : 95 | 1033.44 | 40.39 | 159х4,5 | 150 | 46 | 13.76 | 59.63 | 0.65 | 37.15 | 2215.13 | 7.45 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 95 : ул. Правды | 139.56 | 5.45 | 76х3,0 | 70 | 86 | 25.66 | 111.20 | 0.40 | 37.46 | 4165.43 | 7.87 |
| Основное направление 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 95 : 97 | 893.88 | 34.93 | 159х4,5 | 150 | 783 | 234.75 | 1017.25 | 0.56 | 27.87 | 28354.84 | 10.34 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 97 : ул. Олимпийская, 2а | 10.99 | 0.43 | 32х2,5 | 32 | 11 | 3.32 | 14.38 | 0.14 | 12.64 | 181.71 | 10.35 |
| Основное направление 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 97 : Н1 | 882.89 | 34.51 | 159х4,5 | 150 | 54 | 16.32 | 70.71 | 0.56 | 27.20 | 1923.24 | 10.53 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Н1 : 98 | 331.15 | 12.94 | 108х4,0 | 100 | 41 | 12.40 | 53.72 | 0.47 | 32.29 | 1734.33 | 10.71 |
| 46 | 98 : ул. Олимпийская, 7 | 331.15 | 12.94 | 57х3,0 | 50 | 6 | 1.84 | 7.97 | 1.80 | 1085.68 | 8651.77 | 11.59 |
| Основное направление 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Н1 : 99 | 551.75 | 21.56 | 108х4,0 | 100 | 172 | 51.63 | 223.74 | 0.78 | 88.70 | 19845.67 | 12.56 |
| Основное направление 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 99 : 99/1 | 551.75 | 21.56 | 108х4,0 | 100 | 555 | 166.56 | 721.75 | 0.78 | 88.70 | 64017.87 | 19.08 |
| 23 | 99/1 : Н2 | 551.75 | 21.56 | 108х4,0 | 100 | 957 | 287.14 | 1244.26 | 0.78 | 88.70 | 110363.63 | 30.33 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Н-2 : 100 | 305.88 | 11.95 | 108х4,0 | 100 | 24 | 7.15 | 30.99 | 0.43 | 27.61 | 855.57 | 0.09 |
| Ответвление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 100 : ул. Олимпийская, 70 | 159.45 | 6.23 | 108х4,0 | 100 | 125 | 37.45 | 162.28 | 0.23 | 7.68 | 1247.05 | 0.13 |
| Ответвление 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Н2 : Склад 1 | 245.87 | 9.61 | 89х4,0 | 80 | 103 | 30.81 | 133.52 | 0.52 | 50.33 | 6720.04 | 0.81 |
| Ответвление 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 100 : 101 | 104.73 | 4.09 | 76х3,0 | 70 | 93 | 28.00 | 121.34 | 0.30 | 21.30 | 2584.14 | 0.39 |
| 29 | 101 : Тубер. отделение | 41.20 | 1.61 | 40х2,5 | 40 | 16 | 4.69 | 20.33 | 0.36 | 61.83 | 1257.05 | 0.52 |
| 30 | 101 : 102 | 63.52 | 2.48 | 57х3,0 | 50 | 65 | 19.38 | 83.97 | 0.35 | 41.12 | 3452.49 | 0.74 |
| 31 | 102 : 103 | 63.52 | 2.48 | 57х3,0 | 50 | 62 | 18.48 | 80.08 | 0.35 | 41.12 | 3292.67 | 1.08 |
| 32 | 103 : Инфек. отделение | 40.28 | 1.57 | 40х2,5 | 40 | 14 | 4.06 | 17.59 | 0.36 | 59.13 | 1040.08 | 0.85 |
| 33 | 103 : Гараж | 23.24 | 0.91 | 40х2,5 | 40 | 72 | 21.63 | 93.73 | 0.21 | 20.15 | 1888.31 | 1.04 |
| Ответвление 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 100 : 104 | 41.70 | 1.63 | 108х4,0 | 100 | 20 | 6.02 | 26.09 | 0.06 | 0.59 | 15.28 | 0.85 |
| 37 | 104 : | 18.03 | 0.70 | 32х2,5 | 32 | 54 | 16.23 | 70.33 | 0.23 | 33.06 | 2324.76 | 1.09 |
| Ответвление 1-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 104 : 105 | 23.68 | 0.93 | 89х4,0 | 80 | 71 | 21.16 | 91.70 | 0.05 | 0.55 | 50.13 | 0.86 |
| 39 | 105 : Прачечная | 23.68 | 0.93 | 38х2,5 | 32 | 50 | 15.06 | 65.27 | 0.31 | 56.38 | 3679.93 | 1.23 |
| Основное направление 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1 : 1/1 | 8401.57 | 328.35 | 530х8,0 | 500 | 50 | 44.65 | 94.26 | 0.45 | 3.85 | 363.03 | 0.88 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1/1 : ул. Бубнова,11 уч4 | 133.75 | 5.23 | 76х3,0 | 70 | 3 | 0.85 | 3.69 | 0.39 | 34.45 | 127.17 | 0.89 |
| Основное направление 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1/1 : 8 | 8267.83 | 323.12 | 530х8,0 | 500 | 88 | 79.02 | 166.82 | 0.44 | 3.73 | 622.46 | 0.94 |
| Основное направление 1-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 8 : 9 | 7729.51 | 302.08 | 530х8,0 | 500 | 22 | 19.80 | 41.80 | 0.41 | 3.27 | 136.58 | 0.96 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 9 : ул. Уткина, 1а | 56.84 | 2.22 | 38х2,5 | 32 | 17 | 5.14 | 22.28 | 0.74 | 317.65 | 7077.91 | 1.68 |
| Основное направление 1-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 9 : 91 | 3636.88 | 142.14 | 325х8,0 | 300 | 140 | 112.06 | 252.14 | 0.54 | 10.39 | 2620.28 | 1.22 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 91 : ул. Уткина, 3 | 536.14 | 20.95 | 108х4,0 | 100 | 21 | 6.43 | 27.87 | 0.76 | 83.79 | 2335.44 | 1.46 |
| 52 | 91 : ул. Бубнова, 18 | 270.98 | 10.59 | 89х4,0 | 80 | 26 | 7.75 | 33.57 | 0.57 | 61.00 | 2047.53 | 1.43 |
| Основное направление 1-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 91 : Изменение прокладки_91 | 2829.76 | 110.59 | 273х7,0 | 250 | 13 | 7.58 | 20.22 | 0.60 | 15.86 | 320.71 | 1.26 |
| 54 | Изменение прокладки_91 : 92 | 2829.76 | 110.59 | 273х7,0 | 250 | 64 | 38.48 | 102.62 | 0.60 | 15.86 | 1627.38 | 1.42 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 92 : 92/1 | 663.40 | 25.93 | 108х4,0 | 100 | 32 | 9.54 | 41.35 | 0.94 | 127.88 | 5288.22 | 1.96 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 92/1 : ул. Индустриальная, 15 | 4.35 | 0.17 | 32х2,5 | 32 | 30 | 8.99 | 38.97 | 0.06 | 2.16 | 84.22 | 1.97 |
| Ответвление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 92/1 : Изменение прокладки 92/1 | 659.05 | 25.76 | 108х4,0 | 100 | 48 | 14.37 | 62.28 | 0.93 | 126.22 | 7861.32 | 2.76 |
| 56 | Изменение прокладки 92/1 : 92/2 | 659.05 | 25.76 | 108х4,0 | 100 | 34 | 10.18 | 44.12 | 0.93 | 126.22 | 5569.05 | 3.33 |
| Ответвление 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 92/2 : ул. М. Бубнова, 26 | 657.04 | 25.68 | 108х4,0 | 100 | 27 | 7.99 | 34.61 | 0.93 | 125.46 | 4341.60 | 3.77 |
| 58 | 92/2 : ул. Индустриальная, 13а | 2.00 | 0.08 | 32х2,5 | 32 | 30 | 8.99 | 38.95 | 0.03 | 0.51 | 19.99 | 3.33 |
| Основное направление 1-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 92 : 92/3 | 2166.36 | 84.67 | 219х6,0 | 200 | 15 | 5.84 | 20.43 | 0.72 | 30.04 | 613.58 | 1.49 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 92/3 : ул. М. Бубнова, 22 | 486.63 | 19.02 | 89х4,0 | 80 | 17 | 5.18 | 22.44 | 1.03 | 194.82 | 4371.41 | 1.93 |
| Основное направление 1-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 92/3 : 93 | 1679.73 | 65.65 | 219х6,0 | 200 | 61 | 24.31 | 85.09 | 0.56 | 18.15 | 1544.43 | 1.64 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 93 : ул. Бубнова, 20 | 395.84 | 15.47 | 89х4,0 | 80 | 16 | 4.78 | 20.72 | 0.83 | 129.28 | 2678.87 | 1.92 |
| Ответвление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 93 : ул. Бубнова, 28 | 262.00 | 10.24 | 108х4,0 | 100 | 83 | 24.90 | 107.89 | 0.37 | 20.35 | 2195.11 | 2.14 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 93 : 100 | 1021.89 | 39.94 | 133х4,0 | 125 | 41 | 12.16 | 52.70 | 0.93 | 94.05 | 4956.78 | 2.15 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 100 : ул. Бубнова, 24/2 | 372.66 | 14.56 | 89х4,0 | 80 | 17 | 5.19 | 22.50 | 0.79 | 114.68 | 2580.73 | 2.41 |
| 68 | ул. Бубнова, 24/2 : ул. Бубнова, 24/1 | 134.20 | 5.24 | 89х4,0 | 80 | 51 | 15.33 | 66.42 | 0.28 | 15.28 | 1014.80 | 2.51 |
| Ответвление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 100 : ул. Бубнова, 24/3 | 292.11 | 11.42 | 89х4,0 | 80 | 17 | 4.97 | 21.54 | 0.62 | 70.77 | 1524.53 | 2.30 |
| 70 | 100 : ул. Свердлова, 18 | 357.13 | 13.96 | 89х4,0 | 80 | 118 | 35.39 | 153.35 | 0.75 | 105.40 | 16162.53 | 3.80 |
| 73 | ул. Свердлова, 18 : ул. Свердлова, 18 | 3.63 | 0.14 | 76х3,0 | 70 | 44 | 13.28 | 57.56 | 0.01 | 0.04 | 2.22 | 3.80 |
| 74 | ул. Свердлова, 18 : ул. Свердлова | 3.63 | 0.14 | 40х2,5 | 40 | 34 | 10.06 | 43.59 | 0.03 | 0.59 | 25.82 | 3.80 |
| Основное направление 1-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 8 : Смена прокладки_8 | 538.31 | 21.04 | 108х4,0 | 100 | 25 | 7.39 | 32.02 | 0.76 | 84.47 | 2704.52 | 1.22 |
| 76 | Смена прокладки_8 : 8/3 | 538.31 | 21.04 | 108х4,0 | 100 | 40 | 12.03 | 52.13 | 0.76 | 84.47 | 4403.22 | 1.67 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 8/3 : 8/4 | 127.04 | 4.96 | 76х3,0 | 70 | 10 | 3.10 | 13.44 | 0.37 | 31.13 | 418.40 | 1.71 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 8/4 : ГаражАдм | 12.82 | 0.50 | 57х3,0 | 50 | 2 | 0.72 | 3.11 | 0.07 | 1.86 | 5.79 | 1.71 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 8/4 : 8/5 | 114.22 | 4.46 | 57х3,0 | 50 | 20 | 5.87 | 25.44 | 0.62 | 130.90 | 3330.25 | 2.05 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 8/5 : ул. М. Бубнова, 16 | 109.30 | 4.27 | 57х3,0 | 50 | 19 | 5.61 | 24.31 | 0.60 | 119.98 | 2916.63 | 2.35 |
| 81 | 8/5 : ул. М. Бубнова, 14 | 4.92 | 0.19 | 32х2,5 | 32 | 25 | 7.55 | 32.71 | 0.06 | 2.72 | 89.03 | 2.06 |
| Основное направление 1-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 8/3 : 8/6 | 411.28 | 16.07 | 108х4,0 | 100 | 8 | 2.53 | 10.96 | 0.58 | 49.55 | 543.05 | 1.72 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 8/6 : ул. Толстого, 5а | 130.84 | 5.11 | 76х3,0 | 70 | 17 | 5.01 | 21.70 | 0.38 | 32.99 | 715.75 | 1.80 |
| Основное направление 1-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 8/6 : 8/7 | 280.44 | 10.96 | 108х4,0 | 100 | 7 | 2.18 | 9.44 | 0.40 | 23.26 | 219.55 | 1.75 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 8/7 : Смена прокладки_8/7 | 90.30 | 3.53 | 76х3,0 | 70 | 34 | 10.22 | 44.27 | 0.26 | 15.93 | 704.99 | 1.82 |
| 86 | Смена прокладки_8/7 : ул. Толстого, 5б | 90.30 | 3.53 | 76х3,0 | 70 | 35 | 10.56 | 45.77 | 0.26 | 15.93 | 729.01 | 1.89 |
| Основное направление 1-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 8/7 : 8/8* | 190.14 | 7.43 | 108х4,0 | 100 | 6 | 1.80 | 7.80 | 0.27 | 10.84 | 84.57 | 1.83 |
| 88 | 8/8* : ул. Толстого, 5 | 144.21 | 5.64 | 89х4,0 | 80 | 16 | 4.80 | 20.80 | 0.30 | 17.59 | 365.96 | 1.86 |
| 89 | 8/8* : 8/8 | 45.93 | 1.79 | 108х4,0 | 100 | 20 | 6.00 | 26.00 | 0.07 | 0.70 | 18.27 | 1.83 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8/8 : ГаражПЧ | 13.26 | 0.52 | 57х3,0 | 50 | 5 | 1.50 | 6.51 | 0.07 | 1.99 | 12.93 | 1.83 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8/8 : 8/9 | 32.67 | 1.28 | 108х4,0 | 100 | 49 | 14.77 | 63.99 | 0.05 | 0.37 | 23.73 | 1.83 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8/9 : ГаражПЧ_1 | 6.11 | 0.24 | 38х2,5 | 32 | 6 | 1.83 | 7.93 | 0.08 | 4.10 | 32.52 | 1.83 |
| 2 | 8/9 : ул. М. Бубнова, 12 | 26.56 | 1.04 | 89х4,0 | 80 | 18 | 5.48 | 23.73 | 0.06 | 0.68 | 16.09 | 1.83 |
| Основное направление 1-2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9 : 10 | 4035.79 | 157.73 | 325х8,0 | 300 | 125 | 100.00 | 225.00 | 0.60 | 12.77 | 2872.80 | 2.12 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 : 10/1 | 3509.86 | 137.17 | 219х6,0 | 200 | 11 | 4.25 | 14.88 | 1.16 | 78.32 | 1165.54 | 2.24 |
| 5 | 10/1 : ул. Индустриальная, 12а | 206.69 | 8.08 | 57х3,0 | 50 | 17 | 5.21 | 22.58 | 1.13 | 424.78 | 9591.87 | 3.22 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10/1 : 11 | 3303.17 | 129.09 | 219х6,0 | 200 | 73 | 29.14 | 101.98 | 1.09 | 69.41 | 7078.63 | 2.96 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11 : ул. Индустриальная, 12 | 170.51 | 6.66 | 57х3,0 | 50 | 21 | 6.19 | 26.83 | 0.93 | 289.77 | 7775.17 | 3.76 |
| 7 | ул. Индустриальная, 12 : ул. Индустриальная, 12 | 4.01 | 0.16 | 32х2,5 | 32 | 36 | 10.91 | 47.26 | 0.05 | 1.85 | 87.62 | 3.76 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11 : 12 | 3132.67 | 122.43 | 219х6,0 | 200 | 92 | 36.73 | 128.56 | 1.04 | 62.47 | 8031.68 | 3.78 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 12 : Смена прокладки_12 | 3.21 | 0.13 | 38х2,5 | 32 | 41 | 12.22 | 52.94 | 0.04 | 1.22 | 64.68 | 3.79 |
| 10 | Смена прокладки_12 : ул. Фрунзе, 1 | 3.21 | 0.13 | 32х2,5 | 32 | 53 | 15.82 | 68.56 | 0.04 | 1.22 | 83.77 | 3.80 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12 : 13 | 3125.45 | 122.15 | 219х6,0 | 200 | 66 | 26.33 | 92.15 | 1.03 | 62.19 | 5730.45 | 4.37 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 13 : 90 | 802.17 | 31.35 | 133х4,0 | 125 | 37 | 11.12 | 48.17 | 0.73 | 58.17 | 2801.83 | 4.65 |
| Ответвление 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 90 : ул. Индустриальная, 7 | 185.79 | 7.26 | 76х3,0 | 70 | 30 | 8.90 | 38.58 | 0.54 | 65.90 | 2542.57 | 4.91 |
| Ответвление 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 90 : ул. Индустриальная, 5 | 171.18 | 6.69 | 76х3,0 | 70 | 27 | 8.10 | 35.09 | 0.49 | 56.04 | 1966.42 | 4.85 |
| Ответвление 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 90 : 90/1 | 445.20 | 17.40 | 108х4,0 | 100 | 26 | 7.87 | 34.09 | 0.63 | 57.97 | 1975.96 | 4.85 |
| Ответвление 1-3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 90/1 : ул. Толстого, 4 | 204.22 | 7.98 | 76х3,0 | 70 | 13 | 4.02 | 17.43 | 0.59 | 79.45 | 1385.03 | 4.99 |
| Ответвление 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 90/1 : 90/2 | 240.98 | 9.42 | 108х4,0 | 100 | 51 | 15.39 | 66.70 | 0.34 | 17.26 | 1151.35 | 4.97 |
| Ответвление 1-3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 90/2 : ул. М. Бубнова, 8а | 15.75 | 0.62 | 38х2,5 | 32 | 34 | 10.06 | 43.58 | 0.20 | 25.40 | 1106.97 | 5.08 |
| 19 | 90/2 : ул. Толстого, 2 | 225.23 | 8.80 | 76х3,0 | 70 | 12 | 3.59 | 15.54 | 0.65 | 96.46 | 1498.43 | 5.12 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 13 : 13/1 | 2323.28 | 90.80 | 219х6,0 | 200 | 31 | 12.34 | 43.19 | 0.77 | 34.51 | 1490.39 | 4.52 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 13/1 : ул. Индустриальная, 4 | 12.71 | 0.50 | 32х2,5 | 32 | 6 | 1.85 | 8.00 | 0.17 | 16.74 | 133.87 | 4.53 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 13/1 : 14 | 2310.57 | 90.30 | 219х6,0 | 200 | 98 | 39.26 | 137.42 | 0.76 | 34.13 | 4690.88 | 5.00 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 14 : 89 | 918.83 | 35.91 | 133х4,0 | 125 | 32 | 9.47 | 41.02 | 0.83 | 76.15 | 3123.48 | 5.31 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 89 : ул. Индустриальная, 1 | 202.34 | 7.91 | 76х3,0 | 70 | 20 | 5.89 | 25.51 | 0.59 | 78.01 | 1989.67 | 5.52 |
| Ответвление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 89 : 89/2 | 249.63 | 9.76 | 108х4,0 | 100 | 41 | 12.44 | 53.91 | 0.35 | 18.50 | 997.38 | 5.42 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 89/2 : ул. Индустриальная, 3 | 249.63 | 9.76 | 89х4,0 | 80 | 19 | 5.60 | 24.27 | 0.53 | 51.86 | 1258.79 | 5.54 |
| Ответвление 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 89 : 89/1 | 466.86 | 18.25 | 108х4,0 | 100 | 20 | 5.99 | 25.94 | 0.66 | 63.69 | 1651.79 | 5.48 |
| Ответвления к зданиям 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 89/1 : ул. М. Бубнова, 6 | 211.01 | 8.25 | 76х3,0 | 70 | 13 | 3.88 | 16.81 | 0.61 | 84.76 | 1424.79 | 5.63 |
| Ответвление 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 89/1 : 89/3 | 255.85 | 10.00 | 108х4,0 | 100 | 59 | 17.73 | 76.84 | 0.36 | 19.42 | 1492.12 | 5.63 |
| Ответвления к зданиям 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 89/3 : ул. М. Бубнова, 8 | 255.85 | 10.00 | 89х4,0 | 80 | 12 | 3.68 | 15.96 | 0.54 | 54.45 | 869.22 | 5.72 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 14 : 14/1 | 1391.74 | 54.39 | 219х6,0 | 200 | 22 | 8.66 | 30.32 | 0.46 | 12.52 | 379.55 | 5.03 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 14/1 : ул. Индустриальная, 2 | 117.52 | 4.59 | 57х3,0 | 50 | 17 | 5.14 | 22.27 | 0.64 | 138.49 | 3084.07 | 5.35 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 14/1 : Смена прокладки_14/1 | 1274.22 | 49.80 | 219х6,0 | 200 | 22 | 8.87 | 31.05 | 0.42 | 10.52 | 326.58 | 5.07 |
| 34 | Смена прокладки_14/1 : 15 | 1274.22 | 49.80 | 219х6,0 | 200 | 17 | 6.77 | 23.69 | 0.42 | 10.52 | 249.13 | 5.09 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 15 : ул. Адроновых, 1 | 267.17 | 10.44 | 76х3,0 | 70 | 23 | 7.04 | 30.51 | 0.77 | 135.31 | 4128.54 | 5.51 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 15 : 15/1 | 1007.05 | 39.36 | 219х6,0 | 200 | 59 | 23.43 | 82.00 | 0.33 | 6.62 | 542.65 | 5.15 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 15/1 : ул. Андроновых, 3 | 234.72 | 9.17 | 76х3,0 | 70 | 13 | 3.98 | 17.25 | 0.68 | 104.67 | 1805.63 | 5.33 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 15/1 : 16 | 772.34 | 30.18 | 159х4,5 | 150 | 22 | 6.51 | 28.22 | 0.49 | 20.88 | 589.29 | 5.21 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 16 : ул. Андороновых, 3 | 260.27 | 10.17 | 76х3,0 | 70 | 12 | 3.68 | 15.95 | 0.75 | 128.47 | 2049.24 | 5.42 |
| 40 | 16 : ул. Гагарина, 26 | 95.16 | 3.72 | 57х3,0 | 50 | 21 | 6.20 | 26.86 | 0.52 | 91.22 | 2450.01 | 5.46 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 16 : 17 | 416.90 | 16.29 | 159х4,5 | 150 | 69 | 20.81 | 90.17 | 0.26 | 6.21 | 559.85 | 5.27 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 17 : ул. М.Бубнова, 12 | 26.56 | 1.04 | 40х2,5 | 40 | 31 | 9.31 | 40.34 | 0.24 | 26.14 | 1054.34 | 5.37 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 17 : 18 | 390.34 | 15.26 | 159х4,5 | 150 | 17 | 5.06 | 21.92 | 0.25 | 5.46 | 119.64 | 5.28 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 18 : ул. Андроновых, 5 | 20.57 | 0.80 | 40х2,5 | 40 | 6 | 1.69 | 7.33 | 0.18 | 15.88 | 116.44 | 5.29 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 18 : 18/1 | 369.77 | 14.45 | 133х4,0 | 125 | 40 | 12.01 | 52.03 | 0.34 | 12.60 | 655.63 | 5.34 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 18/1 : ул. Советская, 16 | 143.22 | 5.60 | 76х3,0 | 70 | 92 | 27.63 | 119.74 | 0.41 | 39.42 | 4720.00 | 5.83 |
| 48 | ул. Советская, 16 : ГаражОВД | 44.53 | 1.74 | 57х3,0 | 50 | 34 | 10.07 | 43.65 | 0.24 | 20.49 | 894.35 | 5.92 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 18/1 : 94 | 226.55 | 8.85 | 133х4,0 | 125 | 14 | 4.34 | 18.79 | 0.21 | 4.83 | 90.74 | 5.35 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 94 : ул. Советская, 20 | 124.24 | 4.86 | 89х4,0 | 80 | 14 | 4.10 | 17.76 | 0.26 | 13.14 | 233.27 | 5.38 |
| 51 | 94 : ул. Советская, 18 | 59.04 | 2.31 | 57х3,0 | 50 | 14 | 4.13 | 17.89 | 0.32 | 35.61 | 636.96 | 5.42 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 94 : 95 | 43.27 | 1.69 | 57х3,0 | 50 | 90 | 26.91 | 116.61 | 0.24 | 19.37 | 2259.22 | 5.58 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 95 : ул. Андроновых | 11.74 | 0.46 | 32х2,5 | 32 | 4 | 1.14 | 4.94 | 0.15 | 14.35 | 70.89 | 5.59 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 95 : 96 | 31.54 | 1.23 | 57х3,0 | 50 | 63 | 18.94 | 82.08 | 0.17 | 10.46 | 858.84 | 5.67 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 96 : ул. Андроновых, 9 | 26.27 | 1.03 | 32х2,5 | 32 | 7 | 2.13 | 9.24 | 0.34 | 69.16 | 639.26 | 5.74 |
| 60 | 96 : ул. Андронова, 9/2 | 5.26 | 0.21 | 32х2,5 | 32 | 10 | 3.01 | 13.03 | 0.07 | 3.10 | 40.32 | 5.68 |
| Основное направление 1-2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 10 : 22 | 525.94 | 20.55 | 219х6,0 | 200 | 186 | 74.40 | 260.40 | 0.17 | 1.86 | 484.29 | 2.17 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 22 : ул. Уткина, 40 | 2.70 | 0.11 | 32х2,5 | 32 | 31 | 9.27 | 40.16 | 0.04 | 0.89 | 35.60 | 2.18 |
| Основное направление 1-2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 22 : Смена прокладки_23 | 523.24 | 20.45 | 219х6,0 | 200 | 170 | 68.08 | 238.27 | 0.17 | 1.84 | 438.73 | 2.22 |
| 64 | Смена прокладки_23 : 23/1 | 523.24 | 20.45 | 159х4,5 | 150 | 61 | 18.39 | 79.70 | 0.33 | 9.69 | 772.70 | 2.30 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 23/1 : ул. 8 Марта, 9 | 2.74 | 0.11 | 32х2,5 | 32 | 15 | 4.41 | 19.12 | 0.04 | 0.91 | 17.44 | 2.30 |
| Основное направление 1-2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 23/1 : 23/2 | 520.50 | 20.34 | 159х4,5 | 150 | 39 | 11.65 | 50.47 | 0.33 | 9.60 | 484.24 | 2.34 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 23/2 : ул. 8 Марта, 7 | 2.52 | 0.10 | 32х2,5 | 32 | 8 | 2.53 | 10.97 | 0.03 | 0.78 | 8.59 | 2.35 |
| Основное направление 1-2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 23/2 : 24 | 517.98 | 20.24 | 159х4,5 | 150 | 76 | 22.77 | 98.67 | 0.33 | 9.50 | 937.78 | 2.44 |
| 69 | 24 : 25 | 517.98 | 20.24 | 159х4,5 | 150 | 35 | 10.42 | 45.16 | 0.33 | 9.50 | 429.23 | 2.48 |
| 70 | 25 : 26 | 517.98 | 20.24 | 159х4,5 | 150 | 68 | 20.47 | 88.71 | 0.33 | 9.50 | 843.14 | 2.57 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 26 : ул. Пролетарская, 8 | 150.43 | 5.88 | 108х4,0 | 100 | 33 | 10.02 | 43.41 | 0.21 | 6.86 | 297.74 | 2.60 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 26 : 27 | 367.55 | 14.36 | 159х4,5 | 150 | 27 | 8.06 | 34.92 | 0.23 | 4.85 | 169.47 | 2.59 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 27 : 27/1 | 71.79 | 2.81 | 76х3,0 | 70 | 56 | 16.66 | 72.20 | 0.21 | 10.18 | 734.76 | 2.66 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 27/1 : ул. Толстого, 38 | 44.99 | 1.76 | 57х3,0 | 50 | 15 | 4.39 | 19.03 | 0.25 | 20.91 | 397.92 | 2.70 |
| 3 | ул. Толстого, 38 : ул. Толстого, 38 | 5.86 | 0.23 | 57х3,0 | 50 | 20 | 5.93 | 25.71 | 0.03 | 0.43 | 11.12 | 2.70 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 27/1 : ул. 8 марта, 1 | 26.80 | 1.05 | 57х3,0 | 50 | 8 | 2.25 | 9.76 | 0.15 | 7.63 | 74.52 | 2.67 |
| Ответвление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 27 : Смена прокладки_27 | 295.76 | 11.56 | 133х4,0 | 125 | 6 | 1.81 | 7.83 | 0.27 | 8.13 | 63.63 | 2.59 |
| 6 | Смена прокладки_27 : 28 | 295.76 | 11.56 | 133х4,0 | 125 | 90 | 26.92 | 116.64 | 0.27 | 8.13 | 948.35 | 2.69 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 28 : Гараж | 9.36 | 0.37 | 57х3,0 | 50 | 36 | 10.69 | 46.33 | 0.05 | 1.03 | 47.78 | 2.70 |
| Ответвление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 28 : 29 | 286.40 | 11.19 | 133х4,0 | 125 | 50 | 14.98 | 64.92 | 0.26 | 7.63 | 495.66 | 2.74 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 29 : ул. Пролетарская, 8 | 9.36 | 0.37 | 57х3,0 | 50 | 10 | 3.15 | 13.64 | 0.05 | 1.03 | 14.06 | 2.74 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 29 : ул. Советская, 5 | 271.91 | 10.63 | 108х4,0 | 100 | 66 | 19.78 | 85.72 | 0.39 | 21.89 | 1876.50 | 2.93 |
| Ответвления к зданиям 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 29 : ул. Нагорная, 7б | 5.12 | 0.20 | 57х3,0 | 50 | 24 | 7.10 | 30.77 | 0.03 | 0.34 | 10.37 | 2.74 |
| 12 | ул. Нагорная, 7б : ул. Нагорная, 7а | 2.45 | 0.10 | 57х3,0 | 50 | 15 | 4.37 | 18.93 | 0.01 | 0.09 | 1.67 | 2.74 |
| Основное направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 : 75 | 3401.95 | 132.96 | 219х6,0 | 200 | 126 | 50.46 | 176.61 | 1.12 | 73.60 | 12999.10 | 1.34 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 75 : 75/2 | 549.17 | 21.46 | 133х4,0 | 125 | 17 | 5.17 | 22.39 | 0.50 | 27.48 | 615.10 | 1.40 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 75/2 : ул. Ленина, 4а | 153.82 | 6.01 | 76х3,0 | 70 | 14 | 4.26 | 18.45 | 0.44 | 45.38 | 837.15 | 1.48 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 75/2 : 75/3 | 395.34 | 15.45 | 133х4,0 | 125 | 13 | 3.86 | 16.72 | 0.36 | 14.37 | 240.29 | 1.42 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 75/3 : 75/7 | 274.12 | 10.71 | 108х4,0 | 100 | 25 | 7.51 | 32.55 | 0.39 | 22.24 | 724.03 | 1.50 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 75/7 : ул. Ленина, 6 | 274.12 | 10.71 | 57х3,0 | 50 | 15 | 4.36 | 18.88 | 1.49 | 745.08 | 14064.17 | 2.93 |
| Ответвление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 75/3 : 75/4 | 121.22 | 4.74 | 108х4,0 | 100 | 43 | 12.84 | 55.63 | 0.17 | 4.51 | 250.73 | 1.45 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 75/4 : ул. М. Бубнова, 12 | 59.20 | 2.31 | 40х2,5 | 40 | 66 | 19.92 | 86.32 | 0.52 | 126.35 | 10906.56 | 2.56 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 75/4 : 75/5 | 62.02 | 2.42 | 57х3,0 | 50 | 21 | 6.29 | 27.27 | 0.34 | 39.23 | 1069.96 | 1.56 |
| 22 | 75/5 : ул. М. Бубнова, 6а | 34.89 | 1.36 | 40х2,5 | 40 | 25 | 7.57 | 32.80 | 0.31 | 44.59 | 1462.43 | 1.71 |
| 23 | 75/5 : 75/6 | 27.13 | 1.06 | 57х3,0 | 50 | 48 | 14.40 | 62.40 | 0.15 | 7.82 | 487.92 | 1.61 |
| 24 | 75/6 : ул. М. Бубнова, 6г | 11.63 | 0.45 | 32х2,5 | 32 | 9 | 2.75 | 11.90 | 0.15 | 14.10 | 167.70 | 1.63 |
| 25 | 75/6 : Гараж | 15.50 | 0.61 | 32х2,5 | 32 | 7 | 2.23 | 9.66 | 0.20 | 24.63 | 237.94 | 1.63 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 75 : 75/1 | 177.42 | 6.93 | 76х3,0 | 70 | 42 | 12.67 | 54.89 | 0.51 | 60.15 | 3301.56 | 1.67 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 75/1 : ул. Бубнова, 11 уч1 | 177.42 | 6.93 | 76х3,0 | 70 | 31 | 9.32 | 40.39 | 0.51 | 60.15 | 2429.64 | 1.92 |
| Основное направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 75 : 76 | 2675.37 | 104.56 | 219х6,0 | 200 | 24 | 9.57 | 33.49 | 0.88 | 45.66 | 1529.09 | 1.49 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 76 : ул. Ленина, 4 | 96.67 | 3.78 | 40х2,5 | 40 | 26 | 7.93 | 34.36 | 0.86 | 333.86 | 11470.99 | 2.66 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 76 : ул. Ленина, 2 | 79.43 | 3.10 | 40х2,5 | 40 | 21 | 6.42 | 27.81 | 0.70 | 226.14 | 6288.19 | 2.13 |
| Основное направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 76 : 76/1 | 2499.28 | 97.68 | 219х6,0 | 200 | 48 | 19.30 | 67.54 | 0.83 | 39.89 | 2693.88 | 1.77 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 76/1 : 77 | 1454.91 | 56.86 | 159х4,5 | 150 | 64 | 19.12 | 82.86 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 77 : ул. Ленина, 3 | 64.32 | 2.51 | 38х2,5 | 32 | 11 | 3.41 | 14.79 | 0.84 | 405.92 | 6005.21 | 2.38 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 77 : ул. Ленина, 1 | 63.44 | 2.48 | 38х2,5 | 32 | 9 | 2.60 | 11.28 | 0.83 | 395.00 | 4457.22 | 2.22 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 77 : 78 | 1327.15 | 51.87 | 159х4,5 | 150 | 12 | 3.68 | 15.96 | 0.84 | 61.00 | 973.84 | 1.87 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 78 : ул. Ленина, 5 | 65.62 | 2.56 | 57х3,0 | 50 | 64 | 19.15 | 82.98 | 0.36 | 43.83 | 3637.22 | 2.24 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 78 : 78/1 | 1261.53 | 49.30 | 159х4,5 | 150 | 20 | 5.99 | 25.96 | 0.79 | 55.16 | 1432.06 | 2.01 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 78/1 : 78/2 | 263.21 | 10.29 | 108х4,0 | 100 | 41 | 12.43 | 53.85 | 0.37 | 20.53 | 1105.59 | 2.12 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 78/2 : ул. Чернышевского, 10 | 70.00 | 2.74 | 57х3,0 | 50 | 73 | 22.03 | 95.47 | 0.38 | 49.77 | 4751.42 | 2.61 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 78/2 : ул. М. Бубнова, 9 | 68.24 | 2.67 | 57х3,0 | 50 | 7 | 2.11 | 9.13 | 0.37 | 47.34 | 432.03 | 2.17 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 78/2 : 79 | 124.97 | 4.88 | 108х4,0 | 100 | 41 | 12.17 | 52.73 | 0.18 | 4.78 | 252.15 | 2.15 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 79 : ул. М. Бубнова, 7 | 61.16 | 2.39 | 57х3,0 | 50 | 7 | 2.06 | 8.92 | 0.33 | 38.17 | 340.36 | 2.19 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 79 : 80 | 63.81 | 2.49 | 89х4,0 | 80 | 64 | 19.28 | 83.53 | 0.13 | 3.60 | 300.47 | 2.18 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 80 : ул. Гагарина, 32 | 63.81 | 2.49 | 38х2,5 | 32 | 21 | 6.21 | 26.92 | 0.83 | 399.59 | 10758.28 | 3.28 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 78/1 : 78/4 | 998.32 | 39.02 | 159х4,5 | 150 | 41 | 12.38 | 53.65 | 0.63 | 34.69 | 1861.06 | 2.20 |
| 46 | 78/4 : 81 | 998.32 | 39.02 | 159х4,5 | 150 | 40 | 12.05 | 52.22 | 0.63 | 34.69 | 1811.45 | 2.39 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 81 : ул. М. Бубнова | 447.64 | 17.49 | 76х3,0 | 70 | 11 | 3.38 | 14.65 | 1.29 | 377.33 | 5528.29 | 2.95 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 81 : 82 | 550.68 | 21.52 | 159х4,5 | 150 | 91 | 27.42 | 118.82 | 0.35 | 10.72 | 1273.70 | 2.52 |
| 49 | 82 : 82/1 | 550.68 | 21.52 | 159х4,5 | 150 | 10 | 2.86 | 12.39 | 0.35 | 10.72 | 132.80 | 2.53 |
| 50 | 82/1 : 83 | 550.68 | 21.52 | 159х4,5 | 150 | 46 | 13.70 | 59.37 | 0.35 | 10.72 | 636.43 | 2.59 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 83 : ул. Гагарина, 29 | 56.52 | 2.21 | 40х2,5 | 40 | 32 | 9.65 | 41.80 | 0.50 | 115.31 | 4819.22 | 3.09 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 83 : ул. Гагарина, 27 | 56.63 | 2.21 | 40х2,5 | 40 | 33 | 9.85 | 42.69 | 0.50 | 115.77 | 4942.28 | 3.10 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 83 : 83* | 437.53 | 17.10 | 133х4,0 | 125 | 45 | 13.50 | 58.50 | 0.40 | 17.55 | 1026.60 | 2.70 |
| 2 | 83* : ул. Бубнова, 2 | 314.01 | 12.27 | 89х4,0 | 80 | 99 | 29.70 | 128.70 | 0.66 | 81.67 | 10510.87 | 3.77 |
| 3 | 83* : 84 | 123.52 | 4.83 | 133х4,0 | 125 | 15 | 4.50 | 19.50 | 0.11 | 1.49 | 29.14 | 3.77 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 84 : 85 | 123.52 | 4.83 | 89х4,0 | 80 | 31 | 9.33 | 40.44 | 0.26 | 12.99 | 525.27 | 3.83 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 85 : ул. Советская, 26 | 63.38 | 2.48 | 40х2,5 | 40 | 16 | 4.68 | 20.27 | 0.56 | 144.64 | 2931.38 | 4.13 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 85 : ул. Советская, 24 | 60.14 | 2.35 | 40х2,5 | 40 | 14 | 4.10 | 17.77 | 0.53 | 130.35 | 2316.45 | 4.06 |
| Ответвление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 84 : 86 | 176.93 | 6.91 | 89х4,0 | 80 | 54 | 16.22 | 70.27 | 0.37 | 26.30 | 1847.86 | 2.89 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 86 : ул. Гагариа, 25 | 56.89 | 2.22 | 40х2,5 | 40 | 74 | 22.27 | 96.50 | 0.50 | 116.80 | 11271.42 | 4.04 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 86 : 87 | 120.04 | 4.69 | 89х4,0 | 80 | 31 | 9.17 | 39.74 | 0.25 | 12.28 | 488.12 | 2.94 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 87 : ул. Советская, 22 | 62.16 | 2.43 | 40х2,5 | 40 | 45 | 13.53 | 58.63 | 0.55 | 139.16 | 8159.04 | 3.77 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 87 : ул. Андроновых, 2 | 57.89 | 2.26 | 40х2,5 | 40 | 11 | 3.39 | 14.69 | 0.51 | 120.88 | 1775.78 | 3.12 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 76/1 : Изменение прокладки 76/1 | 1044.36 | 40.82 | 133х4,0 | 125 | 37 | 11.15 | 48.33 | 0.95 | 98.21 | 4746.68 | 2.25 |
| 11 | Изменение прокладки 76/1 : 71/4 | 1044.36 | 40.82 | 133х4,0 | 125 | 145 | 43.43 | 188.18 | 0.95 | 98.21 | 18479.89 | 4.13 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 71/4 : ул. Ленина, 7 | 89.73 | 3.51 | 76х3,0 | 70 | 49 | 14.65 | 63.47 | 0.26 | 15.73 | 998.49 | 4.24 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 71/4 : ул. Ленина, 9 | 109.09 | 4.26 | 40х2,5 | 40 | 12 | 3.65 | 15.80 | 0.97 | 424.48 | 6704.67 | 4.82 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 71/4 : 120 | 447.19 | 17.48 | 108х4,0 | 100 | 119 | 35.74 | 154.88 | 0.63 | 58.48 | 9058.00 | 5.06 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 120 : ул. Гагарина, 40 | 301.67 | 11.79 | 89х4,0 | 80 | 18 | 5.42 | 23.47 | 0.64 | 75.43 | 1770.02 | 5.24 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 120 : 121 | 145.52 | 5.69 | 89х4,0 | 80 | 16 | 4.75 | 20.57 | 0.31 | 17.91 | 368.31 | 5.10 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 121 : ул. Гагарина, 36а | 3.83 | 0.15 | 57х3,0 | 50 | 8 | 2.36 | 10.22 | 0.02 | 0.20 | 2.02 | 5.10 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 121 : 122 | 141.69 | 5.54 | 76х3,0 | 70 | 33 | 9.89 | 42.87 | 0.41 | 38.59 | 1654.70 | 5.26 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 122 : ул. Чернышевского, 7 | 74.15 | 2.90 | 57х3,0 | 50 | 36 | 10.77 | 46.67 | 0.40 | 55.75 | 2601.91 | 5.53 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 122 : ул. Гагарина, 36 | 67.54 | 2.64 | 57х3,0 | 50 | 9 | 2.68 | 11.62 | 0.37 | 46.39 | 539.15 | 5.32 |
| Ответвления к зданиям 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 71/4 : ул. Ленинградская, 10 | 398.35 | 15.57 | 108х4,0 | 100 | 35 | 10.47 | 45.36 | 0.56 | 46.52 | 2109.96 | 4.35 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 71/3 : Киоск | 3.63 | 0.14 | 32х2,5 | 32 | 9 | 2.61 | 11.31 | 0.05 | 1.54 | 17.40 | 4.14 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 71/3 : ул. Ленинградская, 8 | 242.13 | 9.46 | 89х4,0 | 80 | 28 | 8.29 | 35.92 | 0.51 | 48.83 | 1753.86 | 4.31 |
| Основное направление 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 : 29 | 5960.93 | 232.97 | 530х8,0 | 500 | 116 | 104.40 | 220.40 | 0.32 | 1.96 | 431.89 | 0.06 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 29 : ул. Бубнова, 11 уч8/2б | 122.92 | 4.80 | 57х3,0 | 50 | 16 | 4.79 | 20.77 | 0.67 | 151.40 | 3145.23 | 0.38 |
| Основное направление 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 29 : 30 | 5838.01 | 228.16 | 530х8,0 | 500 | 55 | 49.46 | 104.41 | 0.31 | 1.88 | 196.38 | 0.08 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 30 : ул. Бубнова, 11 | 15.82 | 0.62 | 32х2,5 | 32 | 4 | 1.12 | 4.85 | 0.21 | 25.64 | 124.32 | 0.09 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 30 : ул. Бубнова, 11 | 14.97 | 0.59 | 57х3,0 | 50 | 11 | 3.34 | 14.47 | 0.08 | 2.50 | 36.18 | 0.08 |
| Основное направление 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 30 : 30/1 | 5807.21 | 226.96 | 530х8,0 | 500 | 24 | 21.63 | 45.66 | 0.31 | 1.86 | 84.99 | 0.08 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 30/1 : ул. Ленинградская, 14 | 116.47 | 4.55 | 76х3,0 | 70 | 96 | 28.81 | 124.83 | 0.34 | 26.24 | 3275.08 | 0.42 |
| 19 | ул. Ленинградская, 14 : ул. Ленинградская, 12 | 61.67 | 2.41 | 40х2,5 | 40 | 46 | 13.88 | 60.13 | 0.55 | 137.01 | 8237.43 | 1.26 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 30/1 : 30/2 | 36.30 | 1.42 | 76х3,0 | 70 | 60 | 18.13 | 78.56 | 0.10 | 2.72 | 213.97 | 0.11 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 30/2 : ул. Бубнова, 11 | 34.26 | 1.34 | 57х3,0 | 50 | 14 | 4.14 | 17.93 | 0.19 | 12.29 | 220.35 | 0.13 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 30/2 : ул. Ленинградская, 20 | 2.04 | 0.08 | 32х2,5 | 32 | 71 | 21.43 | 92.86 | 0.03 | 0.53 | 49.13 | 0.11 |
| Основное направление 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 30/1 : 31 | 5654.44 | 220.99 | 530х8,0 | 500 | 29 | 26.10 | 55.10 | 0.30 | 1.77 | 97.34 | 0.09 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 31 : 81 | 314.38 | 12.29 | 89х4,0 | 80 | 25 | 7.53 | 32.64 | 0.66 | 81.86 | 2672.15 | 0.37 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 81 : ул. Ленинградская, 21 | 107.55 | 4.20 | 57х3,0 | 50 | 9 | 2.72 | 11.78 | 0.59 | 116.21 | 1368.72 | 0.51 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 81 : 82 | 206.83 | 8.08 | 89х4,0 | 80 | 101 | 30.30 | 131.31 | 0.44 | 35.77 | 4697.20 | 0.85 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 82 : ул. Ленинградская, 23 | 206.83 | 8.08 | 89х4,0 | 80 | 10 | 2.91 | 12.61 | 0.44 | 35.77 | 451.07 | 0.89 |
| Основное направление 3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 31 : 61 | 5340.06 | 208.70 | 273х7,0 | 250 | 28 | 16.58 | 44.22 | 1.13 | 55.92 | 2472.86 | 0.35 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 61 : ул. Ленинградская, 19 | 138.36 | 5.41 | 40х2,5 | 40 | 11 | 3.17 | 13.73 | 1.23 | 680.90 | 9347.37 | 1.30 |
| Основное направление 3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 61 : 62 | 5201.70 | 203.29 | 273х7,0 | 250 | 76 | 45.60 | 121.60 | 1.10 | 53.07 | 6453.64 | 1.00 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 62 : ул. Ленинградская, 17 | 130.17 | 5.09 | 76х3,0 | 70 | 25 | 7.43 | 32.20 | 0.38 | 32.66 | 1051.57 | 1.11 |
| Основное направление 3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 62 : 63 | 5071.53 | 198.21 | 273х7,0 | 250 | 39 | 23.26 | 62.02 | 1.07 | 50.46 | 3129.62 | 1.32 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 63 : ул. Бубнова, 15 | 418.61 | 16.36 | 57х3,0 | 50 | 5 | 1.55 | 6.73 | 2.28 | 1732.33 | 11665.54 | 2.51 |
| Основное направление 3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 63 : 64 | 4652.92 | 181.85 | 273х7,0 | 250 | 51 | 30.81 | 82.16 | 0.98 | 42.52 | 3493.71 | 1.68 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 64 : 64/1 | 225.77 | 8.82 | 89х4,0 | 80 | 30 | 8.98 | 38.91 | 0.48 | 42.53 | 1654.66 | 1.85 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 64/1 : Киоск | 1.40 | 0.05 | 32х2,5 | 32 | 12 | 3.58 | 15.51 | 0.02 | 0.27 | 4.14 | 1.85 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 64/1 : ул. Ленина, 8 | 224.37 | 8.77 | 89х4,0 | 80 | 9 | 2.61 | 11.30 | 0.47 | 42.01 | 474.56 | 1.90 |
| 38 | ул. Ленина, 8 : Гараж | 17.02 | 0.67 | 57х3,0 | 50 | 32 | 9.56 | 41.41 | 0.09 | 3.19 | 132.18 | 1.91 |
| 39 | ул. Ленина, 8 : ул. Ленина, 8 | 99.24 | 3.88 | 57х3,0 | 50 | 40 | 11.96 | 51.83 | 0.54 | 99.11 | 5137.08 | 2.42 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 64 : ул. Ленина, 10 | 278.80 | 10.90 | 89х4,0 | 80 | 11 | 3.15 | 13.66 | 0.59 | 64.53 | 881.70 | 1.77 |
| Основное направление 3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 64 : 65 | 4148.35 | 162.13 | 219х6,0 | 200 | 17 | 6.65 | 23.28 | 1.37 | 109.22 | 2542.83 | 1.94 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 65 : 150 | 2297.09 | 89.78 | 159х4,5 | 150 | 85 | 25.62 | 111.03 | 1.45 | 181.58 | 20160.89 | 3.99 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 150 : ул. Ленина, 12 | 117.08 | 4.58 | 57х3,0 | 50 | 17 | 5.11 | 22.13 | 0.64 | 137.47 | 3041.68 | 4.30 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 150 : 150/1 | 2180.01 | 85.20 | 159х4,5 | 150 | 21 | 6.26 | 27.11 | 1.37 | 163.62 | 4434.83 | 4.45 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 150/1 : 66/1 | 534.35 | 20.88 | 108х4,0 | 100 | 20 | 6.00 | 26.00 | 0.76 | 83.24 | 2164.12 | 4.67 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 66/1 : ул. Ленина, 13 | 212.52 | 8.31 | 57х3,0 | 50 | 23 | 6.76 | 29.29 | 1.16 | 448.94 | 13148.94 | 6.01 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 66/1 : 66/2 | 321.83 | 12.58 | 89х4,0 | 80 | 27 | 8.15 | 35.33 | 0.68 | 85.75 | 3029.83 | 4.98 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 66/2 : ул. Ленина, 15 | 125.54 | 4.91 | 57х3,0 | 50 | 12 | 3.59 | 15.57 | 0.68 | 157.85 | 2458.32 | 5.23 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 66/2 : ул. Ленина, 19 | 196.29 | 7.67 | 89х4,0 | 80 | 81 | 24.31 | 105.35 | 0.41 | 32.27 | 3399.38 | 5.32 |
| Ответвление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 150/1 : 67 | 1645.67 | 64.32 | 159х4,5 | 150 | 78 | 23.40 | 101.40 | 1.04 | 93.52 | 9483.13 | 5.41 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 67 : ул. Ленина, 14 | 388.93 | 15.20 | 76х3,0 | 70 | 16 | 4.83 | 20.93 | 1.12 | 285.28 | 5970.92 | 6.02 |
| Ответвление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 67 : 68 | 1256.74 | 49.12 | 159х4,5 | 150 | 55 | 16.47 | 71.37 | 0.79 | 54.75 | 3907.30 | 5.81 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 68 : ул. Ленина, 25 | 453.99 | 17.74 | 108х4,0 | 100 | 122 | 36.67 | 158.91 | 0.64 | 60.26 | 9575.84 | 6.79 |
| Ответвление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 68 : 69 | 802.75 | 31.37 | 133х4,0 | 125 | 25 | 7.39 | 32.03 | 0.73 | 58.25 | 1866.02 | 6.00 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 69 : ул. Ленина, 21 | 392.27 | 15.33 | 89х4,0 | 80 | 14 | 4.09 | 17.72 | 0.83 | 126.97 | 2249.79 | 6.23 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 69 : ул. Ленина, 23 | 402.72 | 15.74 | 108х4,0 | 100 | 112 | 33.53 | 145.30 | 0.57 | 47.53 | 6906.62 | 6.70 |
| Ответвление 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 69 : 69/1 | 7.76 | 0.30 | 89х4,0 | 80 | 36 | 10.77 | 46.68 | 0.02 | 0.07 | 3.28 | 6.00 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 69/1 : ул. Ленина, 24 | 1.21 | 0.05 | 32х2,5 | 32 | 8 | 2.41 | 10.44 | 0.02 | 0.21 | 2.14 | 6.00 |
| Ответвление 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 69/1 : 69/2 | 6.55 | 0.26 | 32х2,5 | 32 | 28 | 8.45 | 36.60 | 0.09 | 4.68 | 171.25 | 6.02 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 69/2 : ул. Ленина, 26 | 4.28 | 0.17 | 32х2,5 | 32 | 11 | 3.36 | 14.57 | 0.06 | 2.10 | 30.59 | 6.02 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 69/2 : ул. Ленина, 26а | 2.26 | 0.09 | 32х2,5 | 32 | 9 | 2.65 | 11.49 | 0.03 | 0.64 | 7.37 | 6.02 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 65 : 71 | 1851.26 | 72.35 | 159х4,5 | 150 | 58 | 17.35 | 75.19 | 1.17 | 118.19 | 8886.63 | 2.84 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 71 : 72 | 1851.26 | 72.35 | 159х4,5 | 150 | 58 | 17.36 | 75.23 | 1.17 | 118.19 | 8891.24 | 3.75 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 72 : ул. Ленинградская, 7 | 306.60 | 11.98 | 76х3,0 | 70 | 44 | 13.19 | 57.17 | 0.89 | 177.82 | 10166.83 | 4.79 |
| Ответвление 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 72 : 72/1 | 296.53 | 11.59 | 89х4,0 | 80 | 22 | 6.69 | 29.00 | 0.62 | 72.91 | 2114.67 | 3.97 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 72/1 : ул. Ленина, 11 | 155.84 | 6.09 | 76х3,0 | 70 | 41 | 12.37 | 53.60 | 0.45 | 46.56 | 2495.76 | 4.22 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 72/1 : ул. Ленинградская, 11 | 140.69 | 5.50 | 57х3,0 | 50 | 12 | 3.56 | 15.41 | 0.77 | 197.87 | 3048.16 | 4.28 |
| Ответвление 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 72 : 72/2 | 777.89 | 30.40 | 133х4,0 | 125 | 32 | 9.67 | 41.91 | 0.71 | 54.73 | 2293.94 | 3.98 |
| 2 | 72/2 : 72/3 | 777.89 | 30.40 | 133х4,0 | 125 | 8 | 2.52 | 10.91 | 0.71 | 54.73 | 596.97 | 4.05 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 72/3 : ул. Ленинградская, 9 | 185.97 | 7.27 | 89х4,0 | 80 | 7 | 2.14 | 9.28 | 0.39 | 29.01 | 269.25 | 4.07 |
| Ответвление 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 72/3 : Изменение прокладки_72/2 | 591.92 | 23.13 | 133х4,0 | 125 | 53 | 15.95 | 69.12 | 0.54 | 31.87 | 2202.60 | 4.27 |
| 5 | Изменение прокладки_72/2 : 72/3 | 591.92 | 23.13 | 133х4,0 | 125 | 45 | 13.50 | 58.50 | 0.54 | 31.87 | 1864.15 | 4.46 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 72/3 : ул. Ленина, 17 | 164.22 | 6.42 | 76х3,0 | 70 | 9 | 2.72 | 11.80 | 0.47 | 51.63 | 609.48 | 4.52 |
| Ответвление 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 72/3 : Изменение прокладки_72/3 | 427.70 | 16.72 | 108х4,0 | 100 | 73 | 22.01 | 95.38 | 0.61 | 53.55 | 5107.29 | 4.98 |
| 8 | Изменение прокладки_72/3 : 72/4 | 427.70 | 16.72 | 108х4,0 | 100 | 47 | 14.09 | 61.07 | 0.61 | 53.55 | 3270.28 | 5.31 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 72/4 : ул. Гагарина, 50 | 427.70 | 16.72 | 108х4,0 | 100 | 20 | 6.15 | 26.64 | 0.61 | 53.55 | 1426.31 | 5.46 |
| Ответвление 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 72 : 73 | 470.24 | 18.38 | 133х4,0 | 125 | 61 | 18.25 | 79.09 | 0.43 | 20.23 | 1599.89 | 3.91 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 73 : Магазин | 46.81 | 1.83 | 57х3,0 | 50 | 20 | 5.91 | 25.61 | 0.26 | 22.59 | 578.63 | 3.97 |
| Ответвление 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 73 : 73/1 | 423.42 | 16.55 | 133х4,0 | 125 | 39 | 11.61 | 50.31 | 0.38 | 16.45 | 827.68 | 4.06 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 73/1 : ул. Ленинградская, 5 | 175.20 | 6.85 | 76х3,0 | 70 | 11 | 3.30 | 14.29 | 0.51 | 58.68 | 838.35 | 4.14 |
| Ответвление 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 73/1 : 74 | 248.22 | 9.70 | 108х4,0 | 100 | 19 | 5.71 | 24.74 | 0.35 | 18.29 | 452.59 | 4.10 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 74 : ул. Гагарина, 42 | 117.46 | 4.59 | 89х4,0 | 80 | 25 | 7.43 | 32.21 | 0.25 | 11.77 | 379.20 | 4.14 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 74 : ул. Гагарина, 46 | 130.76 | 5.11 | 108х4,0 | 100 | 65 | 19.36 | 83.89 | 0.19 | 5.22 | 438.01 | 4.15 |
| 17 | ул. Гагарина, 46 : ул. Гагарина, 48 | 65.38 | 2.56 | 76х3,0 | 70 | 57 | 17.08 | 74.00 | 0.19 | 8.48 | 627.59 | 4.21 |
| Основное направление 3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 31 : 32 | 5538.73 | 216.46 | 530х8,0 | 500 | 96 | 86.57 | 182.76 | 0.30 | 1.70 | 310.04 | 0.13 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 32 : ул. Ленинградская, 23 | 443.00 | 17.31 | 76х3,0 | 70 | 27 | 7.98 | 34.59 | 1.28 | 369.60 | 12785.61 | 1.43 |
| Основное направление 3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 32 : 33 | 5095.72 | 199.15 | 530х8,0 | 500 | 32 | 28.80 | 60.80 | 0.27 | 1.44 | 87.59 | 0.13 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33 : 86 | 1308.57 | 51.14 | 133х4,0 | 125 | 49 | 14.79 | 64.08 | 1.19 | 153.76 | 9852.47 | 1.14 |
| 36 | 86 : 86/1 | 1308.57 | 51.14 | 133х4,0 | 125 | 18 | 5.31 | 23.02 | 1.19 | 153.76 | 3540.01 | 1.50 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 86/1 : ул. Ленинградская, 23а | 416.77 | 16.29 | 89х4,0 | 80 | 13 | 3.87 | 16.77 | 0.88 | 143.20 | 2401.40 | 1.74 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 86/1 : ул. Ленинградская, 15а | 395.50 | 15.46 | 108х4,0 | 100 | 30 | 8.86 | 38.40 | 0.56 | 45.86 | 1761.20 | 1.68 |
| Ответвления к зданиям 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 86/1 : ул. Ленина, 18 | 496.30 | 19.40 | 89х4,0 | 80 | 24 | 7.11 | 30.82 | 1.05 | 202.59 | 6244.53 | 2.14 |
| 40 | ул. Ленинградская, 15а : 86/2 | 119.39 | 4.67 | 89х4,0 | 80 | 29 | 8.73 | 37.82 | 0.25 | 12.15 | 459.54 | 1.73 |
| 41 | 86/2 : ул. Ленинградская, 15б | 119.39 | 4.67 | 57х3,0 | 50 | 6 | 1.93 | 8.35 | 0.65 | 142.90 | 1192.62 | 1.85 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33 : 34 | 1214.24 | 47.46 | 219х6,0 | 200 | 64 | 25.53 | 89.36 | 0.40 | 9.56 | 854.62 | 0.22 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 34 : 83 | 712.26 | 27.84 | 108х4,0 | 100 | 31 | 9.41 | 40.76 | 1.01 | 147.27 | 6002.11 | 0.83 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 83 : ул. Индустриальная, 43 | 343.31 | 13.42 | 89х4,0 | 80 | 35 | 10.51 | 45.54 | 0.72 | 97.46 | 4438.34 | 1.29 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 83 : ул. Индустриальная, 45 | 368.95 | 14.42 | 89х4,0 | 80 | 40 | 11.95 | 51.78 | 0.78 | 112.43 | 5821.58 | 1.43 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 34 : 35 | 501.99 | 19.62 | 159х4,5 | 150 | 114 | 34.25 | 148.43 | 0.32 | 8.94 | 1326.48 | 0.36 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 35 : ул. Индустриальная, 58 | 3.71 | 0.14 | 32х2,5 | 32 | 12 | 3.50 | 15.17 | 0.05 | 1.60 | 24.30 | 0.36 |
| 48 | ул. Индустриальная, 58 : ул. Индустриальная, 58 | 4.00 | 0.16 | 32х2,5 | 32 | 9 | 2.66 | 11.51 | 0.05 | 1.85 | 21.23 | 0.36 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 35 : 36 | 494.28 | 19.32 | 159х4,5 | 150 | 115 | 34.63 | 150.05 | 0.31 | 8.67 | 1300.76 | 0.49 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 36 : ул. Индустриальная, 56 | 148.31 | 5.80 | 89х4,0 | 80 | 20 | 6.08 | 26.34 | 0.31 | 18.59 | 489.58 | 0.54 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 36 : ул. Индустриальная, 39 | 323.31 | 12.64 | 76х3,0 | 70 | 78 | 23.48 | 101.76 | 0.93 | 197.59 | 20107.83 | 2.54 |
| 52 | ул. Индустриальная, 39 : Изменение прокладки_36/1 | 12.67 | 0.50 | 57х3,0 | 50 | 33 | 9.98 | 43.26 | 0.07 | 1.82 | 78.84 | 2.55 |
| 53 | Изменение прокладки_36/1 : 36/2 | 12.67 | 0.50 | 57х3,0 | 50 | 28 | 8.51 | 36.89 | 0.07 | 1.82 | 67.24 | 2.55 |
| 54 | 36/2 : ул. Работницы, 2 | 5.49 | 0.21 | 32х2,5 | 32 | 7 | 2.24 | 9.71 | 0.07 | 3.35 | 32.49 | 2.56 |
| 55 | 36/2 : Изменение прокладки_36/3 | 7.19 | 0.28 | 32х2,5 | 32 | 18 | 5.39 | 23.36 | 0.09 | 5.59 | 130.52 | 2.57 |
| 56 | Изменение прокладки_36/3 : Киоск | 7.19 | 0.28 | 32х2,5 | 32 | 17 | 4.99 | 21.62 | 0.09 | 5.59 | 120.78 | 2.58 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 36 : 37 | 9.99 | 0.39 | 133х4,0 | 125 | 54 | 16.22 | 70.29 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 0.49 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 37 : 37/1 | 6.82 | 0.27 | 57х3,0 | 50 | 59 | 17.71 | 76.74 | 0.04 | 0.57 | 43.90 | 0.49 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 37/1 : ул. Работницы, 16 | 6.82 | 0.27 | 32х2,5 | 32 | 8 | 2.30 | 9.96 | 0.09 | 5.06 | 50.41 | 0.50 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 37 : 38 | 3.17 | 0.12 | 108х4,0 | 100 | 52 | 15.57 | 67.48 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | 0.49 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 38 : ул. Работницы, 9 | 1.95 | 0.08 | 32х2,5 | 32 | 16 | 4.89 | 21.20 | 0.03 | 0.49 | 10.39 | 0.49 |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 38 : 38/1 | 1.21 | 0.05 | 108х4,0 | 100 | 127 | 37.95 | 164.45 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.49 |
| 63 | 38/1 : 39 | 1.21 | 0.05 | 32х2,5 | 32 | 55 | 16.65 | 72.14 | 0.02 | 0.21 | 14.81 | 0.49 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 39 : ул. Кольцова, 8 | 1.21 | 0.05 | 32х2,5 | 32 | 10 | 2.98 | 12.90 | 0.02 | 0.21 | 2.65 | 0.49 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33 : 40 | 2572.91 | 100.55 | 273х7,0 | 250 | 18 | 10.91 | 29.09 | 0.54 | 13.14 | 382.12 | 0.17 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 40 : 44/1 | 808.04 | 31.58 | 133х4,0 | 125 | 105 | 31.41 | 136.12 | 0.73 | 59.02 | 8033.75 | 0.99 |
| 67 | 44/1 : 44/2 | 790.60 | 30.90 | 133х4,0 | 125 | 41 | 12.39 | 53.69 | 0.72 | 56.52 | 3034.55 | 1.30 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 44/2 : ул. Индустриальная. 49 | 386.15 | 15.09 | 76х3,0 | 70 | 57 | 17.07 | 73.98 | 1.12 | 281.24 | 20806.70 | 3.42 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 44/2 : ул. Ленина, 16 | 404.45 | 15.81 | 76х3,0 | 70 | 38 | 11.34 | 49.13 | 1.17 | 308.36 | 15148.84 | 2.85 |
| Ответвления к зданиям 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 44/1 : Изменение прокладки_44/1 | 17.44 | 0.68 | 108х4,0 | 100 | 76 | 22.77 | 98.67 | 0.02 | 0.12 | 11.48 | 0.99 |
| 71 | Изменение прокладки_44/1 : 44/3 | 17.44 | 0.68 | 108х4,0 | 100 | 6 | 1.87 | 8.11 | 0.02 | 0.12 | 0.94 | 0.99 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 40 : 41 | 1764.87 | 68.97 | 273х7,0 | 250 | 17 | 10.48 | 27.95 | 0.37 | 6.24 | 174.52 | 0.19 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 41 : ул. Индустриальная, 47 | 263.19 | 10.29 | 89х4,0 | 80 | 68 | 20.29 | 87.93 | 0.55 | 57.58 | 5063.05 | 0.71 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 41 : 42 | 1501.69 | 58.69 | 273х7,0 | 250 | 58 | 34.71 | 92.56 | 0.32 | 4.55 | 420.70 | 0.23 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 42 : Изменение прокладки_13 | 25.12 | 0.98 | 159х4,5 | 150 | 24 | 7.34 | 31.81 | 0.02 | 0.03 | 0.99 | 0.23 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 42 : 43 | 1476.57 | 57.71 | 219х6,0 | 200 | 9 | 3.74 | 13.09 | 0.49 | 14.07 | 184.14 | 0.25 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 43 : 36/2 | 22.22 | 0.87 | 133х4,0 | 125 | 22 | 6.74 | 29.21 | 0.02 | 0.06 | 1.77 | 0.25 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 43 : 53 | 1454.35 | 56.84 | 219х6,0 | 200 | 589 | 235.56 | 824.47 | 0.48 | 13.65 | 11256.06 | 1.40 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 53 : ул. Р. Люксембург, 13 | 2.77 | 0.11 | 32х2,5 | 32 | 8 | 2.47 | 10.70 | 0.04 | 0.93 | 9.98 | 1.40 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 53 : 54 | 1451.57 | 56.73 | 219х6,0 | 200 | 190 | 76.05 | 266.18 | 0.48 | 13.60 | 3620.36 | 1.77 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 54 : ул. Р. Люксембург, 27 | 2.53 | 0.10 | 32х2,5 | 32 | 11 | 3.20 | 13.86 | 0.03 | 0.79 | 10.92 | 1.77 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 54 : 55 | 1449.04 | 56.63 | 219х6,0 | 200 | 76 | 30.32 | 106.12 | 0.48 | 13.55 | 1438.38 | 1.92 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 55 : ул. Р. Люксембург, 33 | 2.51 | 0.10 | 32х2,5 | 32 | 16 | 4.84 | 20.97 | 0.03 | 0.78 | 16.32 | 1.92 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 55 : 56 | 1446.53 | 56.53 | 219х6,0 | 200 | 24 | 9.56 | 33.47 | 0.48 | 13.51 | 452.16 | 1.96 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 56 : Изменение прокладки_56/1 | 91.61 | 3.58 | 133х4,0 | 125 | 105 | 31.37 | 135.95 | 0.08 | 0.84 | 114.79 | 1.97 |
| 84 | Изменение прокладки_56/1 : 56/2 | 91.61 | 3.58 | 133х4,0 | 125 | 21 | 6.27 | 27.17 | 0.08 | 0.84 | 22.94 | 1.98 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 56/2 : Киоск | 17.62 | 0.69 | 32х2,5 | 32 | 16 | 4.69 | 20.32 | 0.23 | 31.61 | 642.35 | 2.04 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 56/2 : Изменение прокладки_56/3 | 73.99 | 2.89 | 108х4,0 | 100 | 34 | 10.26 | 44.47 | 0.10 | 1.74 | 77.38 | 1.98 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Изменение прокладки_56/3 : ул. Есенина, 3 | 73.99 | 2.89 | 57х3,0 | 50 | 39 | 11.67 | 50.56 | 0.40 | 55.52 | 2806.92 | 2.27 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 56 : 57 | 1354.92 | 52.95 | 219х6,0 | 200 | 80 | 31.86 | 111.50 | 0.45 | 11.87 | 1323.60 | 2.10 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 57 : ул. Р. Люксембург, 34 | 101.62 | 3.97 | 40х2,5 | 40 | 22 | 6.72 | 29.11 | 0.90 | 368.66 | 10730.61 | 3.19 |
| 90 | 57 : 58 | 1253.30 | 48.98 | 219х6,0 | 200 | 56 | 22.57 | 79.00 | 0.41 | 10.18 | 804.19 | 2.18 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 58 : ул. Р. Люксембург, 36 | 156.89 | 6.13 | 40х2,5 | 40 | 22 | 6.56 | 28.42 | 1.39 | 874.37 | 24847.84 | 4.71 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 58 : 58/1 | 1096.41 | 42.85 | 219х6,0 | 200 | 35 | 13.95 | 48.83 | 0.36 | 7.82 | 381.97 | 2.22 |
| Ответвление 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 58/1 : 58/3 | 266.50 | 10.42 | 108х4,0 | 100 | 13 | 4.02 | 17.43 | 0.38 | 21.04 | 366.81 | 2.26 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 58/3 : ул. Р.Люксембург, 43 | 261.12 | 10.20 | 108х4,0 | 100 | 116 | 34.66 | 150.19 | 0.37 | 20.21 | 3035.63 | 2.56 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 58/3 : Р. Люксембург | 5.39 | 0.21 | 32х2,5 | 32 | 5 | 1.46 | 6.34 | 0.07 | 3.23 | 20.50 | 2.26 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 58/1 : 58/2 | 829.91 | 32.43 | 219х6,0 | 200 | 6 | 2.35 | 8.23 | 0.27 | 4.53 | 37.27 | 2.22 |
| Ответвления к зданиям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 58/2 : ул. Новая, 1 | 148.75 | 5.81 | 40х2,5 | 40 | 23 | 6.85 | 29.68 | 1.32 | 786.38 | 23338.98 | 4.60 |
| Направление 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 58/2 : 59 | 681.17 | 26.62 | 108х4,0 | 100 | 18 | 5.33 | 23.09 | 0.97 | 134.77 | 3111.67 | 2.54 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 59 : ул. Р. Люксембург, 41 | 561.38 | 21.94 | 108х4,0 | 100 | 21 | 6.29 | 27.27 | 0.80 | 91.80 | 2503.66 | 2.79 |
| Ответвления к зданиям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 59 : ул. Спортивная, 15 | 119.79 | 4.68 | 76х3,0 | 70 | 454 | 136.34 | 590.81 | 0.35 | 27.73 | 16382.97 | 4.21 |
|  | Котельная : Школа№1 | 220.97 | 8.64 | 89х4,0 | 80 | 20 | 6.00 | 26.00 | 0.47 | 40.76 | 1059.72 | 0.11 |
|  | Котельная : Детский сад №4 | 69.78 | 2.73 | 89х4,0 | 80 | 7 | 2.10 | 9.10 | 0.15 | 4.28 | 38.91 | 0.00 |

https://pkk.rosreestr.ru/ - официальный сайт. Публичная кадастровая карта Российской Федерации

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

Приказ от 24 марта 2003 г. № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»

Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014года №116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (Зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2014года №32326)

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21 июня 2018 г. № 34/3»

https://ri.eias.ru/- Федеральная антимонопольная служба

Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2020 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»

Приказ Минстроя России от 26 июля 2023 г. № 527/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»